住房和城乡建设部备案号：                                  DB

重庆市工程建设标准

DBJ50-052-20xx

公共建筑节能78%（绿色建筑）设计标准

Design standards on public building energy saving 78%

(green building)

（征求意见稿）

202x-xx-xx 发布                      202x-xx-xx实施

重庆市住房和城乡建设委员会 发布

重庆市工程建设标准

公共建筑节能78%（绿色建筑）设计标准

Design standards on public building energy saving 78%

(green building)

（征求意见稿）

DBJ50-052-202x

主编单位：重庆市住房和城乡建设技术发展中心

批准部门：重庆市住房和城乡建设委员会

施行日期：202x年xx月xx日

202x重庆

前言

为贯彻落实绿色发展理念，落实《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》、《中共重庆市委 重庆市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》等文件有关工作部署，进一步提高公共建筑能源利用效率，推动可再生能源利用，促进资源能源节约与环境保护，推进绿色建筑高品质高质量发展，营造健康舒适的建筑室内环境，根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2022年度重庆市工程建设标准制定修订项目立项计划的通知》（渝建科〔2022〕32号），重庆市住房和城乡建设技术发展中心会同有关单位经广泛调查研究，依据现行国家、行业和地方标准，结合重庆市的地方特点，在大量工程模拟计算、广泛调查研究和征求意见的基础上，完成了对重庆市工程建设标准《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020的修订工作。

本标准的主要内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.规划与建筑设计；5.结构设计；6.给水排水设计；7.电气设计；8.供暖通风与空气调节设计；9.可再生能源建筑应用系统设计；10.园林景观设计。

本次修订的主要内容包括：

1、根据城乡建设碳达峰和建筑节能降碳相关文件，提高了公共建筑的节能目标；

2、结合我市产业现状和工程实际提高了围护结构热工性能限值和暖通空调设备、电气设备能效限值和权衡判断门槛限值，强化了建筑机电系统的节能控制、能耗监测计量等要求；

3、增加了对建筑用能低碳转型的规定，包括可再生能源应用、公共建筑全电气化设计等要求；

4、提高了绿色建材应用比例，增加了建筑产业化技术措施；

5、增加了公共建筑一星级绿色建筑设计要求；

6、增加了超低能耗公共建筑设计要求；

7、更新和补充了材料的热物理性能参数和典型门窗幕墙热工参数。

本标准由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，由重庆市住房和城乡建设技术发展中心负责具体技术内容解释。本标准执行过程中，请各单位注意收集资料，总结经验，并将有关意见和建议反馈至重庆市住房和城乡建设技术发展中心（地址：重庆市渝北区余松西路

155号，电话：023-63610207）。

目 次

1  总则	1

2  术语	8

3  基本规定	12

4  规划与建筑设计	18

4.1  一般规定	18

4.2  节能设计	26

4.3  绿色设计	40

5  结构设计	54

5.1  一般规定	54

5.2  节能设计	55

5.3  绿色设计	56

6  给水排水设计	61

6.1  一般规定	61

6.2  节能设计	63

6.3  绿色设计	70

7  电气设计	77

7.1  一般规定	77

7.2  节能设计	78

7.3  绿色设计	87

8  供暖通风与空气调节设计	90

8.1  一般规定	90

8.2  节能设计	93

8.3  绿色设计	118

9  可再生能源建筑应用系统设计	122

9.1  一般规定	122

9.2  太阳能系统	124

9.3  地源热泵系统	131

9.4  空气源热泵系统	134

10  园林景观设计	136

10.1  一般规定	136

10.2  绿色设计	137

附录A 围护结构热工性能可不强制执行本标准规定的建筑类型	143

附录B 围护结构热工性能的权衡计算	144

附录C 外遮阳系数的简化计算	150

附录D 一星级绿色建筑设计要求	153

附录E 二星级绿色建筑设计要求	157

附录F 超低能耗公共建筑设计要求	166

附录G 管道与设备保温及保冷厚度	171

附录H 常用建筑材料热物理性能计算参数取值	174

附录J 常用建筑材料导热系数的修正系数取值	181

附录K 典型门窗幕墙热工参数目录	183

附录L 典型玻璃的光学、热工性能参数	186

附录M 建筑门窗幕墙常用型材热工参数目录	196

本标准用词说明	197

引用标准名录	198

Contents

1   General Provisions	1

2   Terms	8

3   Basic Requirements	12

4   Planning and Architectural design	18

4.1 General Requirements	18

4.2 Energy-saving Design	26

4.3 Green Design	40

5 Structural Design	54

5.1 General Requirements	54

5.2 Energy-saving Design	55

5.3 Green Design	56

6 Water Supply and Drainage Design	61

6.1 General Requirements	61

6.2 Energy-saving Design	63

6.3 Green Design	70

7 Electrical Design	77

7.1 General Requirements	77

7.2 Energy-saving Design	78

7.3 Green Design	87

8 Heating,Ventilation and Air Conditioning Design	90

8.1 General Requirements	90

8.2 Energy-saving Design	93

8.3 Green Design	118

9 Renewable Energy Building Application Systems Design	122

9.1 General Requirements	122

9.2 Solar Energy System	124

9.3 Ground Source Heat Pump System	131

9.4 Air Source Heat Pump System	134

10 Landscape Design	136

9.1 General Requirements	136

9.2 Green Design	137

Appendix A  The Energy Saving Standard is not Enforceable for Definition of Exterior Protected	143

Appendix B  Building Envelope Thermal Performance Trade-off	144

Appendix C The Simplified Computing Method of Summer Building External Shading Coefficient 	150

Appendix D  One-Star Design Requirements of Green Building	153

Appendix E  Two-star Design Requirements of Green Building	157

Appendix F  Design Requirements for Ultra-Low Energy Public Buildings	166

Appendix G  Insulation Thickness of Pipes，Ducts and Equipments	171

Appendix H  The Thermal Physical Properties Parameters of Commonly Used Building Materials	174

Appendix J  Modified Coefficient for The Thermal Physical Properties Indicators of Commonly Used Building Materials	181

Appendix K Catalog of Typical Thermal Performance Parameters for Doors, Windows, and Curtain Walls	183

Appendix L  The Optical and Thermal Parameters of The Typical Glass	186

Appendix M Catalog of Common Thermal Performance Parameters for Building Door/Window and Curtain Wall Profiles	196

Note the Wording of The Order	197

List of Quoted Standards	198

# 1  总则

### 1.0.1  为贯彻落实绿色发展理念，执行国家和重庆市有关节约能源、保护环境、应对气候变化的法律法规和方针政策，落实碳达峰、碳中和决策部署，进一步提高公共建筑能源资源利用效率，推动可再生能源利用，降低建筑碳排放，营造良好的建筑室内环境，推进绿色建筑高质量发展，结合重庆市环境与资源特点，制定本标准。

【条文说明】重庆市分别于2006年、2013年、2016年和2020年颁布实施了重庆《公共建筑节能设计标准》DBJ 50-052-2006、《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ 50-052-2013、《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ 50-052-2016和《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ 50-052-2020，对公共建筑的节能设计、资源利用和环境保护设计进行系统的规范，促进了重庆市建筑节能和绿色建筑事业的健康稳定发展。

建筑领域是我国能源消耗和碳排放的主要领域之一。在应对气候变化、实施碳达峰碳中和战略背景下，住房城乡建设部、国家发展改革委联合发布了《关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知》（建标〔2022〕53号），要求“2030年前夏热冬冷地区新建居住建筑本体达到75%节能要求，新建公共建筑本体达到78%节能要求”。重庆市住房城乡建委、市发展改革委联合印发《重庆市城乡建设领域碳达峰实施方案》中提出，发展绿色低碳建筑，进一步提高新建建筑节能标准，2030年前城镇新建居住建筑本体达到 75%节能要求，新建公共建筑本体达到 78%节能要求。

本标准编制，是基于贯彻国家和重庆市碳达峰碳中和以及城乡建设绿色发展的相关工作部署，落实《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑环境通用规范》GB 55016、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378（2024年版）等相关标准要求以及绿色建筑高品质高质量发展的要求，进一步提高公共建筑用能系统的能源利用效率以及资源综合利用水平，降低公共建筑的能耗和环境负荷，提高人们的获得感、幸福感，为推动实施重庆市可持续发展战略，贯彻有关政策和法规作出贡献。

因此，本标准在强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 和重庆市工程建设标准《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052- 2020的基础上，公共建筑设计能耗再降低 20%以上，平均节能率达到78%。

标准编制过程中，编制组选取办公建筑、商业建筑、大型商业综合体、教育建筑、医疗卫生建筑等五类公共建筑作为典型建筑模型进行测算。测算建筑均满足国家全文强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021和重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50/T-052-2020的要求。测算过程中，根据建筑类型，综合考虑重庆市经济发展水平、建筑节能产业现状等情况，通过不同外墙传热系数、不同外窗传热系数、太阳得热系数进行模拟计算，初步确定经济合理的围护结构热工性能限值，再结合提升暖通空调系统设备能效、照明系统节能性能以及合理利用可再生能源，综合考虑确定限值指标。

本次标准修订，各项要求均不低于工程建设强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的规定。重点提升围护结构的热工性能、供暖空调设备的能效和照明系统的节能性能，强化了可再生能源应用，实现全年供暖、通风、空气调节和照明总能耗降低约20％～25％。围护结构分担节能率约2％～3％；供暖空调系统分担节能率约13％～15％；照明设备分担节能率约3％～4％，可再生能源分担节能率约2~3％。通过大量模型计算分析结果看，公共建筑在强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 节能 72%的基础上能耗降低在20%以上，达到了预期节能目标 78%的要求。需要说明的是，本标准节能率是考虑不同建筑类型加权后的计算值，反映的是本标准执行后全市城镇新建公共建筑设计能耗的的总体水平。

标准编制过程中，衔接了国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的相关内容，更新了部分绿色设计条文内容。同时，为贯彻落实双碳目标和高质量发展要求，大力发展绿色建筑，进一步提高星级绿色建筑占比，本标准增设了一星级绿色建筑设计要求，为项目执行提供简化设计路径。相关要求按照重庆市住房城乡建委相关管理文件执行。

### 1.0.2  本标准适用于重庆市新建、扩建和改建的公共建筑（包括工业建设项目中具有民用建筑功能的公共建筑）的节能（绿色建筑）设计。

【条文说明】公共建筑是供人们进行各种公共活动的建筑，本标准主要按现行国家标准《民用建筑通用规范》GB 55031的民用建筑分类规定，包括教育、办公科研、商业服务、公众活动、交通、医疗、社会民生服务等类型建筑。公共建筑存在许多共性，其能耗较高，资源消耗大，环境负荷重，节能及绿色化潜力大。

对重庆市新建、扩建和改建的公共建筑，本标准从基本规定、规划与建筑设计、结构设计、给水排水设计、电气设计、供暖通风与空气调节设计、园林景观设计等方面提出了节能（绿色建筑）设计要求。其中，扩建是指保留原有建筑，在其基础上增加另外的功能、形式、规模，使得新建部分成为与原有建筑相关的新建建筑；改建是指对原有建筑的功能或者形式进行改变，而建筑的规模和建筑的占地面积均不改变的新建建筑。改建不包括既有建筑节能（绿色建筑）改造。新建、扩建和改建的公共建筑的装修工程设计也应执行本标准。

### 1.0.3  公共建筑节能（绿色建筑）设计应通过以下途径降低建筑能耗和碳排放强度：

1 根据重庆地区气候特征，在保证室内环境参数和使用功能前提下，提高围护结构保温隔热性能，采用建筑遮阳、自然通风、天然采光等被动式设计技术措施；

2 采用高效用能系统形式、设备和智能化调控等主动式技术措施，提高建筑用能系统及设备的能源利用效率；

3 对电气系统及给水排水系统进行优化设计；

4 优化能源结构，充分利用可再生能源，降低化石能源消耗。

【条文说明】本条依据强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015第1.0.3条发展而来，明确了公共建筑节能（绿色建筑）设计需遵循的总原则和节能降碳的主要途径和手段。本标准中公共建筑的设计能耗在《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015和重庆市工程建设标准《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052- 2020的基础上再降低20%以上。建筑设计阶段是挖掘节能减碳能力成本最低、效益最大的重要阶段，其节能措施的合理性对后续的建筑活动、资源的消耗和生存环境带来很大的影响，因此在建筑节能（绿色建筑）设计阶段，应结合我市气候条件，优化建筑外形和内部空间布局，充分利用天然采光和自然通风，合理优化围护结构保温隔热能力，采用合理的建筑遮阳设计，有效降低建筑用能需求。同时，合理提高供暖、通风、空调和照明、电气、给排水等系统的能源利用效率，进一步降低建筑能耗。在此基础上，通过合理利用可再生能源，实现降低化石能源消耗量的目标。

### 1.0.4  公共建筑节能设计鼓励采用以能耗目标为导向的性能化设计方法制定节能设计策略，设计能效指标宜达到现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350中超低能耗公共建筑要求。

【条文说明】本条为新增条文，旨在引导新建公共建筑向超低能耗建筑方向发展。为强化技术指导与落地实施，本标准附录中增设了“超低能耗公共建筑设计要求”专项内容，明确规划与建筑设计、机电系统设计等关键环节的技术要点，新建公共建筑在开展规划与建筑设计、机电系统设计时宜参照相关技术要求，推动超低能耗建筑理念融入项目前期设计与建设实施。

性能化设计是以建筑室内环境参数和能效指标为性能目标，利用建筑模拟工具，对设计方案进行逐步优化，最终达到预定性能目标要求的设计过程。其核心是以性能目标为导向的定量化设计分析与优化，确定的性能参数是基于优化计算结果，而不是从规范中直接选取。性能化设计完成后应提交性能化设计报告，包括建筑概况、室内环境参数及能耗指标、关键参数的分析及优化报告、能效指标计算报告等内容。

为实现超低能耗目标，建筑师应以气候特征为引导进行建筑方案设计，在设计前充分结合重庆市气象条件、自然资源、生活居住习惯等，借鉴传统建筑的被动式措施，根据场地条件进行建筑平面总体布局、朝向、体形系数、开窗形式、采光遮阳、室内空间布局等适应性设计；在此基础上，通过性能化设计方法优化围护结构隔热、保温、遮阳等关键性能参数，最大限度地降低建筑供暖耗热量和空调耗冷量；考虑不同的机电系统方案、可再生能源应用方案和运行与控制策略等，将设计方案和关键性能参数带入能耗模拟分析软件，定量分析是否满足预先设定的能耗目标，根据计算结果，不断修改、优化设计策略和设计参数，循环迭代，最终确定满足性能目标的设计方案。

性能化设计宜采用协同设计的组织形式。对超低能耗建筑而言，首先需要一个设计协调人的角色来协调整个设计进程的开展，然后建筑、暖通、电气等其他专业、业主等形成一个协同设计工作小组，对整个项目进行全面目标及质量把控，即协同设计。

现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350中对超低能耗公共建筑的能效指标作出了规定，其中建筑能耗综合值是表征建筑总体能效的指标，其中包括了可再生能源的贡献；建筑本体性能指标是指除利用可再生能源发电外，建筑围护结构、能源系统等能效提升要求，公共建筑以建筑本体节能率作为约束指标。

表1.0.4  超低能耗公共建筑能效指标

| 建筑综合节能率 |  | ≥50% |
| --- | --- | --- |
| 建筑本体性能指标 | 建筑本体节能率 | ≥20% |

### 1.0.5  公共建筑节能（绿色建筑）设计应根据工程项目所在地的经济发展水平、环境与资源条件、文化传承与创新使命，在满足城乡建设总体规划和公共建筑使用功能的前提下，统筹兼顾建筑全寿命期内的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等性能。

【条文说明】重庆市整体区域面积大，各区域间或城乡间的自然环境条件、资源禀赋、经济条件、发展现状、发展潜力不同，设计应综合考虑人口、资源、环境、经济、社会、文化等因素，以实现区域的差异化、协调、可持续发展。

建筑从建造、使用到拆除的全过程，包括原材料的获取、建筑材料与构配件的加工制造，现场施工与安装，建筑的运行与维护，以及建筑最终的拆除与处置，都会对资源和环境产生一定的影响。关注建筑的全寿命期，意味着不仅在规划设计阶段充分考虑项目所在地的气候资源、资源环境、经济发展水平等因素，而且确保建造施工阶段对环境的影响最低，投入使用阶段能为人们提供安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居的全龄友好的活动空间，因地制宜的选用合理的技术实施路线，提高围护结构保温隔热能力，提高供暖、通风、空调、给水排水和电气等系统的能源利用效率，实施可持续发展战略，实现重庆市建筑节能与绿色建筑的发展目标。

### 1.0.6  当公共建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于200,000m2时，除应符合本标准的各项规定外，还应组织专家对其节能（绿色建筑）设计进行专项论证。

【条文说明】超高超大公共建筑通常在建筑形式上追求特异，不同于常规建筑类型，是高环境负荷及耗能大户。其在热物理环境、围护结构节能系统安全耐久、防火安全、能源系统、资源利用和环境保护等方面与普通公共建筑相比有更特殊或更高要求，如何加强对此类建筑环境负荷及资源消耗的控制，提高能源系统、资源利用和环境保护应用方案的合理性，选取最优方案，对建筑节能（绿色建筑）工作尤其重要。

因此，规定建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于200,000m2的公共建筑在节能（绿色建筑）设计时除满足本标准的要求外，还应通过重庆市建设行政主管部门组织的专家论证，主要复核其节能（绿色建筑）设计特别是外围护系统安全耐久性、建筑隔声设计、能源系统和资源利用以及环境保护设计方案的合理性，节能（绿色建筑）措施的安全性，设计单位应依据论证会的专家论证意见完成该项目的节能（绿色建筑）设计。

### 1.0.7  初步设计和施工图设计文件中应包含建筑节能与绿色建筑设计专篇，并应符合下列规定：

1 明确建筑节能（绿色建筑）具体措施；

2 进行建筑能耗、可再生能源利用和建筑碳排放强度计算分析；

3 按重庆市《建设工程绿色施工与评价标准》DBJ50/T-221相关规定，针对工程项目采取的节能（绿色建筑）措施提出相应的绿色施工要求；

4 施工图设计文件明确可再生能源利用系统运营管理技术要求和建筑机电系统节能运营管理要求。

【条文说明】本条在本标准2020年版第1.0.5条基础上，结合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015第2.0.5条的要求、现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378第3.1.6条的要求进行了整合。

节能（绿色建筑）设计是公共建筑设计的重要内容，必须高度重视。为系统分析与准确判断节能（绿色建筑）设计措施的适用性、经济性及达标情况，工程项目采取的节能（绿色建筑）措施应集中完整地体现在该工程初步设计和施工图设计文件中，表达形式包括设计说明、分析报告及计算书、相关表格、设计图纸。

建筑能耗、可再生能源利用及碳排放量是表征建筑对环境影响和资源消耗的关键指标，设计阶段对建筑能耗、可再生能源利用及碳排放分析有助于更加科学合理地确定建筑设计方案、能源系统设计方案和相关参数。设计阶段计算和分析建筑能耗和碳排放量可以评估建筑朝向、体形系数、围护结构参数、能源系统配置及参数等节能措施的合理性。在规划和单体方案设计阶段进行可再生能源系统策划，分析可再生能源系统利用率将有利于可再生能源系统与建筑的一体化建设，提高可再生能源系统的能源利用效率。设计阶段的碳排放主要是运行阶段碳排放的计算，计算方法依据现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 等标准规定。

绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源并减少对环境负面影响的施工活动，实现节能、节地、节水、节材和环境保护。因此，绿色施工作为绿色建筑全寿命周期中的一个重要阶段，是实现建筑领域资源节约和节能减排的关键环节之一。2023年，我市发布了《建设工程绿色施工与评价标准》DBJ50/T-221，要求在进行施工前，施工单位应建立健全绿色施工管理体系和管理制度，编制绿色施工专项方案，内容应涵盖施工管理和节能、节材、节水、节地及人力资源节约和环境保护要求，明确绿色施工目标，实施目标管理。明确设计单位应协助、支持、配合建设单位和施工单位做好建设工程绿色施工的有关设计工作。

为把节能（绿色建筑）措施准确传递到施工环节并按绿色施工的要求实现，设计单位在其编制的设计文件中除应明确绿色建筑等级和节能、节地、节水、节材与环境保护的具体技术措施，绿色建材等级、材料与设备的规格、型号、性能等技术指标外，还应针对上述内容从管理体系、资源节约、环境保护等方面提出绿色施工的相关要求，并通过设计技术交底、图纸或建筑信息模型（BIM）会审等方式，配合建设单位做好绿色施工组织协调相关工作，配合施工单位完成绿色施工组织设计或绿色施工专项方案编制等绿色施工相关工作。

设计和施工达到节能和绿色建筑要求并不能保证建筑做到真正的节能和绿色，实际的节能和绿色效益，必须依靠合理运行才能实现。设计文件应为工程运行管理方提供一个合理的、符合设计思想的节能（绿色建筑）措施使用要求，这既是各专业的设计师在建筑节能（绿色建筑）方面应尽的义务，也是保证工程按照设计思想来取得最优节能和绿色效果的必要措施之一。

节能（绿色建筑）措施及其使用要求包括以下内容：

1  建筑设备及被动节能措施（如遮阳、自然通风等）的使用方法，建筑围护结构采取的节能措施及做法；

2  机电系统（暖通空调、给水排水、电气系统等）的使用方法和采取的节能（绿色建筑）措施及其运行管理方式，如：

（1）暖通空调系统冷源配置及其运行策略；

（2）季节性（包括气候季节以及商业方面的“旺季”与“淡季”）使用要求与管理措施；

（3）新（回）风风量调节方法，热回收装置在不同季节使用方法，旁通阀使用方法，水量调节方法，过滤器的使用方法等；

（4）设定参数（如：空调系统的最大及最小新（回）风风量表）；

（5）对能源的计量监测及系统日常维护管理的要求等。

太阳能等可再生能源的不稳定性特点对系统建成后的运行管理提出了更高要求，建筑机电系统调适和运行管理是保障系统高效运行、降低建能耗和排放的重要方法，需要在施工图设计阶段就给出相关的运营技术措施，在正常运行基础上，获得更大的节能效益。

### 1.0.8  公共建筑节能（绿色建筑）设计，应满足现行国家《绿色建筑评价标准》GB/T 50378规定的绿色建筑基本级的技术要求。

【条文说明】强制性条文。执行本标准的公共建筑设计应达到国家绿色建筑设计基本级要求。基本级绿色建筑是指达到现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中基本级要求的绿色建筑。

### 1.0.9  公共建筑节能（绿色建筑）设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和重庆市现行有关标准的规定。

【条文说明】公共建筑节能（绿色建筑）涉及的专业较多，相关专业均制定了相应的标准，并作出了节能与绿色建筑设计规定。因此，在进行公共建筑节能（绿色建筑）设计时，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和重庆市现行有关标准的规定、主管部门发布的技术和管理文件要求，如现行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑环境通用规范》GB 55016等有关标准的规定，工业和信息化部等七部门《关于印发磷石膏综合利用行动方案的通知》（工信部联节〔2024〕58号）、重庆市人民政府办公厅《关于印发主城区城市建筑垃圾治理试点工作实施方案的通知》（渝府办〔2019〕4号）、重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《关于发布<重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2024年版）>的通知》和《关于主城区城市建筑垃圾再生产品推广应用试点工作的指导意见》渝建〔2019〕434号等管理文件的规定。

2  术语

### 2.0.1  绿色建筑  green building

在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

### 2.0.2  绿色设计  green design

在建筑设计中体现可持续发展理念，在满足建筑功能的基础上，实现建筑全寿命期内的资源节约和环境保护，为人们提供健康、适用和高效的使用空间。

### 2.0.3  建筑体形系数  shape factor

建筑物与室外大气接触的外表面面积与其所包围的体积的比值，外表面积不包括地面和不供暖楼梯间内墙的面积。

### 2.0.4  凸窗  bay window

突出外墙外表面的窗户。

### 2.0.5  单一立面窗墙面积比  single facade window to wall ratio

建筑某一立面的窗户洞口面积与该立面的总面积之比，简称窗墙面积比。

### 2.0.6  可见光透射比  visible transmittance

透过透光材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光光通量之比。

### 2.0.7  太阳得热系数（SHGC）  solar heat gain coefficient

通过透光围护结构（门窗或透光幕墙）的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构（门窗或透光幕墙）外表面上的太阳辐射量的比值。太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射投射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。

### 2.0.8  中空百叶玻璃  double glazing with shutter

内置可调百叶的中空玻璃制品。

### 2.0.9  墙体自保温  self-insulation wall

以墙体材料自身的热工性能，通过采用特定的建筑构造，使墙体的热工性能等指标满足建筑围护结构节能设计要求的构造方式。

### 2.0.10  保温与结构一体化  integration of thermal insulation and building structure

保温层与建筑结构同步施工完成的构造技术。

### 2.0.11  标准化门窗  standardized windows and doors

对组成门窗的型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行系统化的性能设计，配置标准化零部件，并在工厂内工业化制作生产，规格尺寸实施标准化，产品性能稳定且不低于本标准和工程设计要求的具备标识信息的门窗产品，包括基本门窗和组合门窗。

### 2.0.12  围护结构热工性能权衡判断  building envelope thermal performance trade-off

当建筑设计不能完全满足围护结构热工设计规定指标要求时，计算并比较参照建筑和所设计建筑的全年供暖和空气调节能耗，判断围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求的方法，简称权衡判断。

### 2.0.13  参照建筑  reference building

进行围护结构热工性能权衡判断时，作为计算满足本标准要求的全年供暖和空气调节能耗用的基准建筑。

### 2.0.14  绿色建材  green building material

在全寿命期内可减少对资源的消耗、减轻对生态环境的影响，具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材产品。

### 2.0.15  低碳建材 low-carbon building material

在全生命周期内，消耗天然资源少、消耗化石能源少、生态环境影响小，满足产品性能要求，具有节能、安全、健康、便利、可循环和碳减排量化特征，碳排放数据符合该类材料低碳评价指标要求的建材产品。

### 2.0.16  可再利用材料  reusable material

在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用，或经过再组合、再修复后再利用的物质。

### 2.0.17  可再循环材料  recyclable material

对无法进行再利用的材料通过改变物质形态，生成另一种材料，实现多次循环利用的材料。

### 2.0.18  性能系数（COP）  coefficient of performance

名义制冷或制热工况下，机组以同一单位表示的制冷（热）量除以总输入电功率得出的比值。

### 2.0.19  综合部分负荷性能系数（IPLV）  integrated part load value

基于冷水（热泵）机组或空调（热泵）机组部分负荷时的性能系数值，经加权计算获得的表示该机组部分负荷效率的单一数值。

### 2.0.20  电冷源综合制冷性能系数（SCOP）  system coefficient of refrigeration performance

设计工况下，电驱动的制冷系统的制冷量与制冷机、冷却水泵及冷却塔净输入能量之比。

### 2.0.21  全年性能系数（APF）  annual performance factor

在制冷季节及制热季节中，机组进行制冷（热）运行时从室内除去的热量及向室内送入的热量总合与同一期间内消耗的电量总和之比。

### 2.0.22  制冷季节能源消耗效率（SEER） cooling seasonal energy efficiency ratio

在制冷季节中，空调机（组）进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗的电量总和之比。

### 2.0.23  空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比[EC(H)R-a]  electricity consumption to transferred cooling(heat)quantity ratio

设计工况下，空调冷（热）水系统循环水泵总功耗（kW）与设计冷（热）负荷（kW）的比值。

### 2.0.24  地源热泵系统  ground source heat pump

以岩土体、地下水或地表水为低温热源，由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。

### 2.0.25  复合式冷热源系统  hybrid cooling and heating source

地源热泵系统需要辅助散热或加热设备时，采用冷却塔或锅炉或与水冷机组、空气源热泵机组及其它冷热源设备组成的系统。

### 2.0.26  非传统水源  nontraditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水等。

### 2.0.27  再生水  reclaimed water

城市污水经适当再生工艺处理后，达到一定水质要求，满足某种使用功能要求，可以进行有益使用的水。

### 2.0.28  中水系统  reclaimed water system

由中水原水的收集、贮存、处理和中水供给等工程设施组成的有机结合体，是建筑物或建筑小区的功能配套设施之一。

### 2.0.29  年径流总量控制率  volumecapture ratio of annual rainfall

通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设下垫面的降雨径流，得到控制的年均降雨量与年均降雨总量的比值。

### 2.0.30  全装修  decorated

在交付前，公共建筑公共区域的固定面全部铺装、粉刷完成，水、暖、电、通风等基本设备全部安装到位。

### 2.0.31  太阳能热利用系统 solar thermal system

将太阳辐射能转化为热能，为建筑供热水，供热水及供暖，或供热水、供暖或（及）供冷的系统。分为太阳能热水系统、太阳能供暖系统以及太阳能供暖空调等复合应用系统。

### 2.0.32  太阳能光伏发电系统  solar photovoltaic（PV）system

利用太阳能电池的光伏效应将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。

### 2.0.33  空气源热泵系统  air source heat pump system

以空气作为低温热源，由空气源热泵机组、输配系统和建筑物内系统组成的供热空调系统。根据建筑物内系统不同，分为空气源热泵热风系统和空气源热泵热水系统。

### 2.0.34  全电气化设计  fully electrified design

建筑物供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯、插座和炊事等所消耗的能源均来自电力的设计。

【条文说明】“全电气化设计”一词出自住房和城乡建设部发布的《关于印发“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》（建标〔2022〕24号）中（五）实施建筑电气化工程。充分发挥电力在建筑终端消费清洁性、可获得性、便利性等优势，建立以电力消费为核心的建筑能源消费体系。开展新建公共建筑全电气化设计试点示范。在城市大型商场、办公楼、酒店、医院、机场航站楼等建筑中推广应用热泵、电蓄冷空调、蓄热电锅炉。引导生活热水、炊事用能向电气化发展，促进高效电气化技术与设备研发应用。鼓励建设以“光储直柔”为特征的新型建筑电力系统，发展柔性用电建筑。

采用全电气化设计，基于以下因素：一是将能源需求转向电力，利用电能替代化石能源，可显著减少碳排放，助力建筑业实现碳达峰和碳中和；二是适应能源结构转型，随着可再生能源在电力供应中的增加，建筑全电气化能更好地适应能源结构向低碳、清洁转变；三是全电气化是实现智能建筑的基础，能实现设备的自动化、智能化控制和远程管理；四是有利于分布式能源应用，全电气化设计便于结合分布式能源系统，如建筑屋顶的太阳能光伏发电，能实现能源的自产自销，增强能源的抗风险能力。

随着电气设备和技术的不断进步性能提升、成本降低，使得全电气化设计在技术上更可行、经济上更合理，特别是高效节能的热泵技术、储能技术等为建筑电气化提供有力支持。因此，从公共建筑的角度，逐步实现电气化是可行的。

# 3  基本规定

### 3.0.1  建筑设计应落实并深化上位法定规划及相关专项规划的绿色发展要求。

【条文说明】建筑设计应落实并深化上位法定规划及相关专项规划（如海绵城市、可再生能源、生态城市、智慧城市等）提出的要求，如项目所在区域主管部门要求实施海绵城市，绿色建筑设计应根据上位的海绵城市专项规划要求，落实和深化项目海绵城市年径流控制率和污染去除率指标，并进行专项设计。

### 3.0.2  严禁使用国家及重庆市建设行政主管部门公布的淘汰或禁止的技术、工艺、材料及制品，鼓励合理应用新能源、新技术、新材料、新工艺。

【条文说明】严禁使用相关淘汰或禁止的技术、工艺、材料及制品，合理应用新技术、新材料、新工艺、新能源，对促进建设领域科技成果推广转化、提高建设工程质量安全水平、保护和改善生态环境、推动建设行业技术进步、促进建筑产业转型升级具有重要意义。

鼓励绿色建筑在满足使用功能和安全、环保要求的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，促进经济社会绿色循环发展。如利用建筑废弃混凝土，生产再生骨料，制作成混凝土砌块、水泥制品或配制再生混凝土；利用工业废料、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制作成水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；以工业副产品石膏制作成石膏制品；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。

### 3.0.3  建筑设计宜遵循建筑模数协调原则。公共区域宜实施土建工程与装修工程一体化设计，装饰装修宜采用装配化装修技术和工业化内装部品。

【条文说明】设计和材料选用遵循模数协调原则，有利于提高建筑工程质量及社会、经济效益。土建工程和装修工程一体化设计，要求对土建设计和装修设计统一协调，在土建设计时考虑装修设计需求，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修时对已有建筑构件打凿、穿孔，既可减少设计的反复，又可保证结构的安全性，减少材料消耗和噪声污染，并降低装修成本。

装配化装修技术是指不破坏建筑物主体结构，将传统装修部分从结构体系中拆分出来，分为隔墙系统、天花板系统、地面系统、厨卫系统等若干系统，并采用干式工法，将标准化设计和工厂化生产的内装部品通过可靠的连接组合方式，对建筑物的内表面及空间进行各种处理的过程。采用装配化装修技术和工业化内装部品不仅能减少现场大量使用胶粘剂或饰面板涂装的涂料带来的污染，还能使各种装饰材料中的有害物质在工厂中采用有效措施得以降低和消除，并可减少现场作业造成的粉尘、噪声和材料浪费等问题。本条执行时应按照重庆市住房和城乡建委的相关文件要求予以贯彻落实。

### 3.0.4  公共建筑应积极推进建筑产业化技术措施应用，并应至少满足下列5项规定：

1 内隔墙非砌筑比例不小于50%；

2 预制装配式楼板应用面积不低于单体建筑地上建筑面积的60%；

3 采用附框安装固定方式的标准化门窗系统；

4 采用装配化模块化楼地面隔声保温系统；

5 采用工业化内装部品；

6 采用活动外遮阳系统；

7 采用成型钢筋集中加工配送技术；

8 采用高周转率、免抹灰的新型模架体系；

9 采用光伏建筑一体化技术；

10 采用免抹灰装配式排烟气道系统。

【条文说明】本标准编制在《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020基础上，结合重庆市近年来建筑节能与绿色建筑领域技术与产业发展，综合考虑技术实施能力、节能降碳效益以及工业化发展要求，以“提升质量、提高效率、降低能耗与碳排放”为原则，进一步丰富了公共建筑产业化适宜技术措施。建筑工程应根据项目实际在进行技术经济分析后，积极采用建筑产业化技术措施，且采用的技术措施不得少于本标准规定的5项。项目选用的产业化技术措施，原则上应在所有适合的部位均予以实施，不允许一个项目中只实施部分楼栋、部分区域的现象出现。

### 3.0.5  公共建筑宜采用建筑信息模型（BIM）技术。

【条文说明】建筑信息模型（BIM）技术是建筑设计方法的发展方向，其具有可视化，多专业协同、模型可进行性能仿真、后期可对运维管理进行指导等诸多优点。重庆市住房和城乡建设委员会《关于进一步加快应用建筑信息模型（BIM）技术的通知》（渝建发〔2018〕19号）文件要求主城各区范围内政府投资、主导的建筑工程项目（单体建筑面积小于或等于1,000m2的建筑工程项目除外），建筑面积3万m2以上的单体公共建筑项目（或包含以上规模的公共建筑面积的综合体），装配式建筑工程项目，轨道交通工程，大型道路、桥梁、隧道和三层及以上的立交工程项目，拟申请二星级、三星级绿色建筑的项目，在设计阶段应采用建筑信息模型（BIM）技术。近年来，随着数字化转型加速，BIM技术应用进入高速发展和深度挖掘阶段。为充分发挥建筑信息模型（BIM）技术在项目建设的作用与价值，提高设计质量和降低安全风向，促进工程建设领域数字化、信息化、工业化和智慧化水平提升，本条规定公共建筑宜在设计阶段实施BIM技术，并能有效地将设计阶段信息传递至施工及运维阶段，建筑信息模型（BIM）应用深度应符合国家和我市相关规定的要求。一个项目不同阶段出现多个BIM模型，无法有效解决数据信息资源共享问题，因此鼓励建设项目全过程基于同一个BIM模型开展，各阶段BIM模型的构件编码及文件设置重复率不低于50%。

### 3.0.6  公共建筑中绿色低碳建材的应用比例不应低于70%，鼓励利用以废弃物为原料生产的再生建筑材料。

【条文说明】近年来，我市大力推广应用绿色建材，建立了绿色建材应用采信机制和比例核算制度，实现新建建筑中绿色建材应用比例达到60%，有力地促进绿色建筑产业转型发展。《重庆市城乡建设领域碳达峰实施方案》要求，到2025年绿色低碳建材在新建建筑中的应用比例不低于70%，到2030年提高到80%。为贯彻落实城乡建设领域碳达峰碳中和工作部署，本次标准编制提高了绿色建材应用比例要求，促进绿色低碳建材规模化应用，进一步推动建筑材料绿色低碳化发展。

鼓励绿色建筑在满足使用功能和安全、环保要求的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，促进经济社会绿色循环发展。如利用建筑废弃混凝土，生产再生骨料，制作成混凝土砌块、水泥制品或配制再生混凝土；利用工业废料、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制作成水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；以工业副产品石膏制作成石膏制品；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。

### 3.0.7  主体结构材料和装饰装修材料中的有害物质含量应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB55016、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566、《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18580～18588等的规定。

【条文说明】从源头把控，选用绿色、环保、安全的建筑材料是保障人体健康、提高室内空气质量的基本手段。室内有毒有害物质（氨气污染除外）主要是通过建筑工程中使用的建筑材料、装饰材料、家具等释放出来的。因此，建筑设计所选用的材料和产品应为质量合格产品，满足相应产品标准的质量要求。此外，应结合当地的品牌认可和消费习惯，最大程度避免二次装修。建筑材料和室内装饰装修材料的有害物质限值应满足现行相关国家和行业标准要求，不得使用含有石棉、苯的建筑材料和物品；木器漆、防火涂料及饰面材料等的铅含量不得超过90mg/kg；含有异氰酸盐的聚氨酯产品不得用于室内装饰和现场发泡的保温材料。

目前采用的有关建筑材料的放射性和有害物质主要现行国家标准有：

1 《建筑环境通用规范》GB 55016

2 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

3 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

4 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580

5 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581

6 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

7 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583

8 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584

9 《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB 18585

10 《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB 18586

11 《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量》GB 18587

12 《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588

### 3.0.8  公共建筑宜采用低影响开发措施，并满足场地年径流总量控制率和污染物去除率的相关要求。

【条文说明】在城市建设中，应充分保护、修复和恢复城市水生态系统，统筹低影响开发雨水系统、城市雨水管渠系统、超标雨水排放系统，实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和利用，并适应环境变化和应对自然灾害的城市开发建设方式。增强城市防涝能力，提高新型城镇化质量，逐步实现小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解。

当建设项目所在区域有海绵城市建设要求时，其年径流总量控制率应满足海绵城市专项规划指标要求，并需进行海绵城市专项设计。当项目区域无海绵城市建设要求时，应采用绿色屋顶、透水铺装、下沉式绿地、雨水花园等技术措施，场地年径流总量控制率和污染物去除率满足本标准第6章的要求。

### 3.0.9  公共建筑设计应具有良好的耐久性能，建筑设计工作年限应符合相关标准规定，优先选用耐久性好的装饰装修材料和构配件。

【条文说明】贯彻落实“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，保障工程结构安全性、适用性、耐久性，满足建设项目正常使用和绿色发展需要，新增此条文。

为提高公共建筑使用寿命、质量品质和长期价值，本条对公共建筑设计工作年限提出要求，各分部工程设计工作年限应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144等相关要求，建筑结构设计工作年限不低于50年，临近建筑的边坡工程设计工作年限不应小于被保护的建（构）筑物的设计工作年限，地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限，屋面工程防水设计工作年限不应低于20年，室内工程防水设计工作年限不应低于25年，外保温工程的使用年限不应少于25年，建筑门窗设计工作年限不低于25年。

装饰装修工程应优先选用耐久性好的材料。外墙涂料耐人工气候老化性能不宜低于现行行业标准《建筑外墙涂料通用技术要求》JG/T512规定的Ⅲ级；内墙涂料的耐洗刷性不宜低于2000次，耐洗刷性的测定应符合现行国家标准《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》GB/T9266的有关规定；楼面和地面的有釉瓷砖按现行国家标准《陶瓷砖试验方法第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定》GB/T3810.7测定的耐磨性不宜低于4级，无釉瓷砖按现行国家标准《陶瓷砖试验方法第6部分：无釉砖耐磨深度的测定》GB/T3810.6测定的磨坑体积不宜大于127mm。

装饰装修工程应优先选用耐久性好的构件和配件。不同设计工作年限的构件组合时，宜采用便于分别拆换的构造；活动配件设计工作年限宜与构件相同；门的反复启闭次数不宜少于120000次，窗的反复启闭次数不宜少于25000次，反复启闭性能试验应符合现行国家标准《门窗反复启闭耐久性试验方法》GB/T29739的有关规定。

### 3.0.10  新建建筑群及建筑的总体规划应为可再生能源利用创造条件。可再生能源系统应与建筑一体化设计，并与建筑工程同步设计、同步施工、同步验收。

【条文说明】本条依据强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015第2.0.4条发展而来。在建筑中利用可再生能源替代常规能源向建筑供电、供冷、供热，可降低常规能源消耗和二氧化碳排放，是实现碳达峰碳中和目标的重要措施之一。

规划设计是建设过程最上游的环节，它是从分析建筑所在地区的气候条件出发，将建筑设计与建筑微气候、建筑技术和能源的有效利用相结合的一种建筑设计方法。在建筑（群）总体规划时，应根据现行相关政策文件要求，立足项目所在地资源禀赋、周边环境特征以及场地地理条件等实际情况，结合建筑类别、立面风格、功能空间布局与韧性、用能特点与可再生能源系统适用条件等情况，统筹规划可再生能源应用，最大程度地创造有利于可再生能源利用的条件。可再生能源系统主要包含太阳能光伏系统、太阳能热水系统、地源热泵系统和空气源热泵系统等。

为保证设置可再生能源利用系统建筑物的安全和综合性能不受影响，要求无论是新建建筑、还是既有建筑改造，在进行系统设计时，均应与建筑主体一体化设计，以避免二次施工破坏建筑主体的安全性、围护结构节能性等整体功能。

### 3.0.11  星级绿色建筑应采用性能化设计方法优化绿色建筑技术方案。

【条文说明】新增条文。性能化设计是以信息模型为载体，利用性能模拟分析工具和数据融合方法，对绿色建筑技术方案从单一性能到系统综合性能的逐类逐级优化设计，实现建筑系统综合性能指标最优的目标。星级绿色建筑设计应遵循“被动优先，主动优化”的原则，紧密结合项目所在地气候特征、环境条件、地域人文特色以及建筑的具体使用功能需求，针对影响建筑节能效率、自然通风效果、采光质量、日照条件、室内污染物浓度、噪声控制水平、热湿环境舒适性等关键定量性能指标的技术方案，采用性能化设计方法。具体实施路径：首先对各单项性能指标开展量化分析，然后结合指标间的关联性（如自然通风与热舒适度的协同效应、采光与人工照明能耗的平衡关系等），进行多目标综合权衡与优化设计，最终形成性能均衡的绿色建筑整体技术方案。性能化设计方法的成果应包含各项关联参数综合权衡与优化设计的说明。

### 3.0.12  公共建筑用能系统宜进行全电气化设计。

【条文说明】新增条文。为贯彻落实城乡建设领域碳达峰碳中和决策部署，根据碳达峰方案和节能降碳方案要求，提高建筑电气化水平，推动新建公共建筑全面电气化，故增加本条要求，引导建筑供暖、生活热水、炊事等向电气化发展，大型商场、办公楼、酒店、机场航站楼等公共建筑宜优先采用热泵、电蓄冷空调等技术措施。全电气化设计是指建筑物各种实物能源供给均采用电能的设计，包括供暖、空调、照明、生活热水、电梯等能源供给。在公共建筑中，影响全电气化设计的因素主要是炊事用能。随着厨房电气化程度的提高，除了中式炒菜的灶具可能采用燃气外，其余厨房用能基本电气化了。因此，对于公共建筑，全电气化设计是可行且可操作的。

### 3.0.13  公共建筑宜采用先进的智慧化技术。

【条文说明】智慧化技术是充分利用互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，从与公共建筑相关的政务信息、物业信息、物业服务、商业服务等方面入手，为使用者提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化的生活和工作环境。

### 3.0.14  当工程设计变更时，建筑节能（绿色建筑）性能不得降低。

【条文说明】本条依据强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015第2.0.7条和《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法》（渝建发〔2025〕1号）发展而来，是为了保证建筑节能效果和绿色建筑性能等级不在后期被降低。

# 4  规划与建筑设计

## 4.1  一般规定

### 4.1.1  公共建筑分类应符合下列规定：

1 单栋建筑面积大于300m2的建筑，或单栋建筑面积小于或等于300m2但总建筑面积大于1000m2的公共建筑群，应为甲类公共建筑；

2 除甲类公共建筑外的公共建筑，应为乙类公共建筑。

【条文说明】本条中所指单栋建筑面积包括地下部分的建筑面积。单栋建筑面积小于等于300m2建筑的总量不大，能耗也较小，对全社会公共建筑的总能耗量影响很小，同时考虑到减少建筑节能设计工作量，故将这类建筑归为乙类，对这类建筑只给出规定性节能指标，不再要求作围护结构权衡判断。对于本标准中没有注明建筑分类的条文，甲类和乙类建筑应统一执行。

### 4.1.2  合理进行项目选址，确保场地安全，并应符合下列规定：

1 项目选址应符合所在地城乡规划及各类保护区、文物古迹保护的控制要求；

2 场地应避开滑坡、崩塌、断层、危岩、地陷、地裂、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝的地区应有可靠的防洪涝基础设施；

3 场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、氡等放射性污染的危害。

【条文说明】绿色建筑选址应符合现行《城乡规划法》及《重庆市城市规划管理技术规定》对场地建设的相关规定，不应违反现行《基本农田保护条例》、《城市绿化条例》、《风景名胜区条例》、《自然保护区条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《城市紫线管理办法》、《防洪标准》、《城市防洪工程设计规范》、《电磁环境控制限值》等法律法规、标准规范对各类保护区的要求。

《城乡规划法》第四十二条规定：“城市规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地范围以外作出规划许可”，第二条明确：“本法所称城乡规划，包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划”。因此，任何建设项目的选址必须符合城乡规划。

各类保护区是指受到国家法律法规保护、划定有明确的保护范围、制定有相应的保护措施的各类政策区，主要包括：基本农田保护区（《基本农田保护条例》）、风景名胜区（《风景名胜区条例》）、自然保护区（《自然保护区条例》）、历史文化名城名镇名村（《历史文化名城名镇名村保护条例》）、历史文化街区（《城市紫线管理办法》）等。文物古迹是指人类在历史上创造的具有价值的不可移动的实物遗存，包括地面与地下的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、古碑石刻、近代代表性建筑、革命纪念建筑等，主要指文物保护单位、保护建筑和历史建筑。

风景名胜区的项目，应还符合该风景名胜区总体规划要求；历史文化名城或历史文化街区的项目应符合历史文化名城或历史文化街区保护总体规划及《城市紫线管理办法》的有关规定；文物保护单位的项目，应符合有关法定规划或相关主管部门对文保单位有关保护范围及建设控制地带的建设控制要求。

建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制要求，对场地中不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施，对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理措施进行无害化处理，确保符合各项安全标准。

场地的防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201和《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的有关规定，选址尚应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50143和《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定；电磁辐射应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的有关规定；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的有关规定；场地及周边的加油站、加气站等危险源应满足国家现行相关标准中关于安全防护距离等的控制要求。

国家《防洪标准》GB 50201要求：各类防护对象的防洪标准应根据经济、社会、政治、环境等因素对防洪安全的要求，统筹协调局部与整体、近期与长远及上下游、左右岸、干支流的关系，通过综合分析论证确定。有条件时，宜进行不同防洪标准所可能减免的洪灾经济损失与所需的防洪费用的对比分析。

国家《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805要求：城市防洪工程建设，应以所在江河防洪规划、区域防洪规划、城市总体规划和城市防洪规划为依据，全面规划、统筹兼顾，工程措施与非工程措施相结合，综合治理。

国家《城市抗震防灾规划标准》GB 50413要求：城市抗震防灾规划应贯彻“预防为主，防、抗、避、救相结合”的方针，根据城市的抗震防灾需要，以人为本，平灾结合、因地制宜、突出重点、统筹规划。国家《城市居住区规划设计标准》GB 50180要求：与危险化学品及易燃易爆品等危险源的距离，必须满足有关安全规定。

依据生态环境部《污染地块土壤环境管理办法（试行）》及《土地复垦质量控制标准》TD/T 1036要求，土壤存在污染的地段，必须采取有效措施进行无害化处理，并应达到居住用地土壤环境质量的要求。在有可能被污染的建设用地上规划建设居住区时，如原二类以上工业用地改变为居住用地时，需对该建设用地的土壤污染情况进行环境质量评价，土壤环境调查与风险评估确定为污染地段的，必须有针对性地采取有效措施进行无害化治理和修复。《建筑环境通用规范》GB55016要求， 建筑工程设计前应对建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率进行调查，并应提交相应的调查报告。未进行过区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的，应对建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率进行测定，并应提供相应的检测报告。根据土壤氡浓度调查或检测结果，采取相应的防护措施。

此外，除选址应符合相关法律法规要求外，公共建筑种类繁多，在保证其基本功能及室外环境的前提下，应按照所在地城乡规划的要求采用合理的容积率。

### 4.1.3  场地内不应有排放超标的污染源。油烟气排放口与人员活动区域的相对位置及距离应满足相关标准的规定。

【条文说明】建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，例如：易产生噪声的营业场所，油烟排放未达标厨房，污染物排放超标的垃圾堆等。若有污染源应积极采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。大气污染物的排放应符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297的规定，社会生活噪声排放应符合《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的规定，商业部分餐饮厨房应设置排油烟净化装置，设计、施工安装符合《饮食业油烟排放标准》GB 18483、《饮食业环境保护技术规范》HJ 554和重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》DB 50/859的规定。《饮食业环境保护技术规范》HJ 554规定，新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m。经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20 m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10 m。饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。

### 4.1.4  新建建筑群及建筑的总平面设计应符合下列规定：

1 建筑总平面设计应有利于夏季增加自然通风和减轻热岛效应，冬季增加日照和降低冷风对建筑影响；

2 建筑规划布局应满足日照标准，且不降低周边建筑的日照标准；建筑物安装太阳能系统时不得降低相邻建筑的日照标准；

3 建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或适宜朝向，且宜避开冬季主导风向；

4 场地规划布局应分析噪声源区域和噪声敏感区域，并进行识别和标注，结合建筑平面设计采取适宜的隔声、减振技术措施，保障建筑室内声环境满足相关标准要求。

【条文说明】本条修订参考了《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第2.0.4条、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.4条的相关要求。

建筑的规划设计是建筑节能设计的重要内容之一，它是从分析建筑所在地区的气候条件出发，将建筑设计与建筑微气候、建筑技术和能源的有效利用相结合的一种建筑设计方法。分析建筑的总平面布置、建筑平、立、剖面形式、太阳辐射、自然通风等对建筑能耗的影响，也就是说在冬季最大限度地利用日照，多获得热量，避开主导风向，减少建筑物外表面热损失；夏季和过渡季最大限度地减少得热并利用自然能来降温冷却，以达到节能的目的。因此，建筑的节能设计应考虑日照、主导风向、自然通风、朝向等因素。

建筑总平面布置和设计应避免大面积围护结构外表面朝向冬季主导风向，在迎风面尽量少开门窗或其他孔洞，减少作用在围护结构外表面的冷风渗透，处理好窗口和外墙的构造型式与保温措施，避免风、雨的侵袭，降低能源的消耗。

夏季和过渡季强调建筑平面规划具有良好的自然风环境主要有两个目的，一是为了改善建筑室内热环境，提高热舒适标准，体现以人为本的设计思想；二是为了提高空调设备的效率。因为良好的通风和热岛强度的下降可以提高空调设备冷凝器的工作效率，有利于降低设备的运行能耗。通常设计时注重利用自然通风的布置形式，合理地确定房屋开口部分的面积与位置、门窗的装置与开启方法、通风的构造措施等，注重穿堂风的形成。

建筑的朝向、方位以及建筑总平面设计应综合考虑社会历史文化、地形、城市规划、道路、环境等多方面因素，权衡分析各个因素之间的轻重得失，优化建筑的规划设计，采用本地区建筑最佳朝向或适宜的朝向，尽量避免东西向日晒。

### 4.1.5  建筑设计应尊重并利用现状自然资源条件，保护生态环境，避免大开大挖，并应符合下列规定：

1 应通过挖填方量平衡计算，合理控制土石方工程量；

2 场地设计标高不应低于该区域的设计防洪、防涝水位标高，竖向设计应有利于雨水的收集或排放；

3 当市政道路标高高于场地标高时，应有防止客水进入场地的措施；当场地外围有较大汇水汇入或穿越基地时，宜设置边沟或排（截）洪沟，有组织进行地面排水。

【条文说明】建筑基地内的地表形态、土壤状况以及水系、生物群落、都是自然长期演化的结果，是具有生态平衡和相对稳定的生态系统。应对基地原有山体、水系、绿色植被、既有建筑物或构筑物的价值进行评估，充分保护、合理利用上述资源，不仅能减少能源与材料资源消耗，还保留了和谐的自然秩序和不可复制、不易雷同的历史文化特征或个性特征。

重庆地貌类型以山地、丘陵为主，属于典型的山地城市，山地建筑的平面布局和竖向设计对建设工程投资、工期、安全和城市生态环境质量影响较大，因此，需要在规划和建筑方案设计阶段精心规划，在满足各项使用功能和保护现状生态资源的基础上，应充分利用现状地形地貌，进行合理的竖向设计。方案设计阶段应首先遵循“就近合理平衡”的原则，根据规划建设时序，分工程或分地段，充分利用场地取土和弃土条件实现土石方量就地平衡，同时应采取有利于安全的防护措施。《民用建筑设计统一标准》GB 50352中规定：当基地自然坡度小于5％时，宜采用平坡式布置方式；当基地自然坡度大于8％时，宜采用台阶式布置方式；面积较大或地形较复杂的基地，建筑布局应合理利用地形，减少土石方量，并使基地内挖方量接近平衡。场地设计方案应通过土石方工程量与防护工程量分析测算后确定。

基地防洪、防涝的规定是保证用地安全的最基本条件。场地设防等级应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的规定。当基地外围有较大汇水汇入或穿越基地时，宜设置边沟或排（截）洪沟，有组织进行地面排水。场地设计标高宜比周边城市市政道路的最低路段标高高0.2m以上；当市政道路标高高于基地标高时，应有防止客水进入基地的措施。

在竖向设计时，到底是有利于雨水收集还是排放，是有选择的，由具体项目及所在地决定。通过场地竖向设计使雨水下渗，或者滞蓄，或者再利用，都是不难做到的。

### 4.1.6  建筑体形宜规整紧凑，避免过多的凹凸变化。

【条文说明】合理地确定建筑形状，必须考虑本地区气候条件，冬、夏季太阳辐射强度、风环境、围护结构构造等各方面的因素。应权衡利弊，兼顾不同类型的建筑造型，尽可能地减少房间的外围护结构面积，使体形不要太复杂，凹凸面不要过多，避免由此造成的体形系数过大；也可以利用建筑的凹凸变化实现建筑的自身遮阳，以达到节能的目的。但建筑物过多的凹凸变化会导致室内空间利用效率下降，造成材料和土地的浪费，所以应综合考虑。

通常控制体形系数的大小可采用以下方法：

1 合理控制建筑面宽，采用适宜的面宽与进深比例；

2 增加建筑层数以减小平面展开；

3 合理控制建筑体形及立面变化。

### 4.1.7 建筑场地及空间设计应满足适变性的要求，结构、设备设施布置应与建筑功能和空间变化相适应，并符合下列规定：

1 建筑空间宜规整，采用大空间布置方式；

2 空间划分宜采用便于重组的装配式轻质隔墙系统；

3 建筑首层除出入口门厅外宜架空，预留因使用功能变化新增出入口的条件；电梯、楼梯及其候梯厅应按可容纳担架的消防电梯和防烟楼梯间设计或预留改造条件；

4 公共建筑功能空间内宜预留增设水平和垂直交通系统的空间，该空间应按满足防火和无障碍使用要求预留改造条件；

5 场地管网应分类集中布置于管沟内，管沟应预留检修和适应功能调整的发展空间。

【条文说明】新增条文，提升公共建筑适变性、耐久性。公共建筑适变性包括建筑的适应性和可变性。适应性是指使用功能和空间的变化潜力，可变性是指结构和空间行的形态变化。公共建筑中除走廊、楼梯、电梯井、卫生间、 厨房、设备机房、公共管井以外的地上室内空间均应视为“可适变空间”，有特殊 隔声、防护及特殊工艺需求的空间不计入。此外，作为商业、办公用途的地下空间也应视为“可适变的室内空间”，其它用途的地下空间可不计入。采用大空间布置方式、灵活布置内隔墙、建筑首层宜架空和配套服务设施共享等措施，均可提高建筑空间的灵活性与可变性，满足使用者对空间多样化需求，减少室内空间重新布置时对建筑构件的破坏，延长建筑使用寿命。同时，技术可逆的装配式轻质隔墙系统有利于降低空间功能调整的实施难度，提高生产和施工效率。本条中预留改造条件是指设计的建筑空间尺度和设施配置虽不满足建筑适变性能可行性分析中建筑改变后的使用要求，但以后可通过调整非结构性围护结构等方式形成满足上述要求的建筑察间尺度或具备安装相关设施的空间余量。

### 4.1.8  采用空气源热泵机组和风冷空调器时，空调器（机组）室外机布置和安装位置应符合下列规定：

1 建筑平面和立面设计应考虑空调器（机组）室外机的位置，应稳定牢固，不应存在安全隐患，且不应影响立面效果，并便于安装、清洗和维护；

2 空调器（机组）室外机宜布置在南、北或东南、西南向的靠外墙处或屋面上，室外机的支承结构应与建筑主体同寿命；

3 空调器（机组）室外机的安装应有利于通风换热，在建筑外立面的竖向凹槽内逐层布置室外机时，凹槽的净宽度不应小于3.0m，室外机置于凹槽的深度不应大于4.2m；

4 空调器（机组）室外机间的排风口不宜相对，相对时其水平间距应大于4.0m；

5 空调器（机组）室外机位置处采用的遮挡或装饰，不应导致排风不畅或进排风短路，避免散热条件恶化；

6 空调器（机组）室外机的安装应采取减振措施，室外机的噪声对相邻房间的影响应符合国家和重庆市现行标准对环境噪声的规定。

【条文说明】采用空气源热泵机组和风冷空调器时，空调器（机组）室外部分的布置和安装会直接影响到空调器（机组）实际运行的能效比和使用效果。

第1款，每年频发的空调外机坠落伤人或安装人员作业时跌落伤亡事故，已成为建筑的重大危险源，故建筑设计时预留与主体结构连接牢固的空调外机安装位置，并与拟定的机型大小匹配，同时预留操作空间，保障安装、检修、维护人员安全。

第2款，空调器（机组）室外部分宜布置在南、北或东南、西南向的外墙，主要是避免空调器（机组）室外部分长时间处于强烈的日照之中，导致机组冷凝放热条件恶化。空调室外机支承结构要求与主体同寿命的设计要求是依据重庆市工程建设标准《建筑外立面空调室外机位技术规程》DBJ50/T-167-2013第5.2.2（1）条提出，目的在于确保空调器（机组）室外机支承结构与建筑主体的全寿命；当建筑主体结构为其他结构形式时，空调器（机组）室外机的支承结构应与建筑主体同寿命。

第3款，空调器（机组）室外换热器于建筑外立面竖向凹槽内布置时，凹槽的宽度应大于3.0m，室外机置于凹槽的深度不应大于4.2m。

第4款，空调器（机组）室外机间的排风口不宜相对，相对时其水平间距应大于4.0m。若凹槽内设置单个空调室外机，当风机排风口正对墙面时，自出风口起距墙面水平间距应大于2m。

室外换热器的排风不宜相对，相对时其水平间距应大于4.0m。对吹现象都是发生在建筑紧邻凹槽的空调房间，同前款，安装的空调机是分体式壁挂机。如按分体式壁挂机室外机风量2160 m3/h考虑，按照自由等温圆射流计算，射流长度为1.88m处，射流核心速度为0.50m/s，考虑热射流有向上弯曲的特征，故选择4.0m。

第5款，空调室外机常用的遮挡或装饰类型有一字百叶和格栅等，为便于安装与维护，遮挡或装饰宜采用设活动扇百叶，其安装尺寸不应占用空调室外机的最小进深。当采用一字百叶或格栅时，百叶叶片或格栅净垂直间隔宜为70~90mm。应保证百叶或格栅设计的有效通风面积不小于60%，空调室外机百叶严禁使用防雨百叶。

第6款，空调器（机组）室外机的安装应采取减振措施，室外机的噪声对相邻房间的影响应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016等对声环境噪声的规定。

采取减振措施，既是保证室外机的支架（座）的可靠，同时，也避免增加室外机的噪声。本条旨在重视室外机的噪声对相邻住户的影响。现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016制定了建筑物外部噪声源、建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间室内的噪声限值。

4.1.9  建筑总平面设计及平面布置应合理确定冷热源和空调、风机房、新风和排风口及其他设备机房的位置，缩短冷热水系统和风系统的输送距离，冷热水系统的单程输送距离不宜超过250m，风系统的输送距离不宜超过90m。同一公共建筑的冷热源机房宜位于或靠近冷热负荷中心位置集中设置。

【条文说明】在建筑设计中合理确定冷热源和风动力机房的位置，尽可能缩短空调冷（热）水系统和风系统的输送距离是实现本标准中对空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比（EC(H)R-a）、集中供暖系统起电输热比（EHR-h）和风道系统单位风量耗功率（Ws）等要求的先决条件。

对同一公共建筑尤其是大型公建的内部，往往有多个不同的使用单位和空调区域。如果按照不同的使用单位和空调区域分散设置多个冷热源机房，虽然能在一定程度上避免或减少房地产开发商（或业主）对空调系统运行维护管理以及向用户缴纳空调用费等方面的麻烦，但是却造成了机房占地面积、土建投资以及运行维护管理人员的增加；同时，由于分散设置多个机房，各机房中空调冷热源主机等设备必须按其所在空调系统的最大冷热负荷进行选型，这势必会加大整个建筑冷热源设备和辅助设备以及变配电设施的装机容量和初投资，增加电力消耗和运行费用，给业主和国家带来不必要的经济损失。因此，本标准强调对同一公共建筑的不同使用单位和空调区域，宜集中设置一个冷热源机房（能源中心）。对于不同的用户和区域，可通过设置各自的冷热量计量装置来解决冷热源的收费问题。

集中设置冷热源机房后，可选用单台容量较大的冷热源设备。通常设备的容量越大，高能效设备的选择空间越大。对于同一建筑物内各用户区域的逐时冷热负荷曲线差异性较大，且同时使用率比较低的建筑群，采用同一集中冷热源机房，自动控制系统合理时，集中冷热源共用系统的总装机容量小于各分散机房装机容量的叠加值，可以节省设备投资和供冷、供热的设备房面积。而专业化的集中管理方式，也可以提高系统能效。因此集中设置冷热源机房具有装机容量低、综合能效高的特点。但是集中机房系统较大，如果其位置设置偏离冷热负荷中心较远，同样也可能导致输送能耗增加。因此，集中冷热源机房宜位于或靠近冷热负荷中心位置设置。

在实际工程中电线电缆的输送损耗也十分可观，因此应尽量减小高低压配电室与用电负荷中心的距离。

### 4.1.10  建筑变电所设置应靠近负荷中心。

【条文说明】在前期设计阶段应由相关专业在设计基础上提供出相关设备机房的合理位置，由建筑专业在建筑平面中予以确定。

### 4.1.11  围护结构热工性能可不强制执行本标准规定的建筑类型见附录A。

## 4.2  节能设计

Ⅰ  围护结构热工设计

### 4.2.1  甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合表4.2.1的规定。当不能满足本条的规定时，应按本标准规定的方法进行权衡判断。

表4.2.1  甲类公共建筑围护结构热工性能限值

| 围护结构部位 |  | 传热系数K [W/(m2·K)] | 太阳得热系数SHGC (东、南、西向/北向) |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面 |  | ≤0.30 | —— |
| 外墙(包括非透光幕墙) | 围护结构热惰性指标D≤2.5 | ≤0.50 | —— |
|  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 | ≤0.70 | —— |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | ≤0.70 | —— |
| 单一立面外窗(包括透光幕墙) | 窗墙面积比≤0.20 | ≤2.40 | ≤0.35 |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤2.00 | ≤0.30/0.35 |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤1.80 | ≤0.25/0.30 |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤1.80 | ≤0.23/0.26 |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤1.60 | ≤0.23/0.26 |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.20/0.23 |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.20/0.23 |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤1.40 | ≤0.15 |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  | ≤1.80 | ≤0.23 |

【条文说明】本条为强制性条文，在工程建设强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021和地方标准《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020基础上进行了部分提升，提高了屋面、外墙和外窗（透光幕墙）、屋顶透光部分的热工性能限值。

外墙的传热系数采用平均传热系数，主要考虑围护结构周边混凝土梁、柱、剪力墙等“热桥”的影响，以保证建筑在冬季供暖和夏季空调时，围护结构的传热量不超过标准的要求。

重庆地区要同时考虑冬季保温和夏季隔热，不同于北方供暖建筑主要考虑单向的传热过程。能耗分析结果表明，在该气候区改变围护结构传热系数时，随着K值的降低，能耗并非按线性规律变化：提高屋顶热工性能总是能带来更好的节能效果，但是提高外墙的热工性能时，全年供冷能耗量增加，供热能耗量减少，变化幅度接近，导致节能效果不明显。但是考虑到随着人们生活水平的日益提高，对室内环境热舒适度的要求越来越高，因此对围护结构保温性能的要求也作出了相应的提高。

公共建筑的窗墙面积比是指单一立面窗墙面积比，其定义为建筑某一个立面的窗户洞口面积与该立面总面积之比。本标准中窗墙面积比均是以单一立面为对象，同一朝向不同立面不能合在一起计算窗墙面积比。其中屋顶或顶棚面积，应按支承屋顶的外墙外包线围成的面积计算。外墙面积，应按不同朝向分别计算。某一朝向的外墙面积，由该朝向的外表面积减去外窗面积构成。外窗（包括阳台门上部透光部分）面积，应按不同朝向和有无阳台分别计算，取洞口面积。外门面积，按不同朝向分别计算，取洞口面积。阳台门下部不透光面积，按不同朝向分别计算，取洞口面积。建筑窗墙面积比的计算应符合下列规定：1、凸凹立面朝向应按其所在立面的朝向计算；2、楼梯间和电梯间的外墙和外窗均应参与计算；3、外凸窗的顶部、底部和侧墙的面积不应计入外墙面积；4、当外墙上的外窗、顶部和侧面为不透光构造的凸窗时，凸窗面积应按窗洞口面积计算；当凸窗顶部和侧面透光时，外凸窗面积应按透光部分实际面积计算。

当建筑师追求通透、大面积使用透光幕墙时，要根据建筑所处的气候区和窗墙面积比选择玻璃（或透光材料），使幕墙的传热系数和玻璃（或透光材料）的热工性能符合本标准的规定。当采用较大的窗墙面积比时，其透光围护结构的热工性能所要达到的要求也更高，需要付出的经济代价也更大。正常情况下，建筑应采用合理的窗墙面积比，尽量避免采用大窗墙面积比的设计方案。通常，窗墙面积比不宜大于0.7。

表中的朝向按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第B0.05条规定执行，其中“北”为从北偏东小于30ﾟ至北偏西小于30ﾟ的范围；“东、西”为从东或西偏北小于或等于60°至偏南小于60°的范围；“南”为从南偏东小于或等于30ﾟ至偏西小于或等于30ﾟ的范围。

### 4.2.2  乙类公共建筑的围护结构热工性能应符合表4.2.2-1、表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-1  乙类公共建筑屋面、外墙、楼板热工性能限值

| 围护结构部位 | 屋面 | 外墙（包括非透光幕墙） | 底面接触室外空气 的架空或外挑楼板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传热系数K[W/(m2·K)] | ≤0.40 | ≤0.80 | ≤1.00 |

表4.2.2-2  乙类公共建筑外窗（包括透光幕墙）热工性能限值

| 围护结构部位 | 传热系数K[W/(m2·K)] | 太阳得热系数SHGC |
| --- | --- | --- |
| 单一立面外窗(包括透光幕墙) | ≤2.0 | ≤0.35 |
| 屋顶透光部分 （屋顶透光部分面积≤20%） | ≤1.8 | ≤0.35 |

【条文说明】本条在工程建设强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015基础上进一步提升了屋面、外墙、外墙（透光幕墙）的热工性能限值。

乙类建筑的建筑面积小，其能耗总量也小，可适当放宽对该类建筑的围护结构热工性能要求，只给出规定性限值指标，以简化该类建筑的节能设计，提高效率。

### 4.2.3  建筑围护结构热工性能参数计算应符合下列规定：

1 外墙、屋面的传热系数应为包括结构性热桥在内的平均传热系数；

2 外窗（包括透光幕墙）的传热系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50179有关规定选用或现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的有关规定计算；

3 当设置外遮阳构件时，外窗（包括透光幕墙）的太阳得热系数应为外窗（包括透光幕墙）本身的太阳得热系数与外遮阳构件的遮阳系数的乘积；外窗（包括透光幕墙）本身的太阳得热系数为玻璃的太阳得热系数与（1-窗框比）的乘积；外遮阳的遮阳系数按附录C计算，窗框比按25%取值；

4 单体建筑外门窗采用标准化门窗的比例达到100%，在进行建筑节能设计时，外门窗传热系数计算取值可在《重庆市建筑门窗幕墙热工参数目录》规定取值上降低5%；

5 门窗（幕墙）设置展开或关闭时能完全遮住门窗（幕墙）正面的活动外遮阳，在进行建筑节能设计时，其传热系数计算取值按活动外遮阳的类型（卷帘、中空百叶玻璃、百叶窗）可分别在参数目录规定取值上降低15%、10%、5%。

【条文说明】本条是对本标准第4.2.1条和4.2.2条中热工性能参数的计算方法进行规定，计算时应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定。

1 梁、柱、窗口周边和屋顶突出部分等结构性热桥的保温通常比较薄弱，不经特殊处理会影响建筑的能耗，因此本标准规定的外墙、屋面传热系数是包括结构性热桥在内的平均传热系数。

2 外窗（包括透光幕墙）的热工性能，主要指传热系数和太阳得热系数，受玻璃系统的性能、窗框(或框架)的性能以及窗框（或框架）和玻璃系统的面积比例等影响，计算时应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。

3 外遮阳构件是改善外窗（包括透光幕墙）太阳得热系数的重要技术措施。有外遮阳时，本标准第4.2.1条和4.2.2条中外窗（包括透光幕墙）的遮阳性能应为由外遮阳构件和外窗（包括透光幕墙）组成的外窗（包括透光幕墙）系统的综合太阳得热系数。外遮阳构件的遮阳系数计算应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。需要注意的是，外窗（包括透光幕墙）的太阳得热系数的计算不考虑内遮阳构件的影响。

第4~5款来源于《重庆市建筑门窗幕墙热工参数目录（2023版）》。标准化门窗系统的实施做法应符合现行地方标准《民用建筑标准化门窗系统应用技术标准》DBJ50/T-499的相关要求。

### 4.2.4  建筑物的外墙宜采用墙体自保温、保温与结构一体化、预制保温外墙板等墙体保温技术。外墙保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术，并应由同一供应商提供配套的组成材料。

【条文说明】为进一步提高民用建筑保温工程安全性和可靠性，根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于禁限民用建筑外墙外保温工程有关技术要求的通知》（渝建绿建〔2021〕8号）的规定，自2022年7月1日起，我市范围内新建、改建、扩建民用建筑工程项目，禁止采用薄抹灰外墙外保温系统和仅通过粘结锚固方式固定的外墙保温装饰一体化系统。为推动建筑保温技术与结构主体同寿命、施工便捷化与安全耐久化，本条提出优先采用与结构同寿命的墙体自保温、保温与结构一体化、预制保温外墙板等保温隔热技术体系。当采用自保温体系时，其节能设计应符合重庆市现行有关标准、技术要点及相关文件的规定。当采用保温与结构一体化、预制保温外墙板等保温体系时，应符合国家及我市相关标准规定。

墙体节能工程应采用预制构件、定型产品或成套技术，并应由供应方配套提供组成材料。其目的是防止采用不成熟工艺或质量不稳定的材料和产品。预制构件、定型产品为工厂化生产，质量较为稳定；成套技术则经过验证，可保证工程的质量和节能效果。

### 4.2.5  围护结构保温系统的防火性能应满足相关标准及技术规定的要求。

【条文说明】围护结构（包括屋面、外墙、楼面、门窗等）保温系统的防火性能必须符合《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222等相关标准及主管部门的要求。

### 4.2.6  建筑不宜设置凸窗。当外窗采用凸窗时，应对凸窗不透明的上顶板、下底板和侧板，应进行保温处理。保温处理后的平均传热系数不应大于2.5W/(m2·K)，且应不大于凸窗透光部分的传热系数。

【条文说明】根据实际应用效果研究，凸窗对建筑节能会带来显著的不利影响，因此要在实际应用中加以限制。

### 4.2.7  围护结构保温和隔热性能应符合下列规定：

1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构应有保温措施，内表面不得结露；

2 供暖空调房间地面及地下室外墙（与土壤直接接触的外墙）热阻不应小于1.2m2·K/W；

3 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；

4 屋面和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。

【条文说明】本条规定了围护结构保温、隔热和防潮设计要求，应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016和《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。

第1款，此条是为了避免结露现象的产生，房间内表面长期或经常结露会引起霉变，污染室内的空气，应加以控制。在南方的梅雨季节，空气的湿度接近饱和，要彻底避免发生结露现象非常困难，不属于本条控制范畴。另外，短时间的结露并不至于引起霉变，所以本条规定“在室内设计温度、湿度”这一前提条件下不结露。建筑非透光围护结构（含热桥部分）的内表面应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求，并进行防结露验算。

第3款，建筑围护结构在使用过程中，当围护结构两侧出现温度与湿度差时，会造成围护结构内部温程度的重新分布。若围护结构内部某处温度低于了空气露点温度，围护结构内部空气中的水分或渗入围护结构内部的空气中的水分将发生冷凝。因此，应防止水蒸气渗透进入围护结构内部，并控制围护结构内部不产生冷凝。供暖建筑的外墙、屋面应根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求，进行内部冷凝验算。

第4款，屋面和外墙的隔热性能，对于建筑在夏季时室内热舒适度的改善，以及空调负荷的降低，具有重要意义。屋面及外墙应采取隔热措施，并按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求，进行隔热性能验算，确保其内表面最高温度达标。

### 4.2.8  建筑外门窗、幕墙的气密性分级应符合现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的规定，并应满足下列要求：

1 10层及以上建筑外窗的气密性不应低于7级，10层以下建筑外窗的气密性不应低于6级；

2 建筑幕墙的气密性不应低于3级。

【条文说明】门窗是实现建筑物理性能的极其重要的功能性构件，外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密。设计时外门窗应以满足不同气候及环境条件下的建筑物使用功能要求为目标，明确抗风压性能、水密性能指标和等级，并应符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214等现行相关标准的规定。建筑外门窗的气密性能、抗风压性能、水密性能分级应符合现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的规定。

公共建筑一般对室内环境要求较高，为了保证建筑的节能效果，要求外窗、幕墙具有良好的气密性能，以抵御夏季和冬季室外空气过多地向室内渗漏，因此对外窗、幕墙的气密性能要有较高的要求。国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433中门窗、幕墙气密性能、保温性能分级如下。

表4.2.8-1  建筑门窗气密性能分级表

| 分级 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位缝长 分级指标值 q1 /[m3/(m•h)] | 2.5≥q1＞2.0 | 2.0≥q1＞1.5 | 1.5≥q1＞1.0 | 1.0≥q1＞0.5 | q1≤0.5 |
| 单位面积 分级指标值 q2 /[m3/(m2•h)] | 7.5≥q2＞6.0 | 6.0≥q2＞4.5 | 4.5≥q2＞3.0 | 3.0≥q2＞1.5 | q2≤1.5 |

表4.2.8-2  幕墙气密性能分级表

| 分级代号 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位缝长 分级指标值qL /[m3/(m•h)] | 可开启部分 | 1.5≥qL＞0.5 | qL≤0.5 |
| 单位面积 分级指标值qA /[m3/(m2•h)] | 幕墙整体 | 1.2≥qA＞0.5 | qA≤0.5 |

表4.2.8-3  门窗保温性能分级（传热系数K，单位：W/(m2•K)）

| 分级 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值K | 3.0＞K≥2.5 | 2.5＞K≥2.0 | 2.0＞K≥1.6 |
| 分级 | 8 | 9 | 10 |
| 分级指标值K | 1.6＞K≥1.3 | 1.3＞K≥1.1 | K＜1.1 |

表4.2.8-4  幕墙保温性能分级（传热系数K，单位：W/(m2•K)）

| 分级 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值K | 3.0≥K＞2.5 | 2.5≥K＞2.0 | 2.0≥K＞1.5 | 1.5≥K＞1.0 | K≤1.0 |

### 4.2.9  当公共建筑入口大堂采用全玻幕墙时，全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的15%，且应按同一立面透光面积（含全玻幕墙面积）加权计算平均传热系数。

【条文说明】为保证围护结构的热工性能，应对非中空玻璃的面积加以控制，底层大堂非中空玻璃构成的全玻幕墙的面积不应超过同一立面的的门窗和透光幕墙总面积的15%，加权计算得到的平均传热系数应符合本标准第4.2.1条和4.2.2条的要求。

### 4.2.10  屋顶、外墙的表面宜采用浅色饰面，以减少外表面对太阳辐射热的吸收。平屋顶宜采取绿化、涂刷隔热涂料等隔热措施。当外墙采用性能指标符合《建筑反射隔热涂料外墙保温系统技术规程》DBJ/T 50-076规定的建筑反射隔热涂料作为外饰面层时，外墙平均传热系数应按下式修正：Km＝β1·Km′，其中Km为采用建筑反射隔热涂料的外墙平均传热系数，Km′为未采用建筑反射隔热涂料的外墙平均传热系数，修正系数β1按表4.2.10取值。

表4.2.10  修正系数β1取值

| Km´ | Km´＞1.30 | 1.0＜Km´≤1.30 | Km´≤1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| β1 | 0.85 | 0.90 | 0.95 |

【条文说明】当外墙使用反射隔热外饰面层时，由于外墙对太阳辐射的反射作用，减少了夏季空调能耗，但也增加了冬季供暖能耗。由于冬季日照率低，外墙反射对冬季供暖能耗增加不多，因此外墙反射隔热对降低全年总能耗仍然有贡献，这种贡献可以采用对传热系数进行修正的办法来补充，修正系数值用DOE-2能耗计算得出。表4.2.10中数值是由反射系数为0.6的外墙与反射系数为0.2的外墙的能耗计算结果相比较得出的。

### 4.2.11  当采用种植屋面时，构造应符合《种植屋面工程技术规程》JGJ 155和《民用建筑立体绿化应用技术标准》DBJ50/T-313的规定；当覆土面积不小于屋顶面积的70%时，种植屋面当量热阻可取0.5(m2•K)/W计入屋面传热系数计算。

【条文说明】屋面绿化是提高屋面热工性能的重要措施，对降低空调能耗，改善顶层用户舒适度，美化环境等方面均有重要作用，为鼓励该项技术的应用，规定此条。为方便操作，给出了相当于导热系数0.50 W/(m·K)，厚度250mm的厚土层绿化热阻，该热阻可纳入设计计算。

### 4.2.12  当设计建筑为多功能建筑时，不同功能空间的隔墙及分隔楼板的传热系数不宜大于2.0W/(m2·K)。同一功能分区内供暖空调区域和非供暖空调区域的隔墙及分隔楼板的传热系数不宜大于2.0W/(m2·K)。

【条文说明】为了减少不同功能分区之间和空调房间与非空调房间之间的实际存在的热量流失，最大程度地达到节能的实际效果，参照正在执行的重庆市节能标准的有关限值要求制定了隔墙和分隔楼板的传热系数不宜大于2.0W/(m2·K)供参考。

### 4.2.13  甲类公共建筑单一立面窗墙面积比小于0.40时，透光材料的可见光透射比不应小于0.60；甲类公共建筑单一立面窗墙面积比大于等于0.40时，透光材料的可见光透射比不应小于0.40。

【条文说明】玻璃或其他透光材料的可见光透射比直接影响到天然采光的效果和人工照明的能耗，因此，从节约能源的角度，除非一些特殊建筑要求隐蔽性或单向透射以外，任何情况下都不应采用可见光远射比过低的玻璃或其他透光材料。目前，中等透光率的玻璃可见光透射比都可达到0.4以上。从最新公布的建筑常用玻璃的热物理性能参数目录中可知，无论传热系数、太阳得热系数的高低，绝大部分玻璃的可见光透光率均可以保持在45%~85%，因此，本标准要求建筑在白昼更多利用自然光，透光围护结构的可见光透射当窗墙面积比较大时，不应小于0.4，当窗墙面积比较小时，不应小于0.60。

### 4.2.14  公共建筑东、西、南向外窗（包括透光幕墙）应采取遮阳措施，西向外窗（含透光幕墙）窗墙面积比大于30%时应设置活动外遮阳系统。

【条文说明】本条依据工程建设强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.15条和地方标准《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.16条发展而来。

重庆地区影响建筑能耗的最大因素为夏季太阳的热辐射影响。东、西、南向因不同时段的太阳高度角与方位角特性，外窗（透光幕墙）太阳辐射对室内热环境影响较大，根据建筑、气候等条件，可采用活动外遮阳、综合遮阳措施或中空玻璃内置百叶遮阳等永久性遮阳装置。本条结合重庆地域气候特点，在强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015基础上，进一步强调了东、西、南向外窗（透光幕墙）的遮阳效果要求，各朝向遮阳系数应不大于0.8，遮阳系数的计算按本标准附录C规定执行。

建筑西向开大窗时会加剧室内空调的用能，对建筑节能不利。因此，西向外窗（含透光幕墙）窗墙面积比过大的建筑应采取加设活动外遮阳等减少夏季太阳入射的措施，对提高建筑节能效果具有十分积极的意义。

### 4.2.15  外窗（包括透光幕墙）的遮阳形式应根据其所在朝向选择，宜采用以下遮阳形式：

1 不同方位外窗及幕墙的外遮阳，宜采用室外设置各种遮阳挡板、活动百叶等措施，遮阳措施应兼顾通风、采光、视野及冬季太阳辐射得热。东西向外窗（含透光幕墙）宜设置活动外遮阳系统或综合遮阳形式，南向宜采用水平遮阳形式；

2 遮阳措施应满足美观、防火、防风雨侵蚀的要求，操作简便并便于维护，长期使用并安全可靠；

3 宜采用与建筑一体化的建筑遮阳措施，合理利用建筑相互遮阳、自遮阳、绿化遮阳等形式；

4 合理采用阳光控制镀膜玻璃、低辐射镀膜玻璃、中空玻璃内置活动百叶等与玻璃相结合的遮阳措施。

【条文说明】重庆地区建筑外窗对室内热环境和空调负荷影响很大，通过外窗进入室内的太阳辐射热几乎不经过时间延迟就会对房间产生热效应。特别是在夏季，太阳辐射如果未受任何控制地射入房间，将导致室内环境过热和空调能耗的增加。在建筑的空调能耗中，某些公共建筑内热源、围护结构的温差传热、新风热湿负荷三项所占的比例之和还不如太阳辐射得热负荷一项高，因此，采用有效的遮阳措施降低外窗太阳辐射形成的空调负荷，是实现建筑节能的有效方法。由于一般公共建筑的窗墙面积比较大，因而太阳辐射对建筑能耗的影响很大。为了节约能源，应对窗口和透明幕墙采取外遮阳措施。

在设计遮阳时应根据本地区的气候特点和房间的使用要求以及窗口所在朝向作认真的分析，而且遮阳设施遮挡太阳辐射热量的效果除取决于遮阳形式外，还与遮阳设施的构造处理、安装位置、材料与颜色等因素有关。可以把遮阳做成永久性或临时性的遮阳装置。永久性的即是在窗口设置各种形式的遮阳板；临时性的即是窗口设置轻便的窗帘、各种金属或塑料百叶等等。在永久性遮阳设施中，按其构件能否活动或拆卸，又可分为固定式或活动式两种。活动式的遮阳可视一年中季节的变化，一天中时间的变化和天空的阴暗情况，在任意调节遮阳板的角度；在冬季，为了避免遮挡阳光，争取日照，这种遮阳设施灵活性大，还可以拆除。遮阳措施也可以采用各种热反射玻璃和镀膜玻璃、阳光控制膜、低反射率膜玻璃等。采取建筑遮阳措施，还应兼顾建筑自然通风、采光，设计时要加以注意。

### 4.2.16  屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的20%，并应采取适宜的活动遮阳措施。

【条文说明】透明部分隔热的好坏对顶层房间的室内环境影响极大，尤其是夏季屋顶水平面太阳辐射强度最大，如果屋顶的透明面积越大，相应建筑的能耗也越大，因此对屋顶透明部分的面积和热工性能应予以严格的限制。

采取增设活动遮阳的方式可以根据季节环境、室内外温差、阳光的强弱程度方便地加以调节；活动遮阳设于采光顶内外均可，并可结合建筑造型、风格等灵活运用、大胆创作，在实现建筑节能的同时实现建筑艺术的提升。

### 4.2.17  建筑设计应充分利用天然采光，当天然采光不能满足要求时，应采取以下措施：

1 大跨度或大进深的建筑宜采用顶部采光或导光管系统采光；

2 在地下空间，无外窗及有条件的场所，宜采用导光管采光系统；

3 侧面采光时，可加设反光板、棱镜玻璃或导光管系统，改善进深较大区域的采光。

【条文说明】应优先利用建筑设计实现天然采光。当利用建筑设计实现的天然采光不能满足照明要求时，应根据工程的地理位置、日照情况进行经济、技术比较，选择合理的导光或反光装置。当采用自然光导光、反光系统时，宜采用照明控制系统对人工照明进行自动控制，有条件时可采用智能照明控制系统对人工照明进行调光控制。

### 4.2.18  人员长期停留房间的内表面的可见光反射比宜符合表4.2.18的规定。

表4.2.18  室内各内表面可见光反射比

| 房间内表面位置 | 长时间停留的房间 |
| --- | --- |
| 顶棚 | 0.7～0.9 |
| 墙面 | 0.5～0.8 |
| 地面 | 0.3～0.5 |

【条文说明】房间内表面反射比高，对照度的提高有明显作用。可参照现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的相关规定执行。

Ⅱ  围护结构热工性能的权衡判断

### 4.2.19  进行围护结构热工性能权衡判断前，应对设计建筑的热工性能进行核查；当满足下列基本要求时，方可进行权衡判断：

1  屋面平均传热系数≤0.3 W/(m2·K)；

2  外墙平均传热系数≤0.8 W/(m2·K)；

3  底面接触室外空气的架空或外挑楼板的平均传热系数≤0.8 W/(m2·K)；

4  供暖空调房间地面及地下室外墙（与土壤直接接触的外墙）热阻≥1.2 m2·K/W；

5  外窗传热系数≤1.8 W/(m2·K)，太阳得热系数≤0.30；

6  当单一立面的窗墙面积比≥0.7时，外窗（包括透光幕墙）的传热系数≤1.6 W/(m2·K)，太阳得热系数≤0.25；

7  屋顶透光部分传热系数≤1.8 W/(m2·K)，太阳得热系数≤0.23。

【条文说明】强制性条文。本条在《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.1条基础上发展而来，相较于《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020外墙、屋面、外窗热工性能要求提高。

“公共建筑”是一个宽泛的概念，它包含了办公建筑（包括写字楼、政府部门办公楼等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等）等等不同种类的建筑，因此公共建筑的设计往往非常注重建筑造型和突出使用功能，要求公共建筑一定要符合本标准全部的有关节能条款是不现实的。但是，节约能源这个原则对任何建筑都是适用的，片面地追求美观和豪华，不考虑建筑在数十年的使用过程中供暖、空调和照明的能源消耗是不正确的。

为了尊重建筑师的创造性工作，保持建筑外观和造型的多样性，同时又使所设计的建筑能够符合节能设计标准的要求，引入建筑围护结构的总体热工性能是否达到要求的综合判断。

综合判断不拘泥于建筑围护结构各个局部的热工性能，而是着眼于本热工性能是否满足节能要求。通俗地说，如果某部分围护结构的热工性能不够好，就需要提高另一部分围护结构的热工性能来弥补，使围护结构的总体性能保持良好。

围护结构热工性能的优与劣，直接反映在建筑在规定条件下全年的供暖和空气调节能耗的多少上。因此，围护结构热工性能的综合判断也落实在比较参照建筑和所设计建筑的供暖和空调能耗上。

所谓参照建筑就是一栋与所设计的建筑基本一致的虚拟建筑，但是它的围护结构完全满足本章节条款的要求。

综合权衡判断的整个过程如下：首先计算参照建筑在规定条件下的全年供暖和空气调节能耗，将这个能耗设定为要控制的目标。接着计算所设计的建筑在同样条件下的全年供暖和空气调节能耗，将这个能耗值与控制目标相比较，如果这个能耗值大于控制目标则必须调整设计参数，重新计算所设计建筑的全年供暖和空气调节能耗，直到计算出的能耗值小于控制目标。

整个过程比较复杂繁琐，但是很难找到一种简单的方法，使得建筑设计不受约束，而设计出来的建筑又是一定节能的。

在本标准的编制过程中，为了避免复杂的计算，已经将本标准的强制性条款规定的热工性能参数范围放得很宽，只要在设计过程中对节能问题有足够的重视，绝大部分建筑是不需要经过综合判断这一过程的。

本条还给出了对热工性能进行权衡判断的基本条件和门槛，其目的是为了避免“局部强，局部弱”的情况出现，这样既可保证该建筑围护结构各部分均具有良好的热工性能，同时有利于进行建筑节能管理。土壤的热工参数不纳入节能计算。

### 4.2.20  建筑围护结构热工性能的权衡判断，应首先计算参照建筑在规定条件下的全年供暖和空气调节能耗，然后计算设计建筑在相同条件下的全年供暖和空气调节能耗，当设计建筑的供暖和空气调节能耗不大于参照建筑的供暖和空气调节能耗时，应判定围护结构的总体热工性能符合节能要求。当设计建筑的供暖和空气调节能耗大于参照建筑的供暖和空气调节能耗时，应调整设计参数重新计算，直至设计建筑的供暖和空气调节能耗不大于参照建筑的供暖和空气调节能耗。

【条文说明】公共建筑的设计往往着重考虑建筑外形立面和使用功能，有时由于建筑外形、材料和施工工艺条件等的限制难以完全满足本标准第4.2.1、4.2.2条的要求。因此，使用建筑围护结构热工性能权衡判断方法在确保所设计建筑能够符合节能设计标准要求的同时，尽量保证设计方案的灵活性和建筑师的创造性。

权衡判断不拘泥于建筑围护结构各个局部的热工性能，而是着眼于建筑物总体热工性能是否满足节能标准的要求。优良的建筑围护结构热工性能是降低建筑能耗的前提，因此建筑围护结构的权衡判断只针对建筑围护结构，允许建筑围护结构热工性能的互相补偿（如建筑设计方案中的外墙热工性能达不到本标准的要求，但外窗的热工性能高于本标准要求，最终使建筑物围护结构的整体性能达到本标准的要求），不允许使用高效的暖通空调系统对不符合本标准要求的围护结构进行补偿。

### 4.2.21  参照建筑的构建应符合下列规定：

1 参照建筑的建筑形状、大小、朝向、窗墙面积比、内部的空间划分和使用功能应与设计建筑完全相同；

2 当设计建筑的屋顶透光部分的面积大于本标准第4.2.16条的规定时，参照建筑的屋顶透光部分的面积应按比例缩小，使参照建筑的屋顶透光部分的面积符合本标准第4.2.16条的规定；

3 参照建筑围护结构的热工性能参数取值应按本标准第4.2.1条的规定取值。参照建筑的外墙和屋面的构造应与设计建筑一致。当本标准第4.2.1条对外窗（包括透光幕墙）太阳得热系数未作规定时，参照建筑外窗（包括透光幕墙）的太阳得热系数应与设计建筑一致。

【条文说明】权衡判断是一种性能化的设计方法，具体做法就是先构想出一栋虚拟的建筑，称之为参照建筑，然后分别计算参照建筑和实际设计的建筑全年供暖和空调能耗，并依照这两个能耗的比较结果作出判断。与实际设计的建筑能耗大于参照建筑的能耗时，调整部分设计参数（例如提高窗户的保温隔热性能、缩小窗户面积等等），重新计算设计建筑的能耗，直至设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗为止。

每一栋实际设计的建筑都对应一栋参照建筑。与实际设计的建筑相比，参照建筑除了在实际设计建筑不满足本标准的一些重要规定之处作了调整以满足本标准要求外，其他方面都相同。参照建筑在建筑围护结构的各个方面均应完全符合本标准的规定。

参照建筑是进行围护结构热工性能权衡判断时，作为计算满足标准要求的全年供暖和空气调节能耗用的基准建筑。所以参照建筑围护结构的热工性能参数应按本标准第4.2.1条的规定取值。

建筑外墙和屋面的构造、外窗（包括透光幕墙）的太阳得热系数均与供暖和空调能耗直接相关，因此参照建筑的这些参数必须与设计建筑完全一致。

### 4.2.22  建筑围护结构热工性能的权衡计算应符合本标准附录B的规定。

Ⅲ  自然通风设计

### 4.2.23  各主要功能房间应设外窗，其外窗（含透光门）及透光幕墙的有效通风换气面积不应小于该房间外墙面积的10%。当不能满足时，应设置机械通风系统。

【条文说明】公共建筑室内人员密度一般比较大，建筑室内空气良好流动是保证建筑室内空气质量的关键。外窗的可开启面积过小会严重影响建筑室内的自然通风效果，本条规定是为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可以通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。

外窗可开启面积的计算方法为：

1 平开窗、推拉窗自然通风的有效开启面积按实际可开启面积计算；

2 悬开窗自然通风的有效面积可按《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第7.2.2条规定确定：

1）当开启扇开启角度大于等于70°时，其面积可按窗的面积计算；

2）当开启角度小于70°时，其面积可按照下式计算：

Fp=d（h+B）

式中：Fp——通风开口有效面积（m2）；

d——开启扇顶（或底边）到其关闭位置的距离（m）；

h——开启洞口净高（m）；

B——开启洞口的净宽（m）。

### 4.2.24  公共建筑的平面空间布局、开窗方式与开口面积应有利于自然通风，宜结合建筑设计合理利用拔风井、天井、导风墙（板）、双层通风幕墙、捕风装置等被动式通风技术强化自然通风效果。

【条文说明】建筑平面布置应重视有利自然通风因素，如优先考虑错列式、斜列式等布置形式，应根据空间使用功能、室内外环境和自然通风路径要求设置室外空气直接流通的外窗或洞口；当不能设置外窗或洞口时，应另设通风设施。自然通风宜优先采用热压通风，并在满足消防规定的前提下，与防排烟设施结合。公共建筑应进行合理的自然通风模式划分，大体量多层建筑，宜采用平面单元分区模式或采用热压式自然通风的通风模式；高层建筑，宜采用竖向单元式组合通风模式。公共建筑的进风口应设置在建筑表面风压正压区，排风口应布置在建筑表面空气动力阴影区，进风口气流无遮拦，排风口气流无倒灌，室内布置及装饰物对气流无阻碍。

### 4.2.25  在满足防火要求的情况下，楼梯间、走廊、电梯间的外窗应采用可开启的外窗。

### 4.2.26  建筑中庭应充分利用自然通风降温，当自然通风不能满足要求时，应设置机械排风装置加强补风。

【条文说明】在炎热夏季，太阳辐射将会使中庭内温度过高，大大增加建筑物的空调能耗。自然通风是改善建筑热环境、降低空调能耗最为简单、经济、有效的技术措施。采用自然通风能提供新鲜、清洁的自然空气（新风），降低中庭内过高的空气温度，减少中庭空调的负荷，从而节约能源。中庭通风可改善中庭热环境，提高建筑中庭的舒适度，所以中庭通风应充分考虑自然通风，必要时设置机械排风。

由于自然风的不稳定性，或受周围高大建筑或植被的影响，许多情况下在建筑周围无法形成足够的风压，这时就需要利用热压原理来加强自然通风。它是利用建筑中庭高大空间内部的热压，即平常所讲的“烟囱效应”，使热空气上升，从建筑上部风口排出，室外新鲜的冷空气从建筑底部被吸入。室内外空气温度差越大，进排风口高度差越大，则热压作用越强。

利用风压和热压来进行自然通风往往是互为补充、密不可分的。但是，热压和风压综合作用下的自然通风非常复杂，一般来说，建筑进深小的部位多利用风压来直接通风，进深较大的部位多利用热压来达到通风的效果。风的垂直分布特性使得高层建筑比较容易实现自然通风。但对于高层建筑来说，焦点问题往往会转变为建筑内部（如中庭、内天井）及周围区域的风速是否会过大或造成紊流，新建高层建筑对于周围风环境特别是步行区域有什么影响等。在公共建筑中利用风压和热压来进行自然通风的实例是非常多的，它利用中庭的高大空间，外围护结构为双层通风玻璃幕墙，在内部的热压和外表面太阳辐射作用下，即平常所讲的“烟囱效应”热空气上升，形成良好的自然通风。

对于一些大型体育馆、展览馆、商业设施等，由于通风路径（或管道）较长，流动阻力较大，单纯依靠自然的风压，热压往往不足以实现自然通风。而对于空气和噪声污染比较严重的大城市，直接自然通风会将室外污浊的空气和噪声带入室内，不利于人体健康，在上述情况下，常采用机械辅助式自然通风系统，如利用土壤预冷、预热、深井水换热等，此类系统有一套完整的空气循环通道，并借助一定的机械方式来加速室内通风。

由于建筑朝向、形式等条件的不同，建筑通风的设计参数及结果会大相径庭；周边建筑或植被会改变风速、风向；建筑的女儿墙，挑檐，屋顶坡度等也会影响建筑围护结构表团的气流。因此建筑中庭通风设计必须具体问题具体分析，并且与建筑设计同步进行（而不是等到建筑设计完成之后再做通风设计）。

因此，若建筑中庭空间高大，一般应考虑在中庭上部的侧面开一些窗口或其他形式的通风口，充分利用自然通风，达到降低中庭温度的目的。必要时，应考虑在中庭上部的侧面设置排风机加强通风，改善中庭热环境。尤其在室外空气的焓值小于建筑室内空气的焓值时，自然通风或机械排风能有效地带走中庭内的散热量和散湿量，改善室内热环境，节约建筑能耗。

## 4.3 绿色设计

### 4.3.1  场地人行出入口500m内应设有公共交通站点，并设便捷的联系通道。

【条文说明】绿色建筑应首先满足使用者绿色出行的基本要求。本条以人步行到达公共交通站点（含轨道交通站点）的适宜时间10min作为公共交通站点设置的合理距离，强调建筑500m范围内应设置公共交通站点，这也是促进公共交通出行的先决条件。有些项目因地处新建区，暂时未开通公共交通站点达不到本条要求的，应配备有定时定点的专用接驳车联系公共交通站点，以保障公交出行的便捷性，并在场地内设置定时定点的车站和站牌。

为便于建筑使用者选择公共交通出行，在选址与场地规划中应重视建筑及场地与公共交通站点的有机联系，合理设置出入口并设置便捷的步行通道联系公共交通站点，如建筑外的平台直接通过天桥与公交站点相连，或建筑的部分空间与地面轨道交通站点出入口直接连通，地下空间与地铁站点直接相连等。

### 4.3.2  场地内道路系统应采取人车分流措施。

【条文说明】建筑场地内的交通状况直接关系着使用者的人身安全。人车分流将行人和机动车完全分离开，互不干扰，可避免人车争路的情况，充分保障行人尤其是老人和儿童的安全。提供完善的人行道路网络可鼓励公众步行，也是建立“以人为本”的城市的先决条件。

### 4.3.3  建筑、停车场（库）、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

【条文说明】无障碍设计是充分体现和保障不同需求使用者人身安全和心理健康的重要设计内容，是提高人民生活质量，确保不同需求的人能够出行便利、安全地使用各种设施的基本保障。本条在满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763相关要求的基础上，要求在室外场地设计中，应保证无障碍步行系统连贯性设计，场地范围内的人行通道应与城市道路、场地内道路、建筑主要出入口、场地公共绿地和公共空间等相连通、连续，场地高差大于3m时宜设置垂直升降设备并与无障碍步行系统连接。无障碍坡道应连续，地面应平整、防滑、反光小或无反光，防滑等级应达到现行行业标准《建筑地面防滑技术规程》JGJ/T 331的Ad、Aw级规定，设置扶手的临空侧应设置安全阻挡措施。本条中公共绿地是指为各级生活圈居住区配建的公园绿地及街头小广场。对应城市用地分类G类用地（绿地与广场用地）中的公园绿地（G1）及广场用地（G3），不包括城市级的大型公园绿地及广场用地，也不包括居住街坊内的绿地。当场地存在高差时，应以无障碍坡道或垂直升降设备来解决。

### 4.3.4  机动车停车场（库）设计应符合下列规定：

1 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率应小于8%；

2 停车场（库）应设置电动汽车充电设施，一次配建和预留安装条件的充电设施数量及空间应符合《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218的要求；

3 停车场（库）应设置无障碍机动车停车位，并满足现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019和《重庆市城市规划管理技术规定》的要求；设于地下车库的，其位置应邻近单元无障碍电梯布置，并在明显位置设置引导标识；

4 交通流线组织应顺畅，标识系统应清晰完整；

5 地坪应采用具有防尘、防滑、耐磨损、易清理、耐腐蚀的材料；

6 地下停车场（库）宜设置采光天窗、采光侧窗、下沉式广场（庭院）、光导管等利用天然采光和自然通风的措施。

【条文说明】本条要求建设立体式停车设施、地下停车库节约集约利用土地，提高土地使用效率，让更多的地面空间作为公共活动空间或公共绿地，营造宜居和工作环境。同时，地下停车库应合理布局，优化车位布置，提高利用率。车库设计应在保障使用功能的前提下，合理控制柱网与结构柱截面尺寸、结构体系选型、车库与上部建筑的结构关系、人防设施及设备用房的位置及尺寸、交通流线组织、消防车道等影响停车效率的因素，提升停车效率。

为满足电动汽车发展的需求，本条明确了绿色建筑配建停车场（库）应具备电动汽车充电设施或安装条件。一次配建的电动汽车停车位数量应符合国家和重庆市的相关规定要求，如《重庆市支持新能源汽车推广应用政策措施（2018—2022年）的通知》（渝府办发〔2018〕184号）、重庆市《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218等，其余车位应预留建设安装条件，方便各种充电设施(充电桩、充电站等)随时接入。预留条件的充电车位，至少应预留外电源管线、变压器容量、一级配电应预留低压柜安装空间、干线电缆敷设条件，第二级配电应预留区域总箱的安装空间与接入系统位置和配电支路电缆敷设条件，以便按需建设充电设施。

同时，根据现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019，总停车数在100辆以下时应至少设置1个无障碍机动车停车位，100辆以上时应设置不少于总停车数1％的无障碍机动车停车位；城市广场、公共绿地、城市道路等场所的停车位应设置不少于总停车数2％的无障碍机动车停车位。无障碍车位配置还应满足《重庆市城市规划管理技术规定》的规定，建设项目停车位配建标准，建设项目每配建50个停车位中应当配建不少于1个无障碍机动车停车位。

### 4.3.5  非机动车停车位数量、位置合理，方便出入，并应符合下列规定：

1 停车位数量按机动车停车位数量的5%计算，且配置面积不应小于20m2；

2 停车场所应设置非机动车充电设施；

3 停车位优先设置于地面，并应配建遮阳、防雨和安全防盗措施；

4 停车位设置于地下车库内时，其出入口等要求应满足《车库建筑设计规范》JGJ 100等现行相关规范要求。

【条文说明】根据《车库建筑设计规范》JGJ 100定义：“ 非机动车是指以人力驱动，在道路上行驶的交通工具以及虽有动力装置驱动但设计最高时速、空车质量、外形尺寸符合国家有关标准的电动自行车、残疾人机动轮椅车等交通工具。”本条为使用非机动车出行的人提供方便的停车场所，以此鼓励绿色出行。《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328规定：“非机动车停车场应满足非机动车的各类停放需求，宜在地面设置，并与非机动车交通网络相衔接。非机动车停车场可与机动车停车场结合设置，但进出通道应分开布设。”

非机动车停车位配建要求：考虑到重庆山地城市的实际，本标准中非机动车停车位数量按该项目机动车停车位数量的5%计算，非机动车停车场面积按地面0.8~1.2m2/辆配置，停车库按1.5~1.8m2/辆配置，但最小不应小于20m2，并在该场地设置非机动车充电设施。非机动车停车场优先设置于地面，并配建遮阳、防雨和安全防盗措施；设置于地下车库内时，其出入口等要求应满足《车库建筑设计规范》JGJ 100等现行相关规范要求，并符合使用者出行习惯。

### 4.3.6  室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

【条文说明】建筑环境质量与场地热环境密切相关，热环境直接影响人们户外活动的热安全性和热舒适度。

现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286中对居住区详细规划阶段的热环境设计进行了规定，给出了设计方法、指标、参数。项目规划设计时，应充分考虑场地内热环境的舒适度，采取有效措施改善场地通风不良、遮阳不足、绿量不够、渗透不强的一系列的问题，降低热岛强度，提高环境舒适度。本条要求项目按现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286进行热环境设计。城市居住区是指城市中住宅建筑相对集中布局的地区，简称居住区。如项目处于非居住区规划范围内，符合其城乡规划的要求即为满足要求。

### 4.3.7  过渡季典型工况下，90%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不应低于2次/h。

【条文说明】良好的自然通风设计，如果用中庭、天井、通风塔、导风墙、外廊、可开启外墙或屋顶、地道风等，可以有效改善室内热湿环境和空气品质，提高人体舒适性。已有研究表明，在自然通风条件下，人们感觉热舒适和可接受的环境温度要远比空调采暖室内环境设计标准限定的热舒适温度范围来得宽泛。当室外温湿度适宜时，良好的通风效果还能够减少空调的使用。

满足本条文设计要求的途径有两个：

1 在过渡季节典型工况下，自然通风房间可开启外窗净面积不得小于房间地板面积的4%，建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口面积应大于该房间净面积的8%，且不应小于2.3m2（数据源自美国ASHRAE标准62.1）。同时，单侧通风房间的进深不超过房间净高的3倍；穿堂风房间的进深不超过房间净高的5倍。

2 针对不容易实现自然通风的区域（例如大进深内区、由于别的原因不能保证开窗通风面积满足自然通风要求的区域）进行了自然通风设计的明显改进和创新，或者自然通风效果实现了明显的改进，保证建筑所有房间在过渡季典型工况下平均自然通风换气次数大于2次/h。

### 4.3.8  场地内风环境应有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，并应符合下列规定：

1 在冬季典型风速和风向条件下：

1）建筑物周围人行区距地高1.5m处风速应小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速应小于2m/s，且室外风速放大系数应小于2；

2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不应大于5Pa。

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下：

1）场地内人活动区不应出现涡旋或无风区；

2）50%以上可开启外窗室内外表面的风压差应大于0.5Pa。

【条文说明】本条人行区是指区域范围内功能或主要功能可供行人通行和停留的场所。冬季建筑物周围人行区距地1.5m高处风速小于5m/s是不影响人们正常室外活动的基本要求。建筑的迎风面与背风面风压差不超过5Pa，可以减少冷风向室内渗透。

夏季、过渡季通风不畅在某些区域形成无风区或涡旋区，将影响室外散热和污染物消散。外窗室内外表面的风压差达到0.5Pa有利于建筑的自然通风。

利用计算流体动力学(CFD)手段对不同季节典型风向、风速可对建筑外风环境进行模拟，其中来流风速、风向为对应季节内出现频率最高的风向和平均风速，室外风环境模拟使用的气象参数建议依次按地方有关标准要求、现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《中国建筑热环境分析专用气象数据集》的优先顺序取得风向风速资料。数据选用尽可能使用地区内的气象站过去十年内的代表性数据，也可以采用相关气象部门出具逐时气象数据，计算“可开启外窗室内外表面的风压差”可将建筑外窗室内表面风压默认为0Pa，可开启外窗的室外风压绝对值大于0.5Pa，即可判定此外窗满足要求。

室外风环境模拟应得到以下输出结果：

1 不同季节不同来流风速下，模拟得到场地内1.5m高处的风速分布。

2 不同季节不同来流风速下，模拟得到冬季室外活动区的风速放大系数。

3 不同季节不同来流风速下，模拟得到建筑首层及以上典型楼层迎风面与背风面(或主要开窗面)表面的压力分布。

对于不同季节，如果主导风向、风速不唯一(可参考《实用供热空调设计手册》陆耀庆，中国建筑工业出版社出版；或当地气象局历史数据)，宜分析两种主导风向下的情况。

### 4.3.9  建筑设计应避免产生光污染，玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响应符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定。

【条文说明】本条文参考了《建筑环境通用规范》GB 55016-2021第3.2.8条及《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091-2015第4.8条、4.11条、4.12条。

建筑物光污染包括建筑反射光（眩光）、夜间的室外夜景照明以及广告照明等造成的光污染。光污染产生的眩光会让人感到不舒服，还会使人降低对灯光信号等重要信息的辨识力，甚至带来道路安全隐患。

光污染控制对策包括降低建筑物表面（玻璃和其他材料、涂料）的可见光反射比，采取防止溢光措施等。现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091将玻璃幕墙的光污染定义为有害光反射，对玻璃幕墙的可见光反射比作了规定。《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091规定，玻璃幕墙应采用可见光反射比不大于0.3的幕墙玻璃，这是最低要求。参考夏季类似气候城市，如广州、上海等地方标准要求为0.2，考虑绿色建筑的略高要求，本条要求玻璃幕墙应采用可见光反射比不大于0.2的幕墙玻璃。在城市主干道、立交桥、高架路两侧的建筑物20m一下，其余路段10m以下不宜设置玻璃幕墙的部位如使用玻璃幕墙，应采用可见光反射比不大于0.16的低反射玻璃。

在居住建筑、医院、中小学校、幼儿园周边区域以及主干道路口、交通流量大的区域设置玻璃幕墙时，应进行玻璃幕墙反射光影响分析；在长时间工作或停留的场所，玻璃幕墙反射光在其窗台面上的连续滞留时间不应超过30min；在驾驶员前进方向垂直角20°、水平角±30°内、行车距离100m内，玻璃幕墙对机动车驾驶员不应造成连续有害反射光。

### 4.3.10  建筑造型要素应简约，无大量装饰性构件，装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%。

【条文说明】建筑设置大量的没有功能的纯装饰性构件，不符合绿色建筑节约资源的要求。鼓励使用装饰和功能一体化构件，在满足建筑功能的前提之下，体现美学效果、节约资源。同时，设置屋顶装饰性构件时应特别注意鞭梢效应等抗震问题。对于不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅、构架和塔、球、曲面等装饰性构件，应对其造价进行控制。为更好地贯彻新时期建筑方针“适用、经济、绿色、美观”，兼顾公共建筑尤其是商业及文娱建筑的特殊性，对其装饰性构件造价比不应大于0.5%。

### 4.3.11  主要功能房间75%以上面积的采光系数应满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。

【条文说明】充足的天然采光和自然通风有利于居住者的生理和心理健康，同时也有利于降低人工照明能耗。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度的条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于人们工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。

医疗建筑的一般病房的采光不应低于采光等级Ⅳ级的采光系数标准值，教育建筑的普通教室的采光不应低于采光等级Ⅲ级的采光系数标准值，且应进行采光计算。教室侧面采光的采光均匀度不应低于0.5。其他公共建筑中75%以上的主要功能房间室内采光系数应满足《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。

对于公共建筑，非功能空间包括走廊、核心筒、卫生间、电梯间、特殊功能房间，其余的为功能房间。

### 4.3.12  建筑设计应布局合理，主要功能房间与噪声源合理分隔，且建筑声环境质量应符合下列规定：

1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的要求；

2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法；

3 建筑设备、管材应选用低噪声产品，建筑设备及管路系统的设计应采取减振、隔振、降噪措施；

4 建筑服务设备、设施的结构噪声应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求或满足现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337限值的要求；

5 有混响时间和吸声要求的主要功能房间，该性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求或该功能房间所属建筑设计规范的要求。

【条文说明】本条依据国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）进行修订。

第1款，影响建筑主要功能房间室内噪声的因素主要分为两类，一类是建筑物外部噪声源通过建筑围护结构传播至室内，另一类是建筑物内部的建筑设备产生的振动与噪声传播至室内。提高建筑构造的隔声降噪能力对使用者的健康是非常必要的，因此需采取有效措施控制人所处环境的噪声级，提高隔声性能，减少噪声对人体健康的影响。

对于建筑外部噪声源的控制，应首先在规划选址阶段就做综合考量，建筑设计时应进行合理的平面布局，避免或降低主要功能房间受到室外交通、活动区域等的干扰。对建筑物内部的噪声源，应通过选用低噪声设备、设置有效隔声、隔振、吸声、消声等综合措施来控制。然后，应通过提高围护结构隔声性能等方式进一步改善室内声环境质量。若《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中没有明确室内噪声级的低限要求，则该标准的规定值即作为室内噪声级的最低要求。

第2款，外墙、隔墙和门窗的隔声性能指空气声隔声性能；楼板的隔声性能除了空气声隔声性能之外，还包括撞击声隔声性能。本款所指的外墙、隔墙和门窗的隔声性能的低限要求，与现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求规定对应，若该标准中没有明确围护结构隔声性能的低限要求，即对应该标准规定的隔声性能的最低要求。在建筑设计时，应根据外墙、隔墙、门窗、楼板的隔声性能指标，在图纸中明确和细化主要建筑构件的构造做法。

第3~4款，建筑服务设备结构噪声主要是建筑中提供服务的电梯、水泵、冷却塔、风机、空调机组等设备运行时产生振动，进而引起建筑内的地板、墙体振动，并随建筑结构传播产生结构噪声。由于营业性文化娱乐场所、商业经营场所的规模越来越大，需要的冷却塔、热泵机组、风机、空调室外机组也越来越多，常常可以见到一座建筑配数个乃至十几个冷却塔、热泵机组、风机、空调室外机组的情形，因此，在设备选型、布置和技术措施上既要考虑防止这些设备、设施产生的噪声和振动对所属建筑的干扰，还需考虑防止对邻近建筑的干扰，而后者常被忽视而引起纠纷。

建筑配套服务设备引起的室内结构噪声投诉日益增加，目前，正在修订的《民用建筑隔声设计规范》GB 50118已在医院、旅馆隔声设计中增加了建筑服务设备结构噪声限值指标。在该标准实施前或未在该标准中规定限值的，本款按国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的结构传播固定设备室内噪声排放限值评价。

第5款，为控制室内声反射，降低嘈杂的环境声，保证使用功能需要的声清晰度，《民用建筑隔声设计规范》GB 50118对某些功能房间提出了混响时间或吸声要求，目的是避免该类房间出现音质缺陷导致使用功能受损。

在《民用建筑隔声设计规范》GB 50118和《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337中没有规定的建筑功能房间，如文化建筑、体育建筑、广电建筑、会议建筑、影院建筑等专业用途的建筑功能房间，其声环境质量要求通常高于普通民用建筑，因此，该类建筑功能房间声环境质量除满足本条各款的规定外，还应满足与该建筑类型对应的相关规范规定，以避免出现音质缺陷导致使用功能受损。

### 4.3.13  建筑防水、防潮设计应符合下列规定：

1 建筑出入口、开敞阳台和露台等出入口处应采取防止室外雨水侵入室内的措施；

2 门窗框与外墙间连接处应采取有效的密封和防水措施，外门窗水密性能不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433 规定的3级；

3 开敞式外廊、开敞式露台应采取有组织排水并采取防水措施，露台坡向水落口的坡度不应小于1%，水落口周边应留槽嵌填密封材料；

4 卫生间、浴室、厨房、阳台等楼地面应设置防水层；

5 卫生间的淋浴区墙面防水层高度不应小于2.00m且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层高度不应小于1.20m，其他墙面防水层高度不应小于0.30mm；地面设有地漏时，应设坡向地漏不小于 1%的排水坡度；

6 卫生间、浴室、厨房、阳台等墙面、顶棚应设置防潮层；

7 接触土壤的首层地面应设置防潮层或防水层；

8 设有低温热水地板辐射供暖的房间，应合理设置防潮层或防水层。

【条文说明】本条根据现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《住宅项目规范》GB 55038等进行调整。防水工程设计应符合《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《屋面工程防水技术规范》GB 50345、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235等的相关要求。

第1款，本款出入口指的是住房与室外相连出入口，包括开敞露台、阳台、屋顶等处的出入口。防止雨水倒灌是关乎人民生命财产安全、人身健康、工程安全的控制性要求。

第2款，外门窗水密性设计应满足不同气候及环境条件下的建筑物使用功能要求，明确抗风压性能、水密性能指标和等级，并应符合国家现行标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214 等的规定。

第3款，开敞式外廊和阳台较容易飘入雨水，浇灌植物也容易漏水溢出，还可能放置洗衣机，因此要求开敞式外廊、阳台和放置洗衣机的阳台地面均应设置有组织排水和防水设施。

第4款~第5款，卫生间的地面经常有水且有浸水可能，应采取可靠的防水、防潮构造和排水措施。卫生间墙面的防水层应有一定高度，尤其是淋浴区墙面和洗面器处墙面有更高的防水高度要求，避免因水溅到墙面导致渗漏返潮。设有地漏的卫生间应有足够的排水坡度坡向地漏，本款提高坡度要求到 1%，以更好地保障排水顺畅。

第6款，为避免水蒸气透过墙体或顶棚，使隔壁房间或住户受潮气影响，导致诸如墙体发霉、破坏装修效果（壁纸脱落、发霉，涂料层起鼓、粉化，地板变形等）等情况发生，要求所有卫生间、浴室墙、地面做防水层，墙面、顶棚均做防潮处理。

第7款，接触土壤的首层地面应设置防潮层，并视工程具体情况设置防水层。

第8款，低温热水地板辐射供暖，当绝热层铺设在土壤上时，其绝热层下部应设防潮层。潮湿房间（如卫生间、厨房等）敷设地板辐射供暖系统时，其加热管覆盖层上应设防水层。防水层和防潮层设计应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298、《地下工程防水技术规范》GB 50108、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142 的规定。设有配水点的封闭阳台，墙面应设防水层，顶棚宜防潮，楼、地面立有排水措施，并应设置防水层；其它类型阳台，按照国家相关标准规范要求执行。

### 4.3.14  外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、立体绿化等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应满足安装、检修、维护及使用要求。

【条文说明】外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，确保连接可靠，并应符合《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231等现行相关标准的规定。

根据建筑使用的要求和城市规划理念，提前规划空调机型，空调室外机的安装空间尺寸应与机组的外形尺寸相适应。空调室外机安装应符合《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790、《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》GB/T 27941、《一体式冷水（热泵）机组》GB/T 12839、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《制冷系统及热泵安全与环境要求》JB/T 9237、《单元式空气调节机安全要求》GB 25130、重庆市《建筑外立面空调室外机位技术规程》DBJ50/T-167等现行相关标准的规定。事先拟定吊搬运计划，包括外形尺寸、重量、搬运路径、预留孔洞及吊搬运设备，确保空调室外设施施工的安全性，并利于后期维护管理。

外部设施需要定期检修和维护，因此在建筑设计时应考虑后期检修和维护条件，如设计检修通道、马道和吊篮固定端等。当与主体结构不同时施工时，应设预埋件，并在设计文件中明确预埋件的检测验证参数及要求，确保其安全性与耐久性。比如，每年频发的空调外机坠落伤人或安装人员作业时跌落伤亡事故，已成为建筑的重大危险源，故新建或改建建筑设计时预留与主体结构连接牢固的空调外机安装位置，并与拟定的机型大小匹配，同时预留操作空间，保障安装、检修、维护人员安全。

### 4.3.15  在保证安全和不污染环境的情况下，宜使用可再循环材料、可再利用材料，且其重量占建筑材料总重量的比例不低于10%。

【条文说明】建筑材料的循环利用是建筑节材与材料资源利用的重要内容。本条的设置旨在整体考量建筑材料的循环利用对于节材与材料资源利用的贡献，认可范围是永久性安装在工程中的建筑材料，不包括电梯等设备。

有的建筑材料可以在不改变材料的物质形态情况下直接进行再利用，或经过简单组合、修复后可直接再利用，如有些材质的门、窗等。有的建筑材料需要通过改变物质形态才能实现循环利用，如难以直接回用的钢筋、玻璃等，可以回炉再生产。有的建筑材料则既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用（具体方式将由使用方决定），例如标准尺寸的钢结构型材等。

采用可再循环材料、可再利用材料，可以减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染，具有良好的经济、社会和环境效益。本条所指的“可再循环材料、可再利用材料”系指新的材料，对建筑中采用的旧建筑材料，不管其是否具备可再循环利用的特性，均不参与本条的计算。

### 4.3.16  根据建筑高度、人员数量、建筑结构等实际情况，宜配备自救呼吸器、应急逃生装备、悬挂式逃生梯、逃生缓降器等逃生避难器材。

【条文说明】新增条文。本条针对建筑高度较高、人员密集或疏散条件复杂的场景，提出“宜配备自救呼吸器、应急逃生装备等逃生避难器材”的引导性要求，旨在通过补充“被动逃生工具”，为人员在紧急情况下提供多一层安全保障，提升建筑整体的灾害应对能力与人员生存概率。

### 4.3.17  建筑内外应设置与环境相协调、便于识别和使用的标识系统，并符合下列规定：

1 应设置安全防护的警示和引导标识系统；

2 建筑室内和建筑主入口设置禁烟标识，建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识；

3 车库应有停车场指示牌、禁鸣、禁停、限速、限高、车辆进出口、人行出入口、各楼栋车库出入口指标牌；应设置停车区位标志及车位号牌，应在每层出入口的显著部位设置标明楼层和行驶方向的标志；应在出入口设置车辆管理规定牌和管理员监督栏；

4 无障碍标志应纳入城市环境或建筑内部的引导标志系统，清楚地指明无障碍设施的走向及位置。

【条文说明】建筑内外的标识系统应包括通行导向标识系统（人行导向标识系统和车行导向标识系统）、服务导向标识系统及应急导向标识系统。人行导向标识系统应包括无障碍标识系统；车行导向系统应包括人车分流、公交接驳、车库交通、楼栋及设施定位等；服务导向系统应包括商业、社区、养老院、幼儿活动场地、健身、公共卫生间、绿植等；应急导向系统应包括避难、消防等。设置疏散引导系统应能便捷居民获得应急疏散路线指示及灾害、事故、公共卫生应急指导，建筑内设置避难层或避难间的，应在建筑主出入口及各楼层公共区域设置应急避难标识，指明避难层（间）方向和人员疏散路线；住区、建筑主出入口显著位置应设置包含住区内或周边应急避难场所的区域位置指示标识及疏散路线图；应急避难场所各类标识的具体尺寸、材质、图形应符合现行《应急避难场所标志》GB/T 44014、《防灾避难场所设计规范》GB 51143及相关标准的规定；各类标识宜经久耐用，图案、文字和色彩简洁、牢固、醒目，并应便于夜间辨认。

设置便于识别和使用的标识系统，包括导向标识和定位标识等，能够为建筑使用者带来便捷的使用体验。标识一般有人车分流标识、公共交通接驳引导标识、易于老年人识别的标识、满足儿童使用需求与身高匹配的标识、无障碍标识、楼座及配套设施定位标识、健身慢行道导向标识、健身楼梯间导向标识、公共卫生间导向标识，以及其他促进建筑便捷使用的导向标识等。公共建筑的标识系统应当执行现行国家标准《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223。

在标识系统设计和设置时，应考虑建筑使用者的识别习惯，通过色彩、形式、字体、符号等整体进行设计，形成统一性和可辨识度。并考虑老年人、残障人士、儿童等不同人群对于标识的识别和感知的方式，体现出对不同人群的关爱。①老年服务活动导引应注重细节，针对视力水平下降的老年人和残障人士，考虑专门措施进行加强，有条件的项目可适当增加声音及触觉感应的辅助，如声音提示及盲文、浮雕图案触摸式等，以弥补他们视力的不足。②有意识降低导向牌的高度，以方便儿童观看，可采用色彩与图形化结合的标识方式。③标识牌的表面宜采用漫反射材质，避免产生反射光线对人眼产生眩光刺激，使标识内容难以辨识。④在导向的同时增强信息、科技、知识方面的内容的传播，使人们在游玩的同时增长知识。比各种植物的名称、科目、原产地、经济或科学价值等。

同时，为便于标识识别，应在场地内显著位置上设置标识，标识应反映一定区域范围内的建筑与设施分布情况，并提示当前位置等。建筑及场地的标识应沿通行路径布置，构成完整和连续的引导系统。

第1款，根据国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008，安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。本条所述是指具有警示和引导功能的安全标志，应在场地及建筑公共场所和其他有必要提醒人们注意安全的场所显著位置上设置。

设置显著、醒目的安全警示标志，能够起到提醒建筑使用者注意安全的作用。警示标志一般设置于人员流动大的场所，青少年和儿童经常活动的场所，容易碰撞、夹伤、湿滑及危险的部位和场所等。比如禁止攀爬、禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。

设置安全引导指示标志，包括紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志等，以及其他促进建筑安全使用的引导标志等。比如紧急出口标志，一般设置于便于安全疏散的紧急出口处，结合方向箭头设置于通向紧急出口的通道、楼梯口等处。

车库内主要交叉道路处应设置减速设施和凸面镜，车位应设置橡胶车挡，重要部位处应设置橡胶防撞板。

为了便于管道内的物质识别，确保安全生产，避免在安装过程中、在操作上、在设备检修上发生材料相互混淆、误判断等情况，对所有压力管道、公用管线、公用设备、设施材料标识进行规定。

第2款，规定了室内禁止吸烟，同时需要为“烟民”设置专门的室外吸烟区，有效地引导有吸烟习惯的人群，走出室内，在规定的合理范围内吸烟，做到“疏堵结合”。室外吸烟区的选择还须避免人员密集区、有遮阴的人员聚集区，建筑出入口、雨篷等半开敞的空间、可开启窗户、建筑新风引入口、儿童年和老年人活动区域等位置，吸烟区内须配置垃圾筒和吸烟有害健康的警示标识。

第3款，随着经济的发展，汽车已进入千家万户，车库及建筑场地内的指示标识系统对于行车、停车的便利性具有重要意义。为了方便车辆的司乘人员能快速准确地停放和找寻车辆，并方便到达目标出入口，保证车库内环境良好、管理有序，其指示牌、禁鸣、禁停、限速、限高、车辆进出口、人行出入口、各楼栋车库出入口的指标牌、停车区位标志及车位号牌，应符合现行标准《车库建筑设计规范》JGJ 100、《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223中的相关规定，标识应清晰。在每层出入口的显著部位设置应标明楼层和行驶方向的标志，且应在出入口设置车辆管理规定牌和管理员监督栏等设施。

第4款，根据《无障碍设计规范》GB 50763的规定，信息无障碍指通过相关技术的运用，确保人们在不同条件下都能够平等地、方便地获取和利用信息。信息无障碍应符合下列规定：（1）根据需求，因地制宜设置信息无障碍的设备和设施，使人们便捷地获取各类信息；（2）信息无障碍设备和设施位置和布局应合理。医疗康复建筑、福利及特殊服务建筑的重要信息提示处宜符合下列规定：①宜为视觉障碍者提供触摸及音响一体化信息服务设施；②设置屏幕信息服务设施，宜为听觉障碍者提供屏幕手语及字幕信息服务。

### 4.3.18  室内主要空气污染物浓度应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB55016、《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

【条文说明】建筑室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机化合物、氡等污染物对人体的危害已得到普遍认识，通过建筑内污染物浓度控制，是实现绿色建筑的基本要求。

在项目实施过程中，即使所使用的装修材料、家具制品均满足各自污染物限量控制标准，但装修后多种类或大量材料制品的叠加使用，仍可能造成室内空气污染物浓度超标，控制空气中各类污染物的浓度指标是保障建筑使用者健康的基本前提。项目在设计时即应采取措施，对室内空气污染物浓度进行预评估，预测工程建成后室内空气污染物的浓度情况，指导建筑材料的选用和优化。

建筑设计时，应对建筑建设后的室内空气质量提出相关要求，建设竣工验收时应选取每栋单体建筑中具有代表性的典型房间进行采样检测，采样和检验方法应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016、《室内空气质量标准》GB/T 18883的相关规定。

建设工程强制性标准《建筑环境通用规范》GB 55016对工程竣工验收时室内空气污染物浓度限量的规定详表4.3.18-1，国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883对室内空气质量的要求详表4.3.18-2。

表4.3.18-1  室内空气污染物浓度限量

| 污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡(Bq/m³) | ≤150 | ≤150 |
| 甲醛(mg/m³) | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 氨(mg/m³) | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 苯(mg/m³) | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 甲苯(mg/m³) | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲苯(mg/m³) | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TVOC(mg/m³) | ≤0.45 | ≤0.50 |

注：Ⅰ类民用建筑：住宅、医院、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍、军人宿舍等民用建筑；

Ⅱ类民用建筑：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑。

表4.3.18-2  室内空气质量指标及要求

| 污染物 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 氨 NH3 | ≤0.20mg/m³ | 1h均值 |
| 甲醛 HCHO | ≤0.08mg/m³ | 1h均值 |
| 苯 C6H6 | ≤0.03mg/m³ | 1h均值 |
| 甲苯 C7H8 | ≤0.20mg/m³ | 1h均值 |
| 二甲苯 C8H10 | ≤0.20mg/m³ | 1h均值 |
| 总挥发性有机化合物 TVOC | ≤0.60mg/m³ | 8h均值 |
| 可吸入颗粒 PM10 | ≤0.10mg/m³ | 24h均值 |
| 细颗粒物 PM2.5 | ≤0.05mg/m³ | 24h均值 |
| 氡222 Rn | ≤300Bq/m³ | 年平均值（参考水平） |

5  结构设计

5.1  一般规定

### 5.1.1  结构设计应满足建筑使用功能的要求，并符合现行国家通用规范和标准的规定，设计工作年限不应少于50年。

【条文说明】建筑结构的承载力和建筑使用功能要求主要涉及安全与耐久，是满足建筑长期使用要求的首要条件。在进行结构设计时，应满足承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算的要求，并应符合国家现行相关标准的规定，包括但不限于《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476、《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《砌体结构设计规范》GB 50003、《木结构设计标准》GB 50005、《建筑抗震鉴定标准》GB 50023及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3等。

### 5.1.2  建筑结构设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性，并符合下列规定：

1 不规则的建筑应按规定采取加强措施；

2 特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采用特别的加强措施；

3 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

【条文说明】建筑方案的规则性对建筑结构的抗震安全性来说十分重要。国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）第3.4.1条（强制性条文）明确规定“严重不规则的建筑不应采用”。

### 5.1.3  结构设计应对结构体系、结构布置、结构构件和节点连接构造进行优化设计。

【条文说明】在结构设计过程中应根据建筑功能、层数、跨度、荷载和工程地质等情况，优化结构体系及布置、构件截面及配筋，充分利用不同结构材料的强度、刚度及延性等特性，减少对材料尤其是不可再生资源的消耗。对结构进行优化设计，首先是不同结构体系及布置的比选分析，然后是构件截面及配筋的优化设计。

### 5.1.4  结构和基础设计应结合场地、建筑布局、抗震和资源节约等因素，优先采用装配式结构技术路线；山区深厚回填土区建筑物的基础可采用预制桩基础。

### 5.1.5  结构体系和结构构件应结合建筑功能和全生命周期内功能调整可能性、维护方便性进行设计，宜减少剪力墙、支撑等抗侧力构件对内部空间的围合限定程度，为建筑空间灵活调整创造条件。

【条文说明】新增条文。结构体系和结构构件布置应结合建筑功能和使用期内功能调整可能性、维护的方便性，并根据建筑的抗震设防类别、抗震设防烈度、建筑高度、场地条件、地基、结构材料和施工等因素，经技术、经济和使用条件综合比较确定。

不同结构方案对建筑空间限定程度不同，其中主要影响因素是结构体系、结构构件的数量、尺度和间距。为提升建筑的适变性能，设计应选择对建筑空间灵活划分制约程度小的结构方案。宜通过技术措施减少构件数量或尺度，协调管线位置关系，加大布置间距；构件宜在主要功能空间围护墙、垂直交通空间围护墙等部位布置。

5.2  节能设计

### 5.2.1  建筑外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温等围护结构及建筑防护栏杆、构架应满足安全、耐久和防护的要求。

【条文说明】建筑外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温等围护结构及建筑防护栏杆、构架应满足安全、耐久和防护的要求，应与建筑主体结构连接可靠，经过结构验算确定能适应主体结构在多遇地震及各种荷载工况下的承载力与变形要求。分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃时，应采用具有安全防护功能的玻璃。

围护结构往往与主体结构不同寿命，其安全与耐久性能很容易被忽视，围护结构的损坏及围护结构与主体结构的连接破坏更直接影响建筑物的正常使用，且容易导致高空坠物。建筑围护结构防水对于建筑美观、耐久性能、正常使用功能和寿命都有重要影响，因此建筑外墙、建筑外保温系统、屋面、幕墙、门窗等还应符合《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144、《屋面工程技术规范》GB 50345、《建筑幕墙》GB/T 21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《建筑玻璃点支承装置》JG/T 138、《吊挂式玻璃幕墙用吊夹》JG/T 139、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214等现行标准中关于防水材料和防水设计施工的规定。建筑护栏的材料、设计、施工及验收，除符合本标准的规定外，尚应符合《无障碍设计规范》GB 50763、《木结构设计标准》GB 50005、《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《重庆市混凝土结构加固工程施工及验收规程》DBJ50-049、《建筑防雷施工质量控制与验收规程》DBJ50-060等现行相关标准规定。

### 5.2.2  幕墙应采取合理措施，保证与主体结构的变形协调。

【条文说明】建筑幕墙体系是公共建筑中较常采用的技术体系，包括单元式幕墙体系、玻璃幕墙体系、石材幕墙体系、金属板幕墙体系、人造板材幕墙体系、全玻幕墙体系等。幕墙结构体系属于一种典型的大变形结构体系，该系统应从材料选用、连接件、龙骨、面板等方面采取措施保证幕墙结构的变形协调，在非抗震设计时，建筑幕墙层间位移角不小于主体结构弹性层间位移角控制值，在抗震设计时，建筑幕墙层间位移角不小于主体结构弹性层间位移角控制值的3倍，确保幕墙系统具有良好的承载能力、刚度、稳定性和适应主体结构的位移能力。

### 5.2.3  宜采用建筑结构与保温一体化、保温与装饰一体化技术，并满足节能相关要求。

【条文说明】传统的外墙保温系统与建筑主体不能同寿命，采用建筑保温与结构一体化能实现与建筑同寿命，而且在抗震、防火等方面也可得到加强，是建筑节能技术的发展方向。建筑保温与装饰一体化技术具有安全耐久、施工简单、工期短、避免保温层开裂、空鼓等优点，对促进建筑节能的高质量发展具有重要的意义。建筑结构与保温一体化、保温与装饰一体化的设计、施工、验收及维护应符合现行国家、行业及地方标准的相关规定。

### 5.2.4  外墙外保温系统、外墙门窗系统、幕墙系统及外遮阳系统应进行抗风荷载计算。

【条文说明】外墙外保温系统、外墙门窗系统、幕墙系统、外遮阳系统的安全性直接影响建筑物的正常使用甚至影响到人们的生命财产安全。外墙外保温系统、外墙门窗系统、幕墙系统、外遮阳系统在确定其抗风压性能时应进行抗风荷载计算，并符合《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433等现行相关标准的规定。

5.3  绿色设计

### 5.3.1  结构设计应合理确定建筑的抗震性能，宜对关键部位、关键构件及节点按“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计，必要时宜采用隔震或消能减震措施。

【条文说明】合理提高建筑的抗震性能应以现有的抗震科学水平和经济条件为前提的，综合考虑使用功能、设防烈度、结构的不规则程度和类型、结构发挥延性变形的能力、造价、震后的各种损失及修复难度等因素。采用“中震不屈服”以上的性能目标，可以提高建筑的抗震安全性及功能性；采用隔震、消能减震设计，是提高建筑物的设防类别或提高其抗震性能要求时的有效手段。

### 5.3.2  建筑结构宜采用工业化建造方式，优先采用装配式钢结构技术体系，可采用装配式混凝土结构、装配式木结构等技术体系，并应符合资源消耗少、环境影响小、材料利用率高等要求。

【条文说明】 应结合所在地实际情况，依据地质条件、结构特点、使用功能和空间变化的要求，综合考虑施工条件、场地环境和工程造价等因素，采用受力合理、抗震性能良好的结构体系，能够以较少的资源消耗、较小的环境影响为代价满足建筑要求。发展新型建造模式，大力推行装配式建筑，优先采用便于工业化建造的结构体系，如预制装配式混凝土结构、钢结构等结构体系，是贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针、实施创新驱动战略、实现传统建筑业向技术先进的现代产业、节能减排的绿色产业转型升级的重要途径。

### 5.3.3  地基基础设计应遵循就地取材、保护环境、节约资源、经济合理的原则，优先选用环境影响小、施工便利、材料节约、经济合理的基础形式。

【条文说明】地基基础在建筑成本中占有较大比例，因此应根据岩土工程勘察资料，综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素，进行地基基础设计。

基础形式的选择宜结合地形、地貌特点，优先利用原有天然地质条件，减少人工改造，当需对地基进行改造处理时，应采取合理的改良措施，提高原有地质条件的利用价值。天然地基不需要对地基进行处理，对环境影响小，工程造价较低。在地质状况不佳的条件下，为使地基具有足够的承载能力，要对地基进行改造处理，常用的处理方式有：机械压实、堆载预压、换填垫层、复合地基等，处理后的地基承载力应通过试验确定，当地基改造处理也无法满足承载力要求时，可采用桩基基础，根据上部结构荷载和地质条件选择合适的桩基类型和布置。

### 5.3.4  混凝土结构中受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量应高于受力普通钢筋总量的85%，或混凝土竖向承重结构采用强度等级不低于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例不低于50%；钢结构中Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于70%。

【条文说明】混凝土结构中的受力普通钢筋，包括梁、柱、墙、板、基础等构件中的纵向受力筋及箍筋。混合结构中的混凝土结构和钢结构应分别满足本条对混凝土结构和钢结构的要求，混合结构指由钢框架或型钢（钢管）混凝土框架与钢筋混凝土筒体所组成的共同承受竖向和水平作用的高层建筑结构。

采用高强度结构材料，可减小构件的截面尺寸及材料用量，同时也可减轻结构自重，减小地震作用及地基基础的材料消耗。高强钢筋作为节材节能环保产品，在建筑工程中被大力推广应用，是加快转变经济发展方式的有效途径，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措，对推动钢铁工业和建筑业结构调整、转型升级具有重大意义。

### 5.3.5  现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

【条文说明】提倡和推广使用预拌混凝土和预拌砂浆，其应用技术已较为成熟。与施工现场搅拌混凝土相比，预拌混凝土产品性能稳定，易于保证工程质量，且采用预拌混凝土能够减少施工现场噪声和粉尘污染，节约能源、资源，减少材料损耗。预拌混凝土应符合《预拌混凝土》GB/T 14902、《预拌混凝土质量控制标准》DBJ50/T-038等现行国家和重庆市相关标准的规定。

现场拌制砂浆是在施工现场，由现场施工人员将胶凝材料、骨料、矿物掺合料、添加剂、外加剂和水等分别进行计量、搅拌的砂浆。由于施工现场配合比设计随意性大、计量不准确、原材料质量不稳定等原因，施工后经常出现空鼓、龟裂等质量问题，工程返修率高，而且会产生大量材料浪费和损耗，污染环境。预拌砂浆是由具有丰富经验的专业技术人员根据工程需要而研制、由专业化工厂规模化生产的，砂浆的质量够得到充分保证，更易满足砂浆的保水性、和易性、强度和耐久性需求。预拌砂浆应符合《预拌砂浆》GB/T 25181、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223等相关标准的规定。

### 5.3.6  建筑施工应优先选用本地化建筑材料，500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%。

【条文说明】建筑材料的运输过程所消耗的资源亦不可忽视，建材本地化是减少运输过程资源和能源消耗、降低环境污染的重要手段之一符合绿色建筑的理念。本条要求就地取材制成的建筑材料所占的比例应大于60%。500km是指建筑材料的最后一个生产工厂或场地到施工现场的运输距离。

### 5.3.7  结构设计应合理提高结构材料的耐久性，混凝土构件应提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土的用量占混凝土总量的比例超过50%；钢构件应采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料；木构件应采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

【条文说明】合理提高结构材料的耐久性，可在造价增量有限的情况下提高结构综合性能，减少后期检测维修工程量。

对混凝土结构，结合建筑的环境类别及作用等级，具体措施为采用提高钢筋保护层厚度或高耐久性等级混凝土。当采用提高钢筋保护层厚度时，混凝土构件中钢筋保护层厚度增加值不应低于5mm。高耐久混凝土指满足设计要求下，结合具体应用环境，对抗渗性能、抗硫酸盐侵蚀性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能及早期抗裂性能等耐久性指标提出合理要求的混凝土。当采用高耐久混凝土时，应在满足设计要求下，结合具体应用环境（如盐碱地等）及作用等级，合理提出抗渗性能、抗硫酸盐侵蚀性能，抗氯离子渗透性能、抗碳化性能及早期抗裂性能等耐久性指标要求。各项混凝土耐久性指标的检测与试验应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定执行，检测结果应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定进行性能等级划分。鼓励设计师进一步提高建筑结构材料的耐久性，如混凝土结构按照100年进行耐久性设计。

本条中的耐候结构钢须符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定；耐候型防腐涂料须符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224中II型面漆和长效型底漆的规定。

根据现行国家标准《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226，多高层木结构建筑采用的结构木材可分为方木、原木、规格材、层板胶合木、正交胶合木、结构复合木材、木基结构板材以及其他结构用锯材，其材质等级应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的有关规定。根据现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005，所有在室外使用或与土壤直接接触的木构件，应采用防腐木材。在不直接接触土壤的情况下，可采用其他耐久木材或耐久木制品。

### 5.3.8  建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

【条文说明】建筑内部的非结构构件包括非承重墙体、附着于楼屋面结构的构件、装饰构件和部件，固定于楼面的大型储物架、移动式档案密集柜等。设备指建筑中为建筑使用功能服务的附属机械、电气构件、部件和系统，主要包括电梯、照明和应急电源、通信设备，管道系统、供暖和空气调节系统，烟火监测和消防系统，公用天线等。附属设施包括整体卫生间、固定在墙体上的橱柜、储物柜等。

建筑内部非结构构件、设备及附属设施等应满足建筑使用的安全性。如门窗、防护栏杆等应满足国家现行相关设计标准要求并安装牢固，防止跌落事故发生；且应根据腐蚀环境选用材料或进行耐腐蚀处理。近年因装饰装修脱落导致人员伤亡事故屡见不鲜，如吊链或连接件锈蚀导致吊灯掉落、吊顶脱落、瓷砖脱落等。室内装饰装修除应符合国家现行相关标准的规定外，还需对承重材料的力学性能进行检测验证。装饰构件之间以及装饰构件与建筑墙体、楼板等构件之间的连接力学性能应满足设计要求，连接可靠并能适合主体结构在地震作用之外各种荷载作用下的变形。

建筑部品、非结构构件及附属设备等应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌。应注意的是，以膨胀螺栓、捆绑、支架等连接或安装方式均不能视为一体化措施。

5.3.9  地下室、车库、屋面等与土壤或水接触的混凝土结构部位，应优先采用结构自防水设计。

【条文说明】地下室挡墙、车库（底板、侧墙、顶板）、屋面等是防水工程的重难点，也是渗漏高发区，一旦发生渗漏，后期修补难度较大。2014年7月中国建筑防水协会与北京零点市场调查与分析公司联合发布《2013年全国建筑渗漏调查项目报告》显示：建筑屋面样本2849个，其中2716个出现不同程度的渗漏，渗漏率95.33%；地下建筑样本1777个，其中1022个出现不同程度的渗漏，渗漏率57.51%，个别地区达到100%；住户样本3674个，其中1377个出现不同程度的渗漏，渗漏率37.48%。因此，建筑防水问题依然十分严峻。

建筑防水应坚持“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则。柔性防水层存在材料老化的弊病，刚性防水（即结构自防水）存在易开裂、易产生细微裂缝的缺点，结构细微裂缝的出现，会大大降低结构自防水效果，所以须使用柔性防水层这道防线，弥补刚性防水的缺点，即以刚性防水为主、柔性防水为辅，达到刚柔相济的防水效果。

### 5.3.10  建筑的非结构构件布置应充分考虑建筑的适变性，优先选用尺度小、规格少、便于组合且安装工艺可逆的预制构件。

【条文说明】为降低功能调整时拆改非结构构件对周边环境的影响，建筑的非结构构件设计应遵循小尺度、少规格、多组合原则，并兼顾安装技术的可逆性。

# 6  给水排水设计

## 6.1  一般规定

### 6.1.1  应制定水资源规划方案，统筹、综合利用各种水资源。水资源规划方案应包括中水、雨水等非传统水源综合利用的内容。

【条文说明】在进行建筑设计前，应充分了解项目所在区域的市政给排水条件、水资源状况、水费、气候特点等客观情况，综合分析研究各种水资源利用的可能性和潜力，并进行技术可行性分析、成本效益分析和风险分析，制定出适合建设项目的水资源利用方案，提高水资源循环利用率，减少市政供水量和污水排放量。

节水与节能是密切相关的，为节约能耗、减少水泵输送的能耗，应合理设计给水、热水、排水系统、计算用水量及水泵等设备，通过节约用水达到节能的目的。工程设计时，建筑给水排水的设计中有关“用水定额”计算仍按现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定执行；设备选型、设计流量和管道计算等也应按现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015有关规定执行；平均日生活用水定额、全年用水量计算、非传统水源利用率计算等按国家现行标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555以及重庆市有关规定执行。

水资源利用方案包含下列内容：

1 当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等，可资利用的水资源，如市政给水、市政再生水、雨水、建筑废水、污水、河湖水等，并对项目的给排水方案进行简明扼要的描述；

2 项目概况。当项目包含多种建筑类型，如办公建筑、旅馆、商场、会展等时，可统筹考虑项目内水资源的各种情况，确定综合利用方案。

3 确定节水用水定额、编制用水量计算（水量计算表）及水量平衡表。

4 给排水系统设计方案介绍。

5 采用的节水器具、设备和系统的相关说明。

6 非传统水源利用方案。对雨水、再生水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

7 景观水体补水水源和人工景观水体规模的确定。

由于景观水体补水不能采用市政供水和自备地下水井供水，只能采用地表水和非传统水源，取用建筑场地外的地表水时，应事先取得当地政府主管部门的许可；采用雨水和建筑中水作为水源时，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量来确定，需要进行全年逐月水量平衡分析计算，以确定适宜的水景规模，并进行适应不同季节的水景设计。

### 6.1.2  单体建筑面积大于2万m2（含）且采用集中热水供应系统的公共建筑，应采用空气源、水源、土壤源或太阳能等可再生能源供应热水。其它公共建筑集中热水供应系统的热源，宜采用可再生能源。

【条文说明】《中华人民共和国可再生能源法》规定，可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。目前，可在建筑中规模化使用的可再生能源主要包括浅层地热能和太阳能。《民用建筑节能条例》规定：国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。在具备太阳能利用条件的地区，应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、供暖制冷系统等太阳能利用系统。

2019年1月1日起，重庆市《空气源热泵应用技术标准》DBJ50/T-301-2018颁布实施。空气源热泵作为可再生能源应用的一种形式，为建筑使用者提供生活热水，对于减少污染物的排放，具有非常重要的意义。

由于重庆属于太阳能资源贫乏区（IV类区），太阳能保证率较低，如果要采用太阳能热水系统，应经过技术经济比较后作出是否采用的决定；当有条件采用太阳能热水系统时，应综合考虑场地环境、用水量及水电配备条件等情况，根据建筑物的使用需求及集热器与储水箱的相对安装位置等因素确定太阳能热水系统的运行方式，并符合《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713和《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364中有关系统设计的规定；同时为保证热水温度恒定和保证水质，可优先考虑采用集热与辅热设备分开设置的系统。

本标准规定单体建筑面积大于2万m2（含）且采用集中热水供应系统的公共建筑，应采用空气源、水源或土壤源等可再生能源供应热水。如确有困难，应按主管部门相关文件要求开展可再生能源建筑应用不利条件专项论证。

### 6.1.3  给水排水设备应根据计算结果选型，并应保证设计工况下设备效率处在高效区。水泵的效率不应低于国家现行标准《离心泵能效限定值及能效等级》GB 19762中能效等级2级的要求。

【条文说明】给水排水设备应根据计算结果选型，如系统中常用的水泵应该通过计算确定水泵的流量和扬程，合理选择通过节能认证的水泵产品，减少能耗。水泵节能产品认证书由中国节能产品认证中心颁发。

给水泵能效限定值是按现行国家标准《离心泵能效限定值及能效等级》GB 19762的规定进行计算、查表确定的。为方便设计人员选用给水泵时了解泵的能效限定值，参照《建筑给水排水设计手册》中IS型单级单吸水泵、TSWA型多级单吸水泵和DL型多级单吸水泵的流量、扬程、转速数据，通过计算和查表，即可得出给水泵的能效限定值。通过计算发现，同样的流量、扬程情况下，2900r/min的水泵比1450r/min的水泵效率要高2％～4％，建议除对噪声有要求的场合，宜选用转速2900r/min的水泵。

需要说明的是，此处的给水泵不包含消防泵等特殊功能的水泵。

### 6.1.4  场地应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用，实施外排总量控制；场地年径流总量控制率有规划要求时，按规划要求执行；无规划要求时，年径流总量控制率不应低于55%。

【条文说明】海绵城市建设是适应新时代城市转型发展的新理念和新方式。场地排水中，应积极贯彻低影响开发的理念，实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”。随着《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020的施行，海绵城市设计理念已关乎每一个新建项目。针对处于重庆市海绵城市规划范围内的项目时，控制指标按用地规划许可证指标确定；当无指标要求时，可根据《低影响开发雨水系统设计标准》DBJ50/T-292-2018表4.2.1取值。当无海绵城市专项规划或不在规划范围内，根据前期海绵城市试点项目来看，通过实施绿色屋顶、透水铺装、下沉式绿地等技术措施，场地年径流控制率可满足55%的要求，因此确定年径流总量控制率不低于55%，参照重庆市住建委发布的《重庆市海绵城市建设工程设计文件编制深度规定》要求的深度执行，同时提供年径流总量控制率计算表、下垫面分析图、LID（低影响开发）设施布置总平面图等。

## 6.2  节能设计

### 6.2.1   给水系统应充分利用市政供水压力直接供水，应根据市政供水条件、建设规模、建筑物用途、建筑高度、建筑分布、使用要求、安全供水、维护管理和运营能耗等因素，合理确定给水系统的供水方式和供水分区；加压泵站宜设置在供水区域的中心或用水点集中的位置；在满足相关条件时宜采用叠压供水系统。

【条文说明】为节约能源，减少生活饮用水水质污染，除了有特殊供水安全要求的建筑以外，建筑物底部的楼层应充分利用城镇给水管网或场地内给水管网的水压直接供水。当城镇给水管网或场地给水管网的水压和（或）水量不足时，应根据卫生安全、经济节能的原则选用储水调节和（或）加压供水方案。加压泵站设置于供水区域中心或用水点集中的位置，有利于减小管网长度，从而减小水头损失，减小供水设备扬程，达到节能的目的。在征得当地供水行政主管部门及供水部门批准认可时，可采用直接从城镇给水管网吸水的叠压供水系统。

### 6.2.2  用水点处水压大于0.20MPa的配水支管应采取减压设施，并应满足用水器具最低工作压力的要求。

【条文说明】用水器具给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流现象，该流量与额定流量的差值，为超压出流量。超压出流量未产生使用效益，为无效用水量，即浪费的水量。给水系统设计时应采取措施控制超压出流现象，应合理进行压力分区，并适当地采取减压措施，避免造成浪费。

当选用自带减压装置的用水器具时，该部分管线的工作压力满足相关设计规范的要求即可。当建筑因功能需要，选用特殊水压要求的用水器具时，可根据产品要求采用适当的工作压力，但应选用用水效率高的产品，并在说明中做相应描述。

### 6.2.3  变频调速泵组应根据用水量和用水均匀性等因素合理选择搭配水泵及调节设施，宜按供水需求自动控制水泵启动的台数，保证在高效区运行。

【条文说明】当给水流量大于10m³/h时，变频工作水泵由2台以上水泵组成比较合理，可以根据公共建筑的用水量、用水均匀性合理选择大泵、小泵搭配，保证水泵始终在高效区运行，泵组也可以配置气压罐，供小流量用水，避免水泵频繁启动，以降低能耗。

### 6.2.4  场地内排水管的布置应根据规划、地形标高、排水流向，按管线短、埋深小、尽可能重力流排出的原则确定。

【条文说明】除在地下室的厨房含油废水隔油器（池）排水、中水源水、间接排水以外，建筑物地下室或半地下室生活排水出户管接入检查井的室外地面标高低于室内地面时应采用重力流系统直接排至室外管网，不需要动力，不需要能耗。

### 6.2.5  集中热水供应系统热源应符合下列规定：

1  应优先利用工业余热、废热、地热或空气源热泵等；

2  除有其他用蒸汽要求外，不应采用燃气或燃油锅炉制备蒸汽作为生活热水的热源或辅助热源；

3  除下列条件外，不应采用市政供电直接加热作为生活热水系统的主体热源：

1）按60℃计的生活热水最高日总用水量不大于5m³，或人均最高日用水定额不大于10L的建筑；

2）无集中供热热源和燃气源，采用煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无条件采用可再生能源的建筑；

3）利用蓄热式电热设备在夜间低谷电进行加热或蓄热，且不在用电高峰和平段时间启用的建筑。

【条文说明】热源的选择有助于从源头上降低热水能耗，本条源于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015第3.4.1条相关规定，明确了热水热源的选用原则。本条对集中生活热水供应系统热源的选择提出要求。

余热、废热包括工业余热、集中空调系统制冷机组排放的冷凝热、蒸汽凝结水热、洗衣房空气废热、变配电站房废热等。一方面应优先考虑采用工业余热及废热回收作为热源以达到节能减排的目的，比如，高档星级酒店的洗衣房内，一年四季都有较高温度，采用热泵系统，利用其室内的空气废热，制备卫生热水，同时还可为室内免费供冷；空调制冷机组的冷凝废热也可回收利用，来制备卫生热水。另一方面，建筑物的卫生热水用途、用量、水质水压要求、系统设置等对热回收系统投资成本和效益有较大影响，应经过技术经济比较后，确定热源是否宜采用余热、废热、冷凝热。

用常规能源制蒸汽再进行换热制生活热水，是高品位能源低用，除医院的中心供应中心（室）、酒店的洗衣房等有需要用蒸汽的要求，需要设蒸汽锅炉，制备生活热水可以采用汽-水热交换器，其余情况均应杜绝使用。

此外，本规范秉承不鼓励电直接供热的原则，因此除较小规模的系统或条文中所列的受限条件外，都不得采用电加热做生活热水系统主体热源。由于集中热水供应系统采用直接电加热会耗费大量电能；若当地供电部门鼓励采用低谷时段电力，并给予较大的优惠政策时，允许采用利用谷电加热的蓄热式电热水炉，但必须保证在峰时段与平时段不使用，并设有足够热容量的蓄热装置。以最高日生活热水量5m3作为限定值，是以酒店生活热水用量进行了测算，酒店一般最少15套客房，以每套客房2床计算，取最高日用水定额160L/（床·日），则最高日热水量为4.8m3，故当最高日生活热水量大于5m3时，尽可能避免采用直接电加热作为主热源或集中太阳能热水系统的辅助热源，除非当地电力供应富裕、电力需求侧管理从发电系统整体效率角度，有明确的供电政策支持时，允许适当采用直接电热。根据当地电力供应状况，小型集中热水供应系统宜采用夜间低谷电直接电加热作为集中热水供应系统的热源。

### 6.2.6  当采用锅炉制备生活热水或开水时，锅炉额定工况下热效率不应低于本标准锅炉热效率的限定值。

【条文说明】锅炉热效率应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》第3.2.5条相关要求，同时还应满足本标准第8章暖通章节对锅炉热效率的要求。

### 6.2.7  当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于10kW的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于表6.2.7的规定，并应有保证热水水质的有效措施。

表6.2.7  热泵热水机性能系数（COP）（W/W）

| 制热量H（kW） | 热水机型式 |  | 普通型 | 低温型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H≥10 | 一次加热 |  | 4.40 | 3.70 |
|  | 循环加热 | 不提供水泵 | 4.40 | 3.70 |
|  |  | 提供水泵 | 4.30 | 3.60 |

【条文说明】现行国家标准《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》GB29541将热泵热水机能源效率分为1、2、3、4、5五个等级，1级表示能源效率最高，2级表示达到节能认证的最小值，3、4级代表了我国热泵热水机（器）的平均能效水平，5级为标准实施后市场准入值。表6.2.7中能效等级数据对应现行国家标准《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》GB 29541中的能效等级2级要求，在设计和选用空气源热泵热水机组时，推荐采用达到节能认证的产品。

表6.2.7  热泵热水机(器)能源效率等级指标

| 制热量（kW） | 形式 | 加热方式 |  | 能效等级COP（W/W） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| H<10kW | 普通型 | 一次加热式、循环加热式 |  | 4.60 | 4.40 | 4.10 | 3.90 | 3.70 |
|  |  | 静态加热式 |  | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 |
|  | 低温型 | 一次加热式、循环加热式 |  | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.00 |
| H≥10kW | 普通型 | 一次加热式 |  | 4.60 | 4.40 | 4.10 | 3.90 | 3.70 |
|  |  | 循环加热 | 不提供水泵 | 4.60 | 4.40 | 4.10 | 3.90 | 3.70 |
|  |  |  | 提供水泵 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 3.80 | 3.60 |
|  | 低温型 | 一次加热式 |  | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.30 | 3.10 |
|  |  | 循环加热 | 不提供水泵 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.30 | 3.10 |
|  |  |  | 提供水泵 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.00 |

空气源热泵热水机组较适用于夏季和过渡季节总时间长地区；寒冷地区使用时需要考虑机组的经济性与可靠性，在室外温度较低的工况下运行，致使机组制热COP太低，失去热泵机组节能优势时就不宜采用。

一般用于公共建筑生活热水的空气源热泵热水机型大于10kW，故规定制热量大于10kW的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，应满足性能系数（COP）限定值的要求。

选用空气源热泵热水机组制备生活热水时应注意热水出水温度，在节能设计的同时还要满足现行国家标准对生活热水的卫生要求。一般空气源热泵热水机组热水出水温度低于60℃，为避免热水管网中滋生军团菌，需要采取措施抑制细菌繁殖。热力杀菌：系统刚运行或维修后，热水供水温度应升温至65℃，持续8h灭菌或采用一周一次升温至 70℃，持续时间2min灭菌。但必须有防止烫伤的措施，如设置混水阀等，或采取其他安全有效的消毒杀菌措施。消毒灭菌装置：采用热泵或空调余热热回收机组制备生活热水，或热水长期低于50℃的系统，可采用银离子消毒器或紫外光催化二氧化钛(AOT)灭菌装置。

### 6.2.8  当采用太阳能、空气源热泵、余热回收等可再生能源作为集中生活热水的热源时，宜采用梯级储热技术。

【条文说明】梯级储热技术是一种新型的储热技术，通过利用物质在不同温度下的相变过程来储存和释放热能。其基本原理是利用热储存介质在不同温度下的相变过程来储存热能，并在需要时释放这些热能。具体来说，当热能输入时，热储存介质在换热器内发生相变，将热能储存起来；当需要输出热能时，热储存介质再次发生相变，将储存的热能释放给换热器，从而实现热能的储存和输出。梯级储能技术广泛应用于太阳能热利用、工业余热回收等领域。

### 6.2.9  设有集中热水供应系统的热水循环管网服务半径不宜大于300m且不应大于500m。水加热、热交换站室宜设置在服务区域的中心位置。

【条文说明】本条对水加热、热交换站室至最远建筑用水点（含建筑高度）的供水半径（即供水管道长度）作了规定，限制热水循环管网服务半径：一是减少管路上热量损失和输送动力损失；二是避免管线过长，管网末端温度降低，管网内容易滋生军团菌。要求水加热、热交换站室位置尽可能靠近热水用水量较大的建筑或部位，以及设置在场地的中心位置，可以减少热水管线的敷设长度，以降低热损耗，达到节能目的。

### 6.2.10  热水用水量较小且用水点分散或仅设有洗手盆的建筑，不宜设置集中热水供应系统；集中生活热水供应系统应采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡和保证循环管网有效循环的措施，并应符合下列规定：

1 应采用机械循环，保证干管、立管或干管、立管和支管中的热水循环；

2 冷水、热水供应系统分区宜一致，单栋建筑内的循环管道宜采用同程布置；

3 应保证热水配水点达到最低出水温度的出水时间不应大于10s；

4 用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02MPa；

5 冷水、热水供应系统应分区一致，单体建筑的循环管道宜采用同程布置；当不能满足时，应采取相应措施保证系统冷、热水压力平衡；

5 按60℃计的生活热水最高日总用水量设计值大于等于5m3或定时供应热水的用户宜设置单独的热水循环系统。

【条文说明】用水量较小且分散的建筑如：一般单元式建筑、办公楼、小型饮食店等。热水用水量较大，用水点比较集中的建筑，如：旅馆、浴室、医院、疗养院、体育馆、大型饭店等。

在设有集中供应生活热水系统的建筑，应设置能保证循环效果的热水循环系统。

《建筑给水排水设计标准》GB 50015中提出了建筑集中热水供应系统的三种循环方式：干管循环（仅干管设对应的回水管）、立管循环（立管、干管均设对应的回水管）和干管、立管、支管循环（干管、立管、支管均设对应的回水管）；同一座建筑的热水供应系统，选用不同的循环方式，其无效冷水的出流量是不同的。

集中热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施，最不利用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02MPa；冷水、热水供应系统应分区一致，同时还含有冷热水宜同供水源的要求，这是多年实践证明最可靠的分区方式；热水循环管道首选为同程布置，同程布置能保证良好的循环效果也为多年来的工程实践所证明；实现上述要求确有困难时，可通过合理设置支管减压阀，设置循环流量调节阀、湿度控制阀或分设循环泵等措施保证压力平衡和保证循环效果。

对于管网输送距离较远、用水量较小的个别热水用户(如需要供应热水的洗手盆)，当距离集中热水站室较远时，可以采用局部、分散加热方式，不需要为个别的热水用户敷设较长的热水管道，避免造成热水在管道输送过程中的热损失。

热水用量较大的用户，如浴室、洗衣房、厨房等，宜设计单独的热水回路，有利于管理与计量。

热水系统还应满足现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015和《民用建筑节水设计标准》GB 50555中有关规定。

### 6.2.11  水加热设备应选用与热水系统相适宜的容积利用率高、换热效率高、生活热水侧阻力损失小的节能产品。

【条文说明】容积利用率高、换热效率高的水加热器能大幅减少能源耗量，但也应经过技术经济比较后确定。水加热设备被加热水侧的阻力损失不宜大于0.01MPa，目的是为了保证冷热水用水点处的压力易于平衡，不因用水点处冷热水压力的波动而浪费水。

### 6.2.12  集中热水供应系统的管网及设备应采取经济、合理、安全的保温措施。保温层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175中经济厚度计算方法确定，或按本标准附录G的规定选用。

【条文说明】本条规定了热水管道绝热计算的基本原则，生活热水管的保温设计应从节能角度出发减少散热损失。

### 6.2.13  集中热水供应系统宜设置监测和控制系统，并符合下列规定：

1 对系统热水耗量和系统总供热量宜进行监测；

2 对设备运行状态宜进行监测及故障报警；

3 对每日用水量、供水温度宜进行监测；

4 装机数量大于等于3台的工程，宜采用机组群控方式。

【条文说明】控制的基本原则是：（1）让设备尽可能高效运行；（2）让相同型号的设备的运行时间尽量接近以保持其同样的运行寿命(通常优先启动累计运行小时数最少的设备)；（3）满足用户侧低负荷运行的需求。

设备运行状态的监测及故障报警是系统监控的一个基本内容。

集中热水系统采用风冷或水源热泵作为热源时，当装机数量大于或等于3台时采用机组群控方式，有一定的优化运行效果，可以提高系统的综合能效。

由于工程的情况不同，本条内容可能无法完全包含一个具体工程中的监控内容，因此设计时还需要根据项目具体情况确定一些应监控的参数和设备。

### 6.2.14  有计量要求的水加热、换热站（室），应安装热水表、热量表、蒸汽流量计或能源计量表。

【条文说明】安装热媒或热源计量表以便控制热媒或热源的消耗，落实到节约用能。

水加热、热交换站（室）的热媒水仅需要计量用量时，在热媒管道上安装热水表，计量热媒水的使用量。

水加热、热交换站室的热媒水需要计量热媒水耗热量时，在热媒管道上需要安装热量表。热量表是一种适用于测量在热交换环路中，载热液体所吸收或转换热能的仪器。热量表是通过测量热媒流量和焓差值来计算出热量损耗，热量损耗一般以“kJ、MJ”表示，也有采用“kWh”表示。在水加热、换热器的热媒进水管和热媒回水管上安装温度传感器，进行热量消耗计量。热水表可以计量热水使用量，但是不能计量热量的消耗量，故热水表不能替代热量表。

热媒为蒸汽时，在蒸汽管道上需要安装蒸汽流量计进行计量。水加热的热源为燃气或燃油时，需要设燃气计量表或燃油计量表进行计量。

## 6.3  绿色设计

### 6.3.1  各类给水系统水质均应符合国家现行相关标准的规定；雨水、污废水排水均应满足国家现行相关排放标准的要求，并应符合下列规定：

1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求；生活饮用水水池（箱）、水塔等应设置消毒设施，保证储水水质；

2 设有洗衣机（台）、拖布池等的阳台、露台排水不应排入雨水排水系统；

3 生活垃圾收集房（间）应有给水排水设施，冲洗的污水应排入污水管网；

4 生活泵房集水坑宜独立设置；

5 非传统水源供水系统应独立设置，非传统水源管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施：

1）管网中所有组件和附属设施的显著位置应设置非传统水源的耐久标识，埋地、暗敷管道应设置连续耐久标识；

2）管道取水接口处应设置“禁止饮用”的耐久标识；

3）公共场所及绿化用水的取水口应设置采用专用工具才能打开的装置。

【条文说明】第1款，建筑生活饮用水用水点水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140规定了建筑二次供水设施的卫生要求和水质检测方法。使用符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140要求的成品水箱，能够有效避免现场加工过程中的污染问题，且在安全生产、品质控制、减少误差等方面均较现场加工更有优势。为确保供水水质满足国家生活饮用水卫生标准的要求，水池（箱）要配置消毒设施，可采用紫外线消毒器、紫外光催化氧化消毒器、臭氧发生器和水箱自洁消毒器等安全可靠的消毒设备，其设计和安装使用要符合相应技术标准的要求。生活水箱除应设置消毒设施外，生活用水贮水箱（池）应定期进行清洗消毒，且生活饮用水箱（池）每半年清洗消毒不应少于1次。

第2款，为加强源头雨污分流，防治水污染，杜绝污水废水排至雨水管网，制定本条。设有设置有洗衣机（台）的阳台、露台（非所有阳台、露台），其排水不应排入雨水排水系统，且排入室外污废水系统前应采取防臭措施。

第3款，本条来源于《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB55012-2021第3.2.3-2 条，生活垃圾收集房（间）应有给水排水设施，冲洗的污水应排入污水管网。

第4款，规定主要为了满足生活泵房卫生条件，生活泵房集水坑宜独立设置，但当设置于泵房以外时，可与车库废水（非污水）共用集水坑。

第5款，本款根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020进行并与之保持一致，防止非传统水源误接、误饮、误用，保证非传统水源的使用安全是非传统水源设计中必须特殊考虑的问题，也是采取安全防护措施的主要内容，设计时必须给予高度的重视。非传统水源供水管网中所有组件和附属设施应在显著位置设置明显耐久的非传统水源内容（如中水、雨水）标志，避免与其他管道混淆。非传统水源管道埋地后，为防止后期维护误接，埋地管道应作连续标志。管道取水口处设置“禁止饮用”的耐久标识。另外，对于设在公共场所及绿化用水的非传统水源取水口，还应设置采用专用工具才能打开的装置，是为了防止任何人，包括不识字人群误用。

### 6.3.2  排水系统设置应符合下列规定：

1 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封；

2 排水立管采用普通塑料排水管时，不应布置在靠近与客房、病房等居住用房相邻的内墙；当必须靠近与客房、病房等居住用房相邻内墙时，排水管应选用低噪声管材或采用降低噪声的措施；

3 生活排水管道不应在建筑物内设检查井替代清扫口。

【条文说明】第1款，重复设置水封会形成气塞，造成气阻现象，排水不畅且产生排水噪声。如在排出管上加装水封，楼上卫生器具排水时，会造成下层卫生器具冒泡、泛溢、水封破坏等现象。存水弯水封必须保证一定深度，考虑到水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压波动等因素，国外规范均规定卫生器具存水弯水封深度为50mm～100mm。

第2款，为避免排水噪声对居住用房的影响，设置本款。

### 6.3.3  用水器具和配件应符合现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T164、《节水型卫生洁具》GB/T 31436和《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的有关规定，且水效等级不应低于2级，公共场所的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴，蹲便器、小便器采用脚踏式或感应式冲洗阀。

【条文说明】卫生器具除选用节水器具外，绿色建筑还鼓励选用更高节水性能的节水器具，目前我国已对部分用水器具的用水效率制定了相关标准，如：《节水型生活用水器具》CJ/T 164、《水嘴水效限定值及水效等级》GB 25501、《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502，《小便器水效限定值及水效等级》GB 28377、《淋浴器水效限定值及水效等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379等。洗手盆采用感应式水嘴、延时自闭水嘴或脚踏冲洗龙头等非接触式水嘴，在使用者离开后，会自动定时断水，用于公共场所的卫生间时不仅节水，而且卫生，特别是在发生公共卫生安全事件时，不会造成不同使用者由于接触水嘴后而交叉感染。延时自闭式水嘴还具有限定每次给水量和给水时间的功能，具有较好的节水性能。

### 6.3.4  应采取措施有效避免管网漏损和节约水资源，并符合下列规定：

1 给水系统应使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀门，且必须符合现行国家标准的要求；

2 合理选择管材、管件压力等级，其产品标称的允许工作压力须大于给水系统最大工作压力；试验压力和试验方法应符合现行国家相关验收规范；

3 选择适宜的管道连接、敷设和基础处理方式，并控制管道埋深；

4 埋地钢管应选择适宜的防腐方式；

5 热水系统不应采用衬塑复合钢管，热水设备机房内不应采用塑料热水管；

6 水池（箱）应设置水位控制和溢流报警，并联动关闭进水阀门；

7 生活给水、生活热水、管道直饮水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体补水、非传统水源给水等，根据水平衡测试的要求安装分级计量水表，计量水表安装率达100％；

8 按使用用途和付费（管理）单元设置水表计量；

9 集中空调冷却水、游泳池水、洗车场洗车用水、水源热泵用水应循环使用；

10 非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水和地下水。

【条文说明】管网漏失水量包括：阀门故障漏水量、室内卫生器具漏水量、水池、水箱溢流漏水量、设备漏水量和管网漏水量。给水系统应使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀门等，降低给水管网漏损应从管网规划、管材选择、施工质量控制、运行压力控制、日常维护和更新、漏损检测和及时修复等多方面来控制。公共建筑其漏损率应小于自身最高日用水量的2％。采用水平衡测试法检测建筑/建筑群管道漏损量，同时适当的设置检修阀门也可以减少检修时的排水量。室外埋地管网漏水有两个重要原因：一是管道在沟槽开挖、管道基础、管道支墩、沟槽回填等处理不符合规范，带来不均匀沉降和位移，而导致接头处或管道薄弱处破损开裂而漏水；二是埋地钢管防腐处理不符合规范，导致局部腐蚀出现漏水；不仅施工时要重视，设计也应有完善的处理措施。

对不同使用用途和不同计费（或管理）单位分区域、分用途设水表统计用水量，并据此施行计量收费，以实现“用者付费”，达到鼓励行为节水的目的，同时还可统计各种用途的用水量和分析渗漏水量，达到持续改进的目的。

按照付费（或管理）单元情况对不同用户的用水分别设置用水计量装置、统计用水量，各管理单元通常是分别付费，或即使是不分别付费，也可以根据用水计量情况，对不同部门进行节水绩效考核，促进行为节水。

对公共建筑中有可能实施用者付费的场所，应设置用者付费的设施，实现行为节水。

设计中应将水表适当分区集中设置或设置远传水表；当建筑项目内设建筑自动化管理系统时，建议将所有水表计量数据统一输入该系统，以达到漏水探查监控的目的。

第9、10款均源自《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020的节水措施，循环用水是将用水系统内产生的废水，经适当处理后重复使用，不补充或少量补水，不排污或少排污的用水方式，是节水的重要方式之一。景观水体除与人接触的人工水景，如旱喷泉等，应采用自来水补水；非亲水性景观水体应利用中水，雨水等非传统水源作为其水源和补水，若有市政再生水系统，应优先采用市政再生水。

### 6.3.5  非传统水源利用应符合下列规定：

1 冲厕用水、景观用水、绿化用水、道路浇洒用水宜优先采用雨水、市政再生水、建筑中水等非传统水源以及就近可利用的河湖水（取得政府主管部门许可后的河湖水），且应达到相应的水质标准；

2 单体建筑面积在2万m2以上（含）新建建筑应建设中水回用系统，有条件时应优先使用市政再生水；

3 当建筑内自建中水处理站时，应明确中水原水量、原水来源、水处理设备规模、水处理流程、中水供应位置、系统设计，中水水源可依次考虑建筑优质杂排水、杂排水、生活排水等，应根据《建筑中水设计标准》GB 50336进行设计；

4 同时设有雨水回用和中水系统时，原水不应混合，出水可在清水池混合。

【条文说明】第1款，重庆市属于轻度缺水地区，充分利用非传统水源是解决水资源短缺问题的重要措施。

采用非传统水源时，应根据其使用性质采用不同的水质标准：

1 采用雨水或中水做为冲厕、绿化灌溉、洗车、道路浇洒，其水质应满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920中的水质控制指标。

2 采用雨水、中水作为景观用水时，其水质应满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920中规定的水质控制指标。

3 采用雨水、中水作为冷却水补水时，其水质应满足适用于民用建筑的《采暖空调系统水质》GB/T 29044的要求。

第2款，根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于推进绿色建筑高品质高质量发展的意见》（渝建发〔2019〕23号），要求单体建筑面积2万m2及以上的新建公共建筑应建设中水回用设施，故本条增加了相应要求。

中水包括市政再生水（以城市污水处理厂出水或城市污水为水源）和建筑中水（以生活排水、杂排水、优质杂排水为水源），应结合城市规划、城市中水设施建设管理办法、水量平衡等，从经济、技术和水源水质、水量稳定性等各方面综合考虑确定。项目周围存在市政再生水供应时，使用市政再生水达成节水目的，具有较高的经济性。目前璧山等部分区县建成了市政再生水厂，当项目处于市政再生水厂供应范围内时，应优先使用市政再生水。

雨水和中水利用工程应依据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400和《建筑中水设计标准》GB 50336进行设计，并根据现行《建设工程设计文件编制深度规定》提供设计文件。

第4款，源自《建筑与小区雨水控制与利用工程技术规范》第4.2.8条，由于原水水质相差太大，处理工艺的选择大不相同，因此作此规定。

### 6.3.6  建筑场地大于10hm2的工程应进行雨水控制利用专项设计。

【条文说明】对大于10hm2的场地，应进行雨水控制利用专项设计，避免实际工程中针对某个子系统（雨水利用、径流减排、污染控制等）进行独立设计所带来的诸多资源配置和统筹衔接不当的问题。雨水专项设计是通过建筑、景观、道路和市政等不同专业的协调配合，综合考虑各类因素的影响，对径流减排、污染控制、雨水收集回用进行全面统筹规划设计。通过实施雨水专项规划设计，能避免实际工程中针对某个子系统（雨水利用、径流减排、污染控制等）进行独立设计所带来的诸多资源配置和统筹衔接问题，避免出现“顾此失彼”的现象。具体设计时，场地占地面积超过10hm2的项目，应提供雨水专项规划设计；小于10hm2的项目可不做雨水专项规划设计，但也应根据场地条件合理采用雨水控制利用措施，编制场地雨水综合利用方案。需要说明的是，此处场地大于10hm2，以土地出让时单个地块编号对应的用地面积为准。

### 6.3.7  地下室或下沉场所应具备可靠的防淹和排水措施：

1 地下水池通向地面的各种孔口应采取防倒灌措施，孔口高出室外地坪高程不应小于300mm；

2 连接建筑出入口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院及地下车库出入口坡道雨水排放，宜设置水泵提升装置排水；上述场所和整体下沉的建筑小区应采取土建措施禁止客水进入；

3 不应将室外雨水、盲沟渗水等引入地下建筑内提升排放；

4 当建筑物室内地面低于室外地面时，应设置集水池、排水泵或成品排水提升装置排除生活排水，生活排水泵应设置备用泵；

5 室内蓄水池的重力溢流管排水能力应大于50年雨水设计重现期设计流量。当溢流口低于室外地面无法重力溢流时，应满足以下规定：

- 1）应设置自动提升设备排除溢流雨水，溢流提升设备的排水标准应按50年降雨重现期5min降雨强度设计，且不得小于集雨屋面设计重现期降雨强度；

- 2）自动提升设备应采用双路电源，进蓄水池的雨水管应设超越管，且应重力排水；

3）雨水蓄水池应设溢流水位报警装置，报警信号引至物业管理中心。

【条文说明】此条为新增内容，从建筑防水淹方面提出了要求，第1、2、3款均为防客水进入要求。第4款为建筑自身生活排水的安全排出要求。由于非传统水源利用越来越多，特此增加了第5款相关规定，避免室内蓄水池溢流造成水淹。重庆为山地城市，部分特殊情况不会造成倒灌的情况下，仍可采取重力排水方式，比如地下室、下沉广场、下沉庭院等地坪若高于排水接入的管网检查井地坪标高，则可采取重力排水方式，反之应提升排放。地下车库在坡道出入口宜设置防水凸坎或防止暴雨进入车库的反坡，其雨水排水内涝防治设计重现期为50~100年，应设置相应的明沟（管渠）、雨水集水池及提升排水设施排水。

### 6.3.8  公用浴室应采取节水措施，并应符合下列要求：

1 采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器；

2 设置用者付费的设施，其淋浴器采用刷卡用水。

【条文说明】通过“用者付费”，鼓励行为节水。本条中“公用浴室”既包括学校、医院、体育场馆等建筑设置的公用浴室，也包含办公楼、旅馆、商店等为物业管理人员、餐饮服务人员和其他工作人员设置的公用浴室；

采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器，除了可避免烫伤外，还可减少常规调节阀调节温度过程中的无效水量浪费；

浴室在设置了保证循环效果的回水管情况下，可采取感应式或全自动刷卡式淋浴器。

### 6.3.9  建筑给水系统宜设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存监测结果。

【条文说明】为提升建筑给水安全性，鼓励建筑给水系统设置水质在线监测系统。

### 6.3.10  建筑室外排水系统应实现雨污分流，并宜在雨污水排出口接入市政管网前设置水量、水质监测系统。

【条文说明】2020年3月19日，重庆市住房和城乡建设委员会发布《关于发布重庆市城镇排水管网监测技术导则（试行）的通知》（渝建发〔2020〕1号），对雨水、排水管网的在线监测要求进行了规定。

# 7  电气设计

## 7.1  一般规定

### 7.1.1  电气系统的设计应安全可靠、经济合理、高效节能；有条件时宜具备负荷调节能力。

【条文说明】电气系统设计时，制定合理的供配电系统方案非常重要，应进行技术、经济、安全、节能等方面的比较，如合理确定供电电压，将配变电所建在靠近负荷中心位置；进行负荷计算，以负荷计算为设计依据，确定变压器的容量和数量等内容。

建筑电气系统的负荷调节能力，是通过技术措施与管理策略的协同作用，在保障建筑核心功能正常运行的前提下，实现对用电负荷的动态监测、精准控制与优化分配，最终达成供配电系统实际承载能力与可再生能源出力特性的动态匹配。其技术实施路径可从以下三个维度系统展开：一是使用可调节与智能感知的物理基础。设备是负荷调节的物理基础，需优先选用具备调节功能或通信交互能力的电气装置，实现对各类终端负荷的精细化控制。具体包括以下三类：一类是采用可调容量设备，动态匹配实时负荷需求。针对建筑中主要的高耗能设备，采用支持运行参数动态调整的电气装置，通过实时响应负荷变化调节输出功率。暖通空调系统，配置变频驱动的冷水机组（通过调节压缩机转速精准控制制冷量）、变风量（VAV）空调末端、转速可调的水泵与风机，实现冷热负荷与设备输出能力的实时匹配。照明系统，采用可调光LED灯具、分区控制面板或智能感应开关，按需调整不同区域的照度等级。电梯与扶梯，采用群控系统或能量回馈装置等调节措施。二类是配置蓄能装置，如冷/热能蓄存、电能存储、相变蓄热材料等。三类是采用智能感知与通信设备，通过部署高精度传感器与通信接口，实现对电气系统运行状态的实时感知与设备间的信息互联。二是构建智能管理与调节平台，通过能源管理系统（EMS）或楼宇自动化系统（BAS）集成多源数据，基于算法生成动态调节策略，实现对负荷的主动优化控制。动态调节策略包括需求响应策略、柔性控制策略、储能协同策略等。三是建筑电气系统与电网、可再生能源及用户侧设备形成协同，实现资源的优化配置。

### 7.1.2  电气系统应选用技术先进、成熟、可靠、绿色环保、节能高效的技术和设备。

【条文说明】随着科技的快速发展，节能技术、设备也在不断地提高和发展，公共建筑应在工程设计过程中选用技术先进、成熟、可靠，损耗低、谐波发射量少、能效高、经济合理的节能产品。

### 7.1.3 电气系统设计应结合建筑使用功能、能耗控制目标及运行管理要求等综合因素，合理确定建筑设备监控系统与建筑能效监管系统的组成，采用适宜的节能控制措施。

【条文说明】电气设计应包括前期对建筑用电需求情况、智能化各子系统需求的评估，确认设计输入条件中的重要指标（例如项目用电的负荷性质、负荷等级，对应急电源系统需求条件的评估，对自控系统功能、智能化系统构成的要求评估等），目标明确、有的放矢地进行电气节能设计。

智能化系统配置应满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314 的要求。在项目所需的智能化系统组成中，与节能有关的子项为建筑设备监控系统和建筑能效监管系统。针对具体项目在这些系统上采用适宜的节能控制措施，对建筑设施设备进行优化控制，提高采暖空调系统和供配电系统效率，对建筑节能可以发挥很好的作用。

## 7.2  节能设计

### 7.2.1  应根据用电负荷性质及容量，选择合理的供电电压等级和供电方式；大容量用电设备宜采用10kV及以上电压等级的电源供电。

【条文说明】本条主要是考虑减小线路电流，以降低线路的电能损耗，电压等级越高，线路的电流越小，电能损耗越小。单台用电功率大于500kW及以上的用电设备（如空调系统制冷机组），可视为大容量设备。

### 7.2.2  变配电所应靠近负荷中心，且应合理选择变压器的容量、台数和变压器的节能运行方式。变压器应选用低损耗型，其能效值不应低于现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052中能效等级2级的要求。

【条文说明】本条旨在尽可能的减少380/220V供电电缆的长度，以保证供电电源质量和降低线路的电能损耗；季节性负荷、工艺负荷卸载时，为其单独设置的变压器应具有退出运行的措施。变压器应按《民用建筑电气设计标准》GB51348进行容量设计。

### 7.2.3  三相配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

【条文说明】在《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.5.6条中规定：当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时，应全部按三相对称负荷计算，当超过15%时，应将单相负荷换算为等效三相负荷，再与三相负荷相加。因此，三相配电回路均应尽可能做到三相负荷平衡。

### 7.2.4  功率因数补偿应符合下列规定：

1 功率因数补偿宜采用就地补偿和变电所集中补偿相结合的方式；

2 设在变配电所内，有单相负荷的变压器，集中补偿应采用混合无功自动补偿装置；

3 当单台或成组用电设备的无功补偿容量大于50kvar，且供电距离超过150m时，宜采用就地分相或混合无功自动补偿装置；

4 当有大容量高压用电设备时，应采用高压无功补偿。

【条文说明】第1款，目前，民用建筑设计中，绝大部分采用变压器低压侧集中补偿方式，这种做法仅减少了区域变电站至终端用户变电站的高压线路上的无功传输，提高了终端用户变电站的功率因数。而对用户，无功仍由变压器低压母线经传输线路输送到各用户点，低压线路上的无功传输并没有减少，无功补偿的节能效果就十分有限。因此，无功补偿宜采用就地补偿和变电所集中补偿相结合的方式。实行就地补偿，才能使低压线路上的无功传输减少，达到节能的目的。

第2款，在民用建筑中大量使用的是单相负荷，设计三相平衡的变压器，因照明、插座、空调等单相负荷变化的随机性大，变压器运行中低压侧三相负荷不会保持平衡，但是，主体（或基础）负荷是三相平衡的，该部分负荷的无功功率应采用三相补偿，不平衡部分采用分相补偿。对于民用建筑中的一些特殊负荷（全三相平衡负荷），如大型冷冻机组，其供电变压器低压侧的无功补偿应采用三相补偿方式。

第3款，距变电所较远的集中负荷，功率因数较低且无功功率较大时，若不采用就地集中补偿，在供电线路中存在大量的无功损耗，既浪费能源又影响供电质量，宜作就地补偿。用电设备总容量在250kW及以上或变压器容量在160kVA及以上时，需“高供高计”，此时变压器低压侧应设无功补偿装置，其补偿容量在50kvar左右，对距离的要求也是因为供电距离越大，其无功损耗越大，电压降越大。电动机类负荷就地补偿是有条件的，电梯、自动扶梯、自动步行道等用电设备不应在电动机端加装补偿电容器，星三角起动的异步电动机也不能在电动机端加装补偿电容器，只有负荷平稳的电动机类用电设备可采用就地补偿，单台或成组用电设备的无功补偿容量一般是按功率因数补偿至0.9以上所需无功补偿容量。

第4款，当单台大功率设备（如空调系统制冷机组）采用10kV及以上电压等级的电源供电，功率因数不满足供电部门要求，同时为了防止低压过补偿产生的不良效果，应对高压用电设备产生的无功进行高压补偿。

### 7.2.5  应选用高效能电动机，其能效水平不应低于现行国家标准《电动机能效限定值及能效等级》GB18613中能效等级2级的要求。

【条文说明】提高产品的能源利用效率是电气节能的基础手段，工程建设强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015第 3.3.1 条对此做了相关规定。本条要求建筑中使用的电动机能效水平不低于现行国家标准《电动机能效限定值及能效等级》GB18613中规定的能效等级2级要求。

### 7.2.6  电气设备应优先选用谐波含量低的产品。大型用电设备、大型可控硅调光设备、电动机变频调速控制装置等谐波源较大设备，宜就地设置谐波抑制装置。当建筑中非线性用电设备较多时，应预留滤波装置的安装空间。

【条文说明】谐波电流会在线路及变压器中产生附加损耗，使传输能力下降不利于节能，同时也使电网波形受到污染，供电质量恶化，是电网的公害，因此应对谐波含量或谐波总含量进行控制。大型用电设备、大型可控硅调光设备一般指250kW及以上的设备。电气设备的谐波含量应符合《电磁兼容限值对额定电流小于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》GB/Z 17625.1、《电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》GB/Z 17625.6的有关规定。配电系统的谐波电压和在公共连接点注入的谐波电流允许限值应满足《电能质量、公用电网谐波》GB/T 14549的规定。

### 7.2.7  水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。

【条文说明】公共建筑中普遍使用的水泵及风机等设备耗能较大，当需要调速时，采用较为成熟的变频技术，即可取得很好的节能效果。同时，对于其他一些机电设备或装置也应有针对性地采取一些节能控制措施。例如，公共建筑中的电开水器等电热设备可以采用时间控制模块，确保在无人使用的时间段暂时停机。

### 7.2.8  建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034 的规定。

【条文说明】室内照明质量是影响室内环境质量的重要因素之一，良好的照明不仅有利于提升人们的工作和学习效率，更有利于人们的身心健康，减少各种职业疾病。良好、舒适的照明要求在参考平面上具有适当的照度水平，避免眩光，显色效果良好。各类民用建筑中的公共空间室内照度、眩光值、一般显色指数要满足《建筑照明设计标准》GB/T 50034中的有关规定。

### 7.2.9  各类建筑的照明功率密度不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的现行值。当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。

【条文说明】照明能耗在公共建筑总体能耗中占有较大比重，选用节能的照明产品，优化照明设计可有效降低照明能耗。工程建设强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015规定了各类建筑房间或场所的照明功率密度限值，《建筑照明设计标准》GB/T 50034增加了宿舍、图书馆、美术馆、科技馆、博物馆等类型建筑的照明功率密度限值要求。各类公共建筑照明功率密度应满足“现行值”要求。

7.2.10  照明灯具、光源及配件应采用高效节能照明产品，并符合下列规定：

1 光源、灯具、镇流器及LED模块控制装置的能效水平不应低于国家现行相关能效标准的2级能效等级要求；

2 灯具效率或效能应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定。

【条文说明】照明能耗在公共建筑总体能耗中占有较大比重，选用节能的照明产品，优化照明设计、采取节能控制措施可有效降低照明能耗。因此，照明光源选择时应选用光效高、寿命长、显色性好的光源，光源的颜色特性、频闪指标应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定。目前，我国已发布部分照明产品的能效标准，如《普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级》GB 17896、《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19044、《高压钠灯能效限定值及能效等级》GB 19573、《高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值》GB 19574、《金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级》GB 20053、《金属卤化物灯能效限定值及能效等级》GB 20054、《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》GB/T24825、《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》GB 30255、《普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级》GB 38450等。

现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定了照明灯具及附属装置的效率或效能，设计时应选用灯具效率或灯具效能值高的灯具。

### 7.2.11  照明控制应符合下列规定：

1 照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况，进行分区、分组控制，采用照度、场景、时间段调节的节能控制措施，有天然采光的区域应设置独立于其他区域照明节能控制；

2 旅馆每间（套）客房应设置节电控制型总开关；

3 除单个灯具的房间，每个房间的灯具控制开关不宜少于2个，且每个开关所控的灯具数不宜多于6盏；

4 走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共场所的照明，应采用集中、感应调光或降低照度的节能控制措施；

5 大型公共建筑及大空间、多功能、多场景场所的照明，宜采用智能照明控制系统，达到模式、时间等的统一节能控制；

6 当设置电动遮阳装置时，照度控制宜与其联动；

7 建筑景观照明应设置平时、一般节日、重大节日等多种模式自动控制装置。

【条文说明】集中开关节能控制有许多种类，如建筑设备监控（BA）系统的开关控制、接触器控制、智能照明开关控制系统等，根据时间、照度自动开关实现节能控制。就地感应控制包括红外、雷达、声波等探测器的自动控制装置，可自动开关实现节能控制。但医院的病房大楼、中小学校及其学生宿舍、幼儿园(未成年使用场所)、老年公寓、酒店等场所，因病人、小孩、老年人等不具备完全行为能力人，在灯光明暗转换期间极易发生踏空等安全事故；酒店走道照明出于安全监控考虑需保证一定的照度，因此上述场所不宜采用就地感应控制。

建筑红线范围内的建筑物设置景观照明时，应采取集中节能控制方式，并设置平时、一般节日、重大节日等多种模式。

旅馆客房设置节电控制型总开关，可通过总开关保证旅客离开客房后能自动切断电源，以满足节电的需要。

当建筑设置电动遮阳设施时，宜将照明控制系统与电动遮阳装置进行联动调节控制。

### 7.2.12  应合理选用节能型电梯、自动扶梯与自动人行步道。电梯、自动扶梯与自动人行步道的控制应符合下列规定：

1 电梯应采取群控、变频调速、轿内误指令取消功能或能量反馈等节能措施；

2 电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能；

3 自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停、低速运转或变频感应启动等功能。

【条文说明】电梯、自动扶梯、自动人行步道系统的选用应充分考虑使用需求和客/货流量，台数、载客量、速度等指标。

对垂直电梯，应具有群控、变频调速拖动、轿内误指令取消功能、能量再生回馈等至少两项技术，实现电梯节能；轿厢内一段时间无预置指令时，电梯自动转为节能方式主要有轿厢无人自动关灯、驱动器休眠等技术；对于扶梯、自动人行步道系统，应采用变频感应启动技术等来降低使用能耗。

电梯、自动扶梯、自动人行步道系统的节能控制措施包括但不限于电梯群控、扶梯感应启停、轿厢无人自动关灯技术、驱动器休眠技术、自动扶梯变频感应技术、群控楼宇智能管理技术等。

### 7.2.13  应根据建筑功能特点，按用户、使用功能或分区设置电能计量系统。电能计量装置应按照明插座系统、空调系统、电力系统、特殊用电等4个分项独立设置，办公建筑宜将照明和插座分开计量。当采用可再生能源发电系统时，应单独计量其发电量。设有集中空调系统的大、中型公共建筑应设置电能监测与计量系统。

【条文说明】电能计量装置应根据建筑功能特点，按用户、使用功能或分区设置，例如按锅炉房、换热机房等设备机房、公共建筑各使用单位、商店各租户、酒店各独立核算单位、公共建筑各楼层等。

在此基础上电能计量还需满足分项计量要求，电量应分为5项分项，包括照明插座用电、空调用电、电力用电、特殊用电和可再生能源。

（1）照明插座用电。照明插座用电是指建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电的总称。照明插座用电包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。

照明和插座是指建筑物主要功能区域的照明灯具和从插座取电的室内设备，如计算机等办公设备。

走廊和应急照明是指建筑物的公共区域灯具，如走廊等的公共照明设备。

室外景观照明是指建筑物外立面用于装饰用的灯具及用于室外园林景观照明的灯具。

（2）空调用电。空调用电是为建筑物提供空调、采暖服务的设备用电的统称。空调用电包括冷热站用电、空调末端用电。

冷热站是空调系统中制备、输配冷量的设备总称。常见的系统主要包括冷水机组、冷冻泵（一次冷冻泵、二次冷冻泵、冷冻水加压泵等）、冷却泵、冷却塔风机等和冬季有采暖循环泵（采暖系统中输配热量的水泵；对于采用外部热源、通过板换供热的建筑，仅包括板换二次泵；对于采用自备锅炉的，包括一、二次泵）。

空调末端是指全空气机组、新风机组、空调区域的排风机组、风机盘管和分体式空调器等。产权独立、独立出租或独立核算的办公、商业及住宿等场所的室内空调末端（风机盘管、VAV末端、VRV末端）、排气扇、分体式空调难以单独计量时，可计算在照明插座用电子项中。

（3）电力用电。电力用电是集中提供各种动力服务（包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等）的设备（不包括空调采暖系统设备）用电的统称。电力用电包括电梯用电、水泵用电、风机用电。

电梯是指建筑物中所有电梯（包括货梯、客梯、消防梯、扶梯等）及其附属的机房专用空调等设备。

水泵是指除空调采暖系统和消防系统以外的所有水泵，包括自来水加压泵、生活热水泵、排污泵、中水泵等。

风机是指除空调采暖系统和消防系统以外的所有风机，如车库通风机，厕所屋顶排风机等。

- （4）特殊用电。特殊区域用电是指不属于建筑物常规功能的用电设备的耗电量，特殊用电的特点是能耗密度高、占总电耗比重大的用电区域及设备。特殊用电包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房、医疗设备或其它特殊用电。

- 大型公共建筑是指单栋建筑面积大于20000m2的建筑，中型公共建筑是指单栋建筑面积大于5000m2且小于20000m2的建筑。相对于小型公共建筑，大中型公共建筑由于运营维护能耗更高、节能潜力更大。设置电能监测与计量系统，可利用专用软件对各项用电能耗进行监测、统计和分析，最大化地利用资源和最大程度地减少能耗，同时也可减少管理人员。电能监测与计量系统的具体设计与安装验收，按照重庆市地方标准《公共建筑能耗监测系统技术规程》DBJ50/T-153的规定执行。

### 7.2.14  国家机关办公建筑、大型公共建筑和单体建筑面积大于5000m2且采用集中空调系统的其他公共建筑应设置能耗监测系统，并进行能效、碳排放分析和管理。

【条文说明】根据国务院办公厅《关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部 加快推动建筑领域节能降碳工作方案的通知》（国办函〔2024〕20号），推动公共建筑和具备条件的居住建筑配置能源管理系统。能耗监测范围应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等建筑设备，且计量数据应准确。能耗计量的分项及类别包括电量、水量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等使用状态信息。建筑能耗监测系统的主要功能是能耗数据的采集与上传，系统设计时应明确要求各类计量仪表的精度等性能，保障监测数据真实反映建筑的电耗、水耗等用能数据，尽可能避免测量误差。建筑能耗监测与计量系统应支持尖峰电价、调峰电价、实时电价、尖峰返利等基于时间的分时电价费率监测；宜采用人员感应探测、出入口控制、视频监控等措施，建立人员数量与能源消耗的关系曲线。

### 7.2.15  国家机关办公建筑、大型公共建筑和单体建筑面积大于5000m2且采用集中空调系统的其他公共建筑应设置建筑设备监控系统和建筑能效监管系统。建筑设备监控系统的监控模式应与建筑设备的运行工况相适应，并应满足对实时状况监控、管理方式及管理策略等进行优化的要求；建筑能效监管系统应能进行多种能源耦合调控及根据峰谷电价对用能系统实行监控。

【条文说明】本条从建筑设备的节能监控与管理的角度出发，对节能监控措施提出要求。设置建筑设备监控系统，可以实现对机电设备的统一集中管理和节能控制，是实现节能的重要手段之一。建筑设备监控系统、建筑能效监管系统是建筑设备管理系统的两个子项。公共建筑中的公共照明、空调机组、新风机组、给水排水、电梯等建筑设备应纳入建筑设备管理系统，以实现绿色建筑高效利用资源、管理灵活、应用方便、安全舒适等要求，并达到节约能源的目的。

国家标准《智能建筑设计标准》GB50314对建筑设备监控系统做出了相关规定，监控的设备范围宜包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等，并宜包括以自成控制体系方式纳人管理的专项设备监控系统等；采集的信息宜包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、照度、气体浓度、电量、冷热量等建筑设备运行基础状态信息；监控模式应与建筑设备的运行工艺相适应，并应满足对实时状况监控、管理方式及管理策略等进行优化的要求；应适应相关的管理需求与公共安全系统信息关联；宜具有向建筑内相关集成系统提供建筑设备运行、维护管理状态等信息的条件。

设置建筑能效监管系统的目的是掌握各类能源的使用/生产的情况，以及用电系统分项能源消耗的情况（用电的设备类型比较多，需进行分项）。同时，也考虑到向上一级数据中心上传的能耗数据格式统一的要求，以满足数据传输、存储、分析、比对及管理等的要求。建筑能效监管系统应根据建筑物的具体特性进行有针对性的设计，不仅可以为当地上一级数据中心提供准确、可靠的能耗数据，同时，也可为建筑物的节能降耗提供服务，为绿色建筑评价提供准确的分类和分项能耗数据。在为建筑物自身需要设置能耗计量装置时，应考虑建筑物的各种实际使用需求和用能设备的特点。

建筑能效监管系统的能耗监测范围宜包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等建筑设备，且计量数据应准确，并应符合国家现行有关标准的规定；能耗计量的分项及类别宜包括电量、水量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等使用状态信息；根据建筑物业管理的要求及基于对建筑设备运行能耗信息化监管的需求，应能对建筑的用能环节进行相应适度调控及供能配置适时调整；应通过对纳入能效监管系统的分项计量及监测数据统计分析和处理，提升建筑设备协调运行和优化建筑综合性能。

建筑设备监控系统的节能控制应满足下列要求：

1 宜根据室内外温度控制可调节围护结构和暖通空调设备的运行；

2 宜根据室内外照度控制太阳能设备、可调节围护结构和照明设备或支路的运行；

3 可根据室内外温度、照度和人员占用等信息，控制可调节围护结构、暖通空调末端设备、照明设备或支路的运行。

能耗和资源数据应采集到建筑设备管理系统中，软件对建筑能耗数据的处理应符合相关国家标准规定。建筑设备管理系统对能耗数据的处理应包括如下内容：

1 应对能耗监测仪表原始数据进行长期存储，并可导出；

2 应实现建筑能耗数据的展示，时间粒度应包括但不限于年、月、日、时；

3 应对建筑能耗数据进行分类汇总计算，并统一折算为电力或/和标准煤；

4 应对建筑水耗数据根据水源种类进行分类汇总计算；

5 应根据管理范围对建筑或建筑群的能耗数据进行分项汇总计算；

6 应根据物业管理要求对建筑能耗数据进行分区汇总计算。

### 7.2.16  供暖、空调、照明等用电设备宜具备用电负荷调节功能，并明确运行控制策略。

【条文说明】本条来源于《公共建筑节能设计标准》GB/T50189（征求意见稿）。常用可调节用电设备包括但不限于空调、电热水器、照明灯具等。用电设备能够按不同用电时段峰谷电价进行用电功率调节，为用电负荷优化和参与电力交互提供便利。

### 7.2.17  建筑能效监管系统宜具备用电负荷调节能力，负荷调节能力指标不宜小于20%。

【条文说明】新增条文。本条依据《碳中和建筑评价导则》、重庆市《低碳建筑评价标准》DBJ50/T-139-2024第5.2.19条发展而来。现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314中要求建筑能效监管系统除了对能耗进行计量外，还可根据建筑物业管理的要求及基于对建筑设备运行能耗信息化监管的需求，对建筑的用能环节进行相应适度调控及功能配置适时调整。建筑能效监管系统应结合建筑围护结构性能，充分利用建筑热惰性，在满足建筑使用功能的前提下，削减高峰时段负荷，降低建筑用电负荷波动，进而支撑电网供电负荷曲线平滑，帮助电网实现更加灵活、韧性、经济的供电。

电力系统是一个超大规模的非线性时变能量平衡系统。传统电力系统采取的生产组织模式是实时的“源随荷动”，即用一个精准实时可控的传统发电系统，去匹配一个基本可测的用电系统，并在实际运行过程中滚动调节，实现电力系统安全可靠运行。传统电力系统实时控制一般以小时为单位，并可分为峰、谷、平等三个时段。峰、谷时段的划分意味着用电/供电负荷存在波动性，这既是以满足需求侧用电为目标的体现，同时也是电网经济性、安全性问题解决的关键。

建筑负荷调节能力的实施目的是在满足建筑使用功能的前提下，削减高峰时段负荷，降低建筑用电负荷波动，进而支撑电网供电负荷曲线平滑，帮助电网实现更加灵活、韧性、经济的供电。可独立或组合采用以下几种方式：

- （1）设置蓄能设施。蓄能设施包含蓄电、蓄冷、蓄热，具体技术路径可根据实际工程条件选择。除蓄电外，蓄冷、蓄热可在用能高峰时段满足冷、热负荷需求（释放蓄冷或蓄热量），根据制冷制热系统的性能系数转化为用电负荷，再与该时段的总用电负荷进行比较。

- （2）设置具备BVB技术的充电桩。建筑电动车交互building to vehicle to building（BVB），时通过充电桩为电动车充电，或通过充电桩从电动车取电，实现建筑用电与电动车充放电耦合的技术。安装有BVB技术充电桩的建筑，当电动汽车不使用时，可将车载电池的电能反向输出给建筑用电系统。目前电动汽车电池容量普遍达到80kWh，约可满足200m2建筑日用电量。

- （3）存在峰谷电价的地区，在高峰用电时段，通过建筑能源管理系统调节建筑用电负荷。高峰用电时段一般是高峰电价对应的供电时段，并不一定完全与建筑的高峰用电负荷时段重合（部分重合）。采用建筑能源管理系统调节使用行为以削减建筑用电负荷时，首先应在电网高峰用电时段内确定建筑高峰用电的调节时间段（建筑尖峰用电时刻前后各一小时）；其次根据确定的建筑高峰用电调节时间段，计算建筑用电高峰平均值；最后根据建筑设计建造情况、使用功能需求、建筑设备系统形式，通过调整设备运行状态，实现降低用电负荷。在调节使用行为时，需通过模拟分析判断室内舒适度降低情况，应确保满足基本建筑使用功能需求。

- 用电高峰时段 2小时的负荷调节能力是建筑与电力交互(GIB)的基本要求，需求侧的建筑用电负荷调整是负荷调节能力的初级形式。随着智能电网的发展，未来将形成建筑根据电网信号，实时调整建筑负荷，并根据电网的实时电价，进行逐时结算的新型供用电模式，这将有利于全面消纳光电、风电，提升电网的稳定性、经济性，减少建筑开发建设的电力增容费，促进电网实现深度脱碳。

最高日用电负荷是负荷调节能力的比较基准，新建建筑可通过模拟分析方式确定：既有建筑应根据过去一年能耗监测系统记录数据进行分析确定。

建筑能效监管系统应至少集成建筑设备监控系统、建筑能耗监测系统、室内环境监测系统，其中室内环境监测系统的监测内容包括但不限于温湿度、照度、CO2浓度。鼓励采用智能化系统，实现基于监测结果的智能调节。

## 7.3  绿色设计

### 7.3.1  建筑照明应符合下列规定：

1 儿童及青少年长时间学习或活动场所应选用无危险类(RG0)灯具；

2 其他室内场所应选用无危险类（RG0）或1类危险（RGl）灯具或满足灯具标记的视看距离要求的2类危险（RG2）的灯具；

3 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。

【条文说明】本条来源于《建筑环境通用规范》GB 55016第3.3.6条和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第5.1.5条。

根据现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145/CIE S 009/E：2002对灯具的分类，从光生物安全的角度可将灯分为四类，包括无危险类（RG0）、Ⅰ类危险（RG1）、Ⅱ类危险（RG2）和Ⅲ类危险（RG3）。与成人相比，儿童及青少年眼睛光谱透过率更高，也可能出现长时间盯视灯具的情况，为避免产生潜在光生物危害，应采用无危险类的灯具。

### 7.3.2  各场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值；当房间或场所的照度值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。

【条文说明】国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034在全文强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015照明功率密度现行值基础上，提出了各类建筑或场所照明的功率密度目标值。

7.3.3  电气系统应使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀门，且必须符合现行国家标准的要求。

【条文说明】电气系统应采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯。宜选用与建筑同寿命的电线电缆。

### 7.3.4  地下车库的一氧化碳浓度监测装置应联动控制相关排风设备。

【条文说明】地下车库空气流通不好，容易导致有害气体浓度过大，对人体造成伤害。有地下车库的建筑，车库设置与排风设备联动的CO浓度检测装置，超过一定的量值时即报警并启动排风系统。

### 7.3.5  电动汽车充电设施的设计应符合现行重庆市工程建设标准《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218的有关规定。

【条文说明】新建公共建筑应一次配建一定比例的电动汽车停车位，所有停车位均应一次配建充电设施或预留建设安装条件，为各种充电设施（充电桩、充电站等）提供接入条件。一次配建所要求设施均应与主体同步实施，供配电系统和充电设备均应安装到位，电动汽车用户可以直接利用建成的充电设备进行充电。预留建设安装条件指充电区整体规划，预留变电所设备（包括变压器、高低压设备）或空间，预留变电所至各个充电区电缆敷设通道，预留末端配电箱（柜）安装位置，预留充电桩安装位置，并预留计量装置安装位置。充电设施设计应符合现行重庆市工程建设标准《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218等的规定。

### 7.3.6  建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

【条文说明】当建筑设置有建筑设备管理系统时，其具备自动监控管理功能。通过完善和落实建筑设备管理系统的自动监控管理功能，确保建筑物的高效运营管理。实际工程实践中，考虑到项目功能需求、经济性等因素，并非所有建筑都必须配置建筑设备管理系统并实现自动监控管理功能，不同规模、不同功能的建筑项目是否需要设置以及需设置的系统监控内容应根据实际情况合理确定、规范设置。比如当公共建筑的面积不大于2万m2且建筑设备形式较为简单（例如全部采用分散式的房间空调器、未设公共区域和夜景照明、未单设水泵）时，对于其公共设施的监控可以不设建筑设备管理系统，但从节能降耗、加强智慧运营管理的角度，这类建筑应设置简易的节能控制措施，如对风机水泵的变频控制、不联网的就地控制器、简单的单回路反馈控制等，也能取得良好的效果。

### 7.3.7  建筑应设置信息网络系统。

【条文说明】本条旨在通过信息网络系统为建筑使用者提供高效便捷的服务功能。建筑内的信息网络系统一般分为业务信息网和智能化设施信息网，包括物理线缆层、网络交换层、安全及安全管理系统、运行维护管理系统五部分，支持建筑内语音、数据、图像等多种类信息的传输。系统和信息的安全，是系统正常运行的前提，一定要保证。建筑内信息网络系统与建筑物外其他信息网互联时，必须采取信息安全防范措施，确保信息网络系统安全、稳定和可靠。

8  供暖通风与空气调节设计

8.1  一般规定

### 8.1.1  除乙类公共建筑外，集中供暖和集中空调系统的施工图设计，必须对设置供暖、空调装置的每一个房间进行逐项逐时的冷负荷和热负荷计算。

【条文说明】在进行甲类公共建筑空调系统施工图设计时，应进行逐项的热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算；设计内容不包含空调系统施工图设计时，可不进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

需要说明的是，对于仅安装房间空气调节器的房间，通常只做负荷估算，不做空调施工图设计，所以不需要进行逐项逐时的冷负荷计算，但有供暖设计时，应进行热负荷计算。

### 8.1.2  采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

【条文说明】为避免空调供暖空间全覆盖，或者简单降低夏季空调和提升冬季供暖温度的做法不利于节能。为此本条要求建筑应结合不同的行为特点和功能要求合理区分设定室内温度标准。在保证使用舒适度的前提下，合理设置少用能、不用能空间，减少用能时间、缩小用能空间，通过建筑空间设计达到节能效果。室内过渡空间是指门厅、中庭、高大空间中超出人员活动范围的空间，由于其较少或没有人员停留，可适当降低温度标准，以达到降低供暖空调用能的目的。“小空间保证、大空间过渡”是指在设计高大空间建筑时，将人员停留区域控制在小空间范围内，大空间部分按照过渡空间设计。

### 8.1.3  应根据建筑空间功能合理设置空调分区，合理降低室内过渡区空间的温度设计标准，降低空调系统负荷。大型公共建筑空调系统应设置新风量按需求调节的措施。

【条文说明】本条室内过渡空间是指门厅、中庭、高大空间中超出人员活动范围的空间。

### 8.1.4  电动压缩式冷水机组的总装机容量，应根据计算的空调系统冷负荷值直接选定，不另作附加；在设计条件下，当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得超过1.1。

【条文说明】从实际情况来看，目前几乎所有的舒适性集中空调建筑中，都不存在冷源的总供冷量不够的问题，大部分情况下，所有安装的冷水机组一年中同时满负荷运行的时间没有出现过，甚至一些工程所有机组同时运行的时间也很短或者没有出现过。这说明相当多的制冷站房的冷水机组总装机容量过大，实际上造成了投资浪费。同时，由于单台机组装机容量也同时增加，还导致了其在低负荷工况下运行，能效降低。因此，对设计的装机容量做出了本条规定。

### 8.1.5  供暖空调水系统应进行最不利环路水力计算及水力平衡计算。水系统布置和管径的选择，应减少并联环路之间压力损失的相对差额。当设计工况下并联环路之间压力损失的相对差额超过15%时，应采取水力平衡措施。

【条文说明】本条指的是设计工况的水系统水力平衡。强调空调水系统设计时，首先应通过系统布置和选择管径，到达减少支路间压力损失相对差额的目的。当采用上述措施无法实现其相对差额小于15%的平衡要求时，可通过设置平衡装置，以达到水系统的水力平衡。在实际应用中，常在系统各楼层冷热水供回水总管上加设动态平衡阀，但因部分项目（如大型商业综合体）招商等原因，系统调试时的状态与后期运行状态差别较大，导致动态平衡阀的水力平衡调节效果不佳，随着技术的发展，众多水力平衡调节新技术出现，在实践中具有较好的水力平衡效果。

### 8.1.6  空调冷、热水供回水温度、温差应满足下列要求：

1 冷水机组的冷水供、回水设计温差不应小于5℃，除设备性能限定外，热水供、回水设计温差不宜小于10℃。对于流量较大、输送距离较长的供暖空调水系统，在技术可靠、经济合理的前提下，宜采用大温差技术。

2 采用区域集中冷热站供冷、供热时，供冷、供热工况下的换热器温差供热工况下一次侧热水供、回水设计温差不宜小于7℃，供冷工况下换热器一次侧热水供、回水设计温差不宜小于6℃；供热工况下一次侧热水供回水温差不宜小于7℃，供热工况下一次侧热水供水设计温度不宜低于40℃。

【条文说明】根据我市江北嘴、悦来等多个区域集中冷热站的调研数据，如悦来供回水温度为夏季6℃～13℃，冬季为37℃～44℃，结合实际情况，故规定供热状态下一次侧换热器温差不宜小于7℃，供冷状态下一次侧换热器温差不宜小于6℃。同时，为保证系统的可靠运行，并保证用户需求，对区域集中冷热站的供冷工况、供热工况下的水温进行了规定。

### 8.1.7  设计说明中应标注计算建筑的空调工程设计能效比（DEER），其值应不小于表8.1.7中规定的限值。

表8.1.7  公共建筑空调工程设计能效比（DEER）限值

| 空调工程冷源型式 |  | 冷源主机（kW） | 空调工程设计能效比限值（W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺杆式 | 风冷机组 | ＞50 | 2.80 |
|  | 水冷机组 | ＜528 | 3.25 |
|  |  | 528～1163 | 3.45 |
|  |  | ＞1163 | 3.60 |
| 离心式 | 水冷机组 | 1163～2110 | 3.70 |
|  |  | ＞2110 | 3.80 |
| 直燃式 | 溴化锂吸收式冷水机组 | 建筑面积≥20000m2 | 2.90 |
|  |  | 建筑面积＜20000m2 | 2.35 |
| 多联机空调系统 |  | 建筑面积＜20000m2 | 2.45 |
| 水(地）源热泵机组 |  |  | 3.20 |

注：1.天然气：1 Nm3/h = 3.33 kW；

2.对多台不同容量机组时，以大容量机组为准；

3.有不同冷源型式系统时，应分别计算。

【条文说明】由于本标准中对空调系统冷热源性能参数、风机以及水泵效率值要求的提升，系统设计能效比（DEER）也相应提高。DEER是一个综合性参数，综合反应了空调系统冷热源、风机、水泵等设备的能效和空调系统设计的能效优化水平。

DEER按下式计算：DEER＝空调工程设计总冷负荷（kW）/空调工程设计总耗功率（kW），单位时间燃料耗量的折算电功率如下：柴油1kg/h＝3.64kW；天然气1Nm3/h＝3.33kW。空调工程设计总耗功率包括冷源设备、末端设备、输送设备配用电机铭牌功率之和；燃用柴油或天然气时，应计入折算的电功率。

### 8.1.8  机电设备用房夏季室内计算温度宜按设备正常运行最大允许温度选取，并不应低于夏季通风计算温度。当通风无法保障设备正常工作要求时，应设置空调降温系统。

【条文说明】设备机房常产生大量余热、余湿，尤其是变配电机房发热量较大。夏季通风量需求较大且消除余热余湿的效果不佳，因此在保证设备正常运行的前提下，宜尽量提高室内工作温度，以减小计算温差，减少通风系统能耗。诸多工程实例表明，夏季最热月仅靠通风无法维持公共建筑变配电机房允许的室内工作温度，需采取空调降温措施，同时应合理设置室外机的放置位置，防止热堆积。

### 8.1.9  公共建筑的通风设计，应满足下列要求：

1 应优先采用自然通风排除室内的余热、余湿和其他污染物，当自然通风不能满足室内通风换气要求时，应采用机械通风或自然通风和机械通风结合的复合通风；

2 大型公共建筑应进行自然通风设计，当自然通风不能满足需求时，应进行自然通风和机械通风结合的复合通风设计；高大空间应具备全面使用自然通风的条件；

3 采用复合通风时，复合通风中的机械通风应与自然通风相互促进，不应破坏自然通风路径与效果。

【条文说明】公共建筑的通风应满足室内人员对新鲜空气的需要，保证排除室内余热以及室内空气污染物，改善室内空气品质。自然通风主要通过合理适度地改变建筑形式，利用热压和风压作用形成有组织气流，满足室内要求、减少通风能耗。在设计时应充分考虑自然通风的利用。但室外空气污染和噪声污染严重的地区，应采取必要的隔声及防空气污染措施。

体育馆比赛大厅等人员密集的高大空间宜采用自然通风和机械通风结合的复合通风。大型公共建筑自然通风设计可参考重庆市工程建设标准《大型公共建筑自然通风应用技术标准》DBJ50/T-372。复合通风系统通风效率高，通过自然通风与机械通风手段的结合，可节约风机和制冷能耗约10％～50％，既带来较高的空气品质又有利于节能。复合通风中的自然通风量不宜低于联合运行风量的30%。复合通风系统设计参数及运行控制方案应经技术经济和节能综合分析后确定。

### 8.1.10  供冷系统及非供暖房间的供热系统的管道均应进行保温设计。

【条文说明】本条是对供冷供热输配管道的基本节能要求。建筑物内的供冷系统管道，设置绝热层是防止冷量损失及防止结露；建筑物内的供热系统管道包括供暖系统和生活热水系统，当环境空气温度低于管道介质温度时，设置绝热层可防止不必要的热量损失。

## 8.2  节能设计

### I  机组性能

### 8.2.1  采用电机驱动的蒸气压缩机式冷水（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数（COP）不应低于表8.2.1的规定。

表8.2.1  名义制冷工况和规定条件下冷水（热泵）机组制冷性能系数（COP）

| 类型 |  | 名义制冷量CC （kW） | 性能系数COP（W/W） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定频 | 变频 |
| 水冷 | 活塞式/ 涡旋式 | CC≤528 | 5.60 | 4.45 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | 5.60 | 4.85 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | 6.00 | 5.25 |
|  |  | CC＞1163 | 6.20 | 5.65 |
|  | 离心式 | CC≤1163 | 6.20 | 5.25 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | 6.50 | 5.60 |
|  |  | CC＞2110 | 6.70 | 5.85 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/ 涡旋式 | CC≤50 | 3.20 | 2.70 |
|  |  | CC＞50 | 3.40 | 2.90 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | 3.20 | 2.90 |
|  |  | CC＞50 | 3.40 | 3.00 |

### 8.2.2  采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组时，综合部分负荷性能系数（IPLV）应符合下列规定：

1 水冷机组及风冷或蒸发冷却机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于表8.2.2的数值；

2 综合部分负荷性能系数（IPLV）应按下式计算：

IPLV=1.2%×A+32.8%×B+39.7%×C+26.3%×D      （8.2.2）

式中：A——100%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度30℃/冷凝器进气干球温度35℃；

B——75%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度26℃/冷凝器进气干球温度31.5℃；

C——50%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度23℃/冷凝器进气干球温度28℃；

D——25%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度19℃/冷凝器进气干球温度24.5℃；

表8.2.2  冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数（IPLV）

| 类型 |  | 名义制冷量CC （kW） | 综合部分负荷性能系数IPLV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定频 | 变频 |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 5.35 | 6.70 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | 5.90 | 6.80 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | 6.25 | 7.45 |
|  |  | CC＞1163 | 6.70 | 8.10 |
|  | 离心式 | CC≤1163 | 6.25 | 7.50 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | 6.25 | 8.10 |
|  |  | CC＞2110 | 6.60 | 8.50 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/ 涡旋式 | CC≤50 | 5.00 | 5.60 |
|  |  | CC＞50 | 5.00 | 5.60 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | 5.00 | 5.60 |
|  |  | CC＞50 | 5.00 | 5.60 |

【条文说明】8.2.1~8.2.2本条结合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021及国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577-2024的有关规定进行了整合，根据本标准的整体节能率要求进行了提升。

冷水机组是公共建筑集中空调系统的主要耗能设备，其性能很大程度上决定了空调系统的能效。实际运行中，冷水机组绝大部分时间处于部分负荷工况下运行，只选用单一的满负荷性能指标来评价冷水机组的性能不能全面地体现出冷水机组的真实能效，还需考虑冷水机组在部分负荷运行时的能效。发达国家也多将综合部分负荷性能系数（IPLV）作为冷水机组性能的评价指标，例如，美国供暖、制冷与空调工程师学会（ASHRAE）标准ASHARE90.1-2013以COP和IPLV作为评价指标，提供了Path A和Path B两种等效的办法，并给出了相应的限值。因此，本标准对冷水机组的满负荷性能系数（COP）以及综合部分负荷性能系数（IPLV）均作出了要求。

销售数据显示，市场上的离心式冷水机组主要集中于大冷量，冷量小于528kW的离心式冷水机组的生产和销售已基本停止，而冷量528kW～1163kW的冷水机组也只占到了离心式冷水机组总销售量的0.1％，因此在本规范中，对于小冷量的离心式冷水机组只按小于1163kW冷量范围作统一要求；而对大冷量的离心式冷水机组进行了进一步的细分，分别对制冷量在1163kW～2110kW，2110kW～5280kW，以及大于5280kW的离心机的销售数据和性能进行了分析，同时参考国内冷水机组的生产情况，冷量大于1163kW的离心机按冷量范围在1163kW～2110kW及大于或等于2110kW的机组分别作出要求。

水冷活塞/涡旋式冷水机组，冷量主要分布在小于528kW，528kW～1163kW的机组只占到了该类型总销售量的2％左右，大于1163kW的机组已基本停止生产，并且根据该类型机组的性能特点，大容量的水冷活塞/涡旋式冷水机组与相同的螺杆式或离心式相比能效相差较大，当所需容量大于528kW时，不建议选用该类型机组，因此本规范对容量小于528kW的水冷活塞/涡旋式冷水机组作出统一要求。水冷螺杆式和风冷机组冷量分级不变。

本标准修订要求公共建筑综合节能率达到 78%，即在强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021基础上再降低 20%的能耗。为实现该节能目标，编制组对多个典型建筑建模，进行大量模拟计算，并对各主要在售品牌冷水机组的能效值进行了调研，同时参考强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 和国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577-2024 的有关规定，确定本标准采用的能效限定值。

国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577-2024规定了蒸气压缩循环冷水（热泵）机组的能效等级指标，并规定蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的能效等级指标采用双通道评价指标，选取综合部分负荷性能系数(IPLV)(见表1)或性能系数(COPc)(见表2)中的一个指标体系的能效值进行能效等级判定。

表1  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组能效等级指标（一）

| 机组类型 |  |  | 名义制冷量(CC) kW | 能效等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |  |
| 产品 标准 | 型式 |  |  | CSPF/IPLV/ ACCOPa | CSPF/IPLV/ ACCOPa | CSPF/IPLV/ ACCOPa | COPc |
| GB/T 18430.1 GB/T 18430.2 | 舒适型 | 水冷式 | CC≤300 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 4.20 |
|  |  |  | 300<CC≤528 | 7.80 | 7.20 | 5.70 | 5.00 |
|  |  |  | 528<CC≤1163 | 8.10 | 7.50 | 6.20 | 5.40 |
|  |  |  | CC>1163 | 8.50 | 8.10 | 6.30 | 5.60 |
|  |  | 风冷式 | CC≤50 | 4.50 | 4.0 | 3.50 | 2.70 |
|  |  |  | CC>50 | 4.30 | 3.85 | 3.30 | 2.80 |
|  |  | 蒸发冷却式 | CC≤300 | 5.40 | 5.00 | 4.40 | 4.00 |
|  |  |  | CC>300 | 5.80 | 5.40 | 5.10 | 4.60 |
|  | 数据中心专用 型 | 水冷式 | CC≤528 | 8.20 | 7.50 | 6.80 | 6.00 |
|  |  |  | 528<CC≤1163 | 10.00 | 8.00 | 7.40 | 6.50 |
|  |  |  | CC>1163 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
|  |  | 风冷式 | — | 6.80 | 5.80 | 4.80 | 3.00 |
| a执行GB/T 18430.1和GB/T 18430.2的水冷式舒适型、蒸发冷却式舒适型机组的能效指标为IPLV，风冷式舒适型机组的能效指标为CSPF，数据中心专用型机组的能效指标为ACCOP。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组能效等级指标（二）

| 机组类型 |  |  | 名义制冷量(CC) kW | 能效等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |  |
| 产品 标准 | 型式 |  |  | COPc | COPc | CSPF/IPLV/ACCOPa | COPc |
| GB/T 18430.1、 GB/T 18430.2 | 舒适型 | 水冷式 | CC≤300 | 5.30 | 5.10 | 5.20 | 4.20 |
|  |  |  | 300<CC≤528 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 5.00 |
|  |  |  | 528<CC≤1163 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 5.40 |
|  |  |  | CC>1163 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 5.60 |
|  |  | 风冷式 | CC>50 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 2.80 |
| a 执行GB/T 18430.1和GB/T 18430.2的水冷式舒适型机组的能效指标为IPLV，风冷式舒适型机组的能效指标为CSPF。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577-2024 的规定，表1 和表2中能效等级3级对应的指标值为能效限定值，即冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）和性能系数（COP）的限定值应同时不小于表1或表2中能效等级3级所对应的指标值。对于能效等级达到 1 级或 2 级的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，其能效等级指标则采用双通道评价指标，选取综合部分负荷性能系数（IPLV）（表1）或性能系数（COP）（表2）中的一个指标体系的能效值进行能效等级判定，即满足表1或表2中的综合部分负荷性能系数（IPLV）和性能系数（COP）之一即可。

鉴于本标准的综合节能率达到 78%，经综合测算，对于空调系统综合性能系数提出了大于4.0的要求，考虑到当前设备和系统的匹配问题，以及对应于高效冷热源系统的要求，本标准中对于设备性能沿用了相关标准的要求，但对于风冷或蒸发冷却冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数（IPLV）结合到系统综合性能系数予以了提升，设计时，应结合到设备性能和系统性能予以综合考虑。

本标准确定的 COP 限定值，对于定频机组，不低于强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 中的限定值，并处于国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577-2024 中的1级和2级能效指标值之间；对于变频机组，本标准基于强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021中变频机组的COP和IPLV限值基础上提升了6%。

### 8.2.3  多联式空调（热泵）机组，其在名义制冷工况和规定条件下的能效不应低于表8.2.3-1、表8.2.3-2的规定。

表8.2.3-1  水冷多联式空调（热泵）机组制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）

| 名义制冷量CC （kW） | 制冷综合部分负荷性能系数IPLV |
| --- | --- |
| CC≤28 | 6.80 |
| CC＞28 | 6.70 |

表8.2.3-2  风冷多联式空调（热泵）机组全年性能系数（APF）

| 名义制冷量CC （kW） | 全年性能系数APF |
| --- | --- |
| CC≤14 | 4.70 |
| 14＜CC≤28 | 4.60 |
| 28＜CC≤50 | 4.50 |
| 50＜CC≤68 | 4.30 |
| CC＞68 | 4.10 |

【条文说明】近年来，多联机在公共建筑中的应用越来越广泛，多联机已成为我国中央空调产品中非常重要的用能设备类型。强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015第3.2.12条对夏热冬冷地区多联式空调（热泵）机组能效限定值的要求，相当于国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454-2021 中的2级能效水平。随着《绿色高效制冷行动方案》（发改环资〔2019〕1054号）实施，多联机等制冷产品的能效水平显著提升。本标准考虑到公共建筑较高节能率要求，结合对多联机产品调研和技术发展水平，本条提升了多联式空调（热泵）机组的能效等级要求，处于国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454-2021 中的1级和2级能效指标值之间。

### 8.2.4  电机驱动的单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组，其在名义制冷工况和规定条件下的能效应符合下列规定：

1 采用电机驱动压缩机、室内静压为0Pa（表压力）的单元式空气调节机能效不应低于表8.2.4-1~表8.2.4-3的数值；

2 采用电机驱动压缩机、室内静压为0Pa（表压力）的风管送风空调（热泵）机组能效不应低于表8.2.4-4~表8.2.4-6的数值。

表8.2.4-1  风冷单冷型单元式空气调节机制冷季节能效比（SEER）

| ### 名义制冷量CC（kW） | ### 制冷季节能效比SEER ### （Wh/ Wh） |
| --- | --- |
| ### 7.0＜CC≤14.0 | 4.00 |
| ### CC＞14.0 | 3.20 |

表8.2.4-2  风冷热泵型单元式空气调节机全年性能系数（APF）

| ### 名义制冷量CC（kW） | ### 全年性能系数APF ### （Wh/ Wh） |
| --- | --- |
| ### 7.0＜CC≤14.0 | 3.30 |
| ### CC＞14.0 | 3.20 |

表8.2.4-3  水冷单元式空气调节机制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）

| ### 名义制冷量CC（kW） | ### 制冷综合部分负荷性能系数IPLV ### （W/ W） |
| --- | --- |
| ### 7.0＜CC≤14.0 | 4.00 |
| ### CC＞14.0 | 4.50 |

表8.2.4-4  风冷单冷型风管送风式空调机组制冷季节能效比（SEER）

| ### 名义制冷量CC（kW） | ### 制冷季节能效比SEER ### （Wh/ Wh） |
| --- | --- |
| ### CC≤7.1 | 4.00 |
| ### 7.1＜CC≤14.0 | 3.80 |
| ### 14.0＜CC≤28.0 | 3.60 |
| ### CC＞28.0 | 3.20 |

表8.2.4-5  风冷热泵型风管送风式空调机组全年性能系数（APF）

| ### 名义制冷量CC（kW） | ### 全年性能系数APF ### （Wh/ Wh） |
| --- | --- |
| ### CC≤7.1 | 3.60 |
| ### 7.1＜CC≤14.0 | 3.40 |
| ### 14.0＜CC≤28.0 | 3.20 |
| ### CC＞28.0 | 3.00 |

表8.2.4-6  水冷风管送风式空调机组制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）

| ### 名义制冷量CC（kW） | ### 制冷综合部分负荷性能系数IPLV ### （W/ W） |
| --- | --- |
| ### CC≤14.0 | 4.20 |
| ### CC＞14.0 | 4.00 |

【条文说明】本条结合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015和《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》GB 19576-2019、《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》GB 37479-2019相关规定，根据本标准的整体节能率要求对电机驱动的单元式空调机和风管送风式空调（热泵）机组的能效指标进行了提升。

国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》GB 19576-2019和《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》GB 37479-2019规定的能效指标见表3和表4。为提高公共建筑的综合节能率，将单元式空气调节机和风管送风式空调（热泵）机组的能效值在《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015规定基础上提升6%，处于1级和2级能效指标值之间。

鉴于本标准的综合节能率达到 78%，经综合测算，对于空调系统综合性能系数提出了大于4.0的要求，考虑到当前设备和系统的匹配问题，以及对应于高效冷热源系统的要求，设计时，应结合到设备性能和系统综合性能予以全面考虑。

表3  单元式空调机能效等级指标值

| 类 型 |  |  | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 风冷式 单元式 空调机 | 单冷型 (SEER，Wh/Wh) | 7000W≤CC≤14000W | 4.50 | 3.80 | 2.90 |
|  |  | CC>14000W | 3.60 | 3.00 | 2.70 |
|  | 热泵型 (APF，Wh/Wh) | 7000W≤CC≤14000W | 3.50 | 3.10 | 2.70 |
|  |  | CC>14000W | 3.40 | 3.00 | 2.60 |
| 水冷式单元式空调机 (IPLV，W/W) |  | CC>14000W | 4.50 | 3.70 | 3.70 |
|  |  | 7000W≤CC≤14000W | 4.00 | 3.70 | 3.30 |

表4  风管送风式空调（热泵）机组能效等级指标值

| 类 型 |  | 名义制冷量 CC(W) | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 风冷式 | 单冷型 (SEER，Wh/Wh) | CC≤7100 | 4.20 | 3.80 | 3.00 |
|  |  | 7100<CC≤14000 | 4.00 | 3.60 | 2.90 |
|  |  | 14000<CC≤28000 | 3.80 | 3.40 | 2.80 |
|  |  | CC>28000 | 3.20 | 3.00 | 2.60 |
|  | 热泵型 (APF，Wh/Wh) | CC≤7100 | 3.80 | 3.40 | 2.90 |
|  |  | 7100<CC≤14000 | 3.60 | 3.20 | 2.80 |
|  |  | 14000<CC≤28000 | 3.40 | 3.00 | 2.70 |
|  |  | CC>28000 | 3.00 | 2.80 | 2.40 |
| 水冷式(IPLV，W/W) |  | CC≤14000 | 4.20 | 4.00 | 3.40 |
|  |  | CC>14000 | 4.00 | 3.80 | 3.30 |

### 8.2.5  空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）不应低于表8.2.5的数值。对多台冷水机组、冷却水泵和冷却塔组成的冷水系统，应将实际参与运行的所有设备的名义制冷量和耗电功率综合统计计算，当机组类型不同时，其限值应按冷量加权的方式确定。

表8.2.5  空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

| 类型 |  | 名义制冷量CC （kW） | 综合制冷性能系数（SCOP） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 3.40 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | 3.60 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | 4.10 |
|  |  | CC＞1163 | 4.40 |
|  | 离心式 | CC≤528 | 4.10 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | 4.40 |
|  |  | CC＞1163 | 4.60 |

【条文说明】本条沿用地方标准《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020的技术要求。

8.2.6  房间空气调节器的全年性能系数（APF）和制冷季节能效比（SEER）不应小于表8.2.6的规定。

表8.2.6-1  热泵型房间空气调节器全年能源消耗效率

| 类型 | 额定制冷量CC（kW） | 全年性能系数（APF） |
| --- | --- | --- |
| 分体式 | CC≤4.5 | 5.00 |
|  | 4.5＜CC≤7.1 | 4.50 |
|  | 7.1＜CC≤14.0 | 4.20 |

表8.2.6-2  单冷型房间空气调节器制冷季节能源消耗效率

| 类型 | 额定制冷量CC（kW） | 制冷季节能效比（SEER） |
| --- | --- | --- |
| 分体式 | CC≤4.5 | 5.80 |
|  | 4.5＜CC≤7.1 | 5.50 |
|  | 7.1＜CC≤14.0 | 5.20 |

【条文说明】本条对房间空调器的能效要求进行了规定。随着科学技术的不断进步，人们对节能认识的提高，空调系统也朝着节能化的方向发展，空调的能效逐步提升，快速普及高能效等级的节能型变频空调产品，对于降低空调的耗电量、推动节能减排具有积极的现实意义。本条规定对于采用标注能效比的房间空调器，要求达到1级能效。对于单冷式和热泵型房间式空调器，也要求达到《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455中的1级能效要求。

### 8.2.7  除具有热回收功能或低温热泵型多联式机外，多联式空调系统的制冷剂连接管等效长度应满足对应制冷工况下满负荷时的能效比（DEER）不低于2.80的要求。

### 8.2.8  锅炉的选型，应与当地长期供应的燃料种类相适应。燃油或燃气锅炉的选择，应符合下列规定：

1 单台锅炉的容量，应确保其在不同负荷条件下均能长时间高效运行，实际运行负荷率不低于其设计负荷的50%；

2 锅炉台数不宜少于2台，各台锅炉的容量宜相等。中、小型建筑可设置1台锅炉，但需满足热负荷和检修需要；

3 应充分利用锅炉运行时产生的多种余热；

4 当供暖系统的设计回水温度小于等于50℃时，宜采用冷凝式锅炉；

5 宜选用配置比例调节燃烧器的炉型；

6 除厨房、洗衣、高温消毒及湿度控制等工艺要求必须采用蒸汽的用户以及蒸汽热负荷在总热负荷中的比例大于70%且总热负荷不大于1.4MW外，其它供暖、热水工程不应采用蒸汽锅炉作为热源。

【条文说明】本条提出了选择锅炉和锅炉房内锅炉配置应遵循的与节能有关的设计原则。

第1 款 设计负荷不低于50%即锅炉单台容量不低于其设计负荷的50%。

第2 款 利用锅炉余热的途径有：在锅炉尾部设置省煤器或空气预热器、利用锅炉排污热量、回收凝结水等。

第4 款 冷凝式锅炉加设冷凝式热交换受热面，吸收烟气中的水蒸汽冷凝时释放的潜热。可提高锅炉热效率。

第5款 重庆主城区使用燃气锅炉甚多，多年以来的运行实践发现两个问题，一是运行效率偏低，二是烟气冷凝造成锅炉腐蚀严重。运行效率偏低的重要原因是在进行燃烧量调节后过量空气系数高；冷凝是由于天然气的主要成分为甲烷（CH4），燃烧1Nm3天然气大约要产生1.5kg的水蒸汽。天然气烟气的露点温度大约为55～58℃，当进水温度较低时，烟气会遇到低于露点温度的受热面而结露（随后又蒸发），弱酸性冷凝水对普通碳钢有较大腐蚀性，影响锅炉的使用寿命。选用配置比例调节燃烧器（可自动调节燃气量与燃烧空气量比例）的炉型、配置冷凝热回收装置或采用冷凝式炉型，对解决上述问题有效，同时有利于节能。

### 8.2.9  锅炉的额定热效率，应符合表8.2.9-1、表8.2.9-2的规定。

表8.2.9-1  燃液体燃料、天然气锅炉名义工况下的热效率（％）

| 锅炉类型及燃料种类 |  | 额定热效率（％） |
| --- | --- | --- |
| 燃油、燃气锅炉 | 重油 | 92 |
|  | 轻油 | 94 |
|  | 燃气 | 94 |

表8.2.9-2  燃生物质锅炉名义工况下的热效率（％）

| 燃料种类 | 锅炉额定蒸发量D（t/h）/额定热功率Q（MW） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D≤10/Q≤7 |  | D＞10/Q＞7 |
|  | 锅炉热效率（％） |  |  |
| 生物质 | 84 | 88 |  |

【条文说明】提高制冷、制热设备的效率是降低建筑供暖、空调能耗的主要途径之一，因此对设备的效率提出设计要求。国家标准《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB 24500-2020将锅炉能效等级分为3级。国家市场监督管理总局发布的《锅炉节能技术监督管理规程》TSG90- 2021中，液体燃料锅炉、气体燃料锅炉产品额定负荷下热效率指标分为目标值和限定值。本标准结合国家标准《工业锅炉能效限定值以及能效等级》GB24500-2020和《锅炉节能技术监督管理规程》TSG90- 2021，对锅炉热效率进行了提升，相当于2级能效等级水平。

### 8.2.10  蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组应选用能量调节装置灵敏，可靠的机型，在名义工况下的性能参数应符合表8.2.10的规定。

表8.2.10  溴化锂吸收式机组性能参数

| 机型 | 名义工况 |  |  | 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷（温）水进/出口温度(℃) | 冷却水进/出口温度(℃) | 蒸汽 压力(MPa) | 单位制冷量蒸汽耗量〔kg/（kW·h）〕 | 性能系数（W/W） |  |
|  |  |  |  |  | 制冷 | 供热 |
| 蒸汽双效 | 12/7 | 32/38 | 0.4 | ≤1.10 | — | — |
|  |  |  | 0.6 | ≤1.05 | — | — |
|  |  |  | 0.8 | ≤1.02 | — | — |
| 直燃 | 供冷12/7 | 30/35 | — | — | ≥1.40 | — |
|  | 供热出口60 | — | — | — | — | ≥0.90 |

注：直燃机的性能系数为：制冷量（供热量）/〔加热源消耗量（以低位热值计）＋电力消耗量（折算成一次能）〕。

【条文说明】本条根据国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577-2024对机组性能系数进行了调整，相当于能效等级2级能效水平。

### 8.2.11  空气源热泵机组的选择应按以下原则确定：

1 具有先进可靠的融霜控制，融霜时间总和不应超过运行周期的20%。

2 设计选用时，应以热负荷选型，不足的冷量宜另选水冷（风冷）冷水机组提供。

3 冬季设计工况下，冷热水机组性能系数（COP）不应小于2.0。

4 对于同时供冷、供暖的建筑，宜选用热回收式热泵机组。

【条文说明】本条提出了空气源热泵经济合理应用，节能运行的基本原则。和水冷机组相比，空气源热泵耗电较高，能效比低。但因其具备供热功能，对不具备集中热源的夏热冬冷地区来说较为适合，尤其是机组的供冷、供热量和该地区建筑空调夏、冬冷热负荷的需求量较匹配，冬季运行效率较高。从技术经济、合理使用电力方面考虑，日间使用的中、小型公共建筑最为合适。

### 8.2.12  供暖通风空调系统的风机，其设计工况下的效率值不应低于其最高效率的90%，且其最高效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761规定的2级能效等级；供暖空调系统的水泵，其设计工况下的效率值不应低于其最高效率的90%，且其最高效率不应低于能效等级2级要求。

【条文说明】本条规定了输配系统中用能设备的节能设计要求。水泵和风机是暖通空调输配系统中最主要的耗能设备，规定水泵和风机的能效水平对于整个输配系统提高能效非常重要。

### II  系统设计

### 8.2.13  根据建筑所在地的气候资源条件，有通风需求的功能房间应优先采用自然通风系统。但室外空气污染和噪声污染严重的地区，应采取必要的隔声及防空气污染措施。

【条文说明】针对重庆地区气候条件，有通风需求的功能房间应根据空间使用功能、室内外环境和自然通风路径要求设置室外空气直接流通的外窗或洞口，具有较好的节能效益。但是自然通风的通风口，成为了隔声薄弱环节或形成声桥，将室外噪声引入了室内，因此，对于有噪声要求的房间，采取自然通风措施的同时，应加强隔声措施，保证室内噪声等级满足规范及使用要求。

### 8.2.14  集中空调系统的冷水（热泵）机组台数及单机制冷量（制热量）选择，应能适应负荷全年变化规律，满足季节及部分负荷要求。机组不宜少于两台，且同类型机组不宜超过4台；当小型工程仅设一台时，应选调节性能优良的机型，并能满足建筑最低负荷的要求。

### 8.2.15  存在稳定卫生热水需求的建筑，当采用电动蒸汽压缩循环冷水机组时，宜采用冷凝热回收式机组。

【条文说明】夏季利用冷水机组的冷凝放热，加热自来水，供卫生热水所需的做法，国内已有先例。可适用于高档办公建筑和一般的旅馆建筑对卫生热水的需求。方法可以利用高温水源热泵，并接到冷却水回路上；或采用模块化冷凝热回收冷水机组，机组主要有全部冷凝热回收和部分冷凝热回收机组两类。全部冷凝热回收机组进行冷凝热回收时，机组无需再使用水源系统，即室内末端热量被全部转移至热水箱；部分冷凝热回收中央空调机组采用热回收装置对压缩机出口高温高压的气体热量进行回收利用，以较小的投资达到最大的费用节省。

### 8.2.16  设置换热器的二次空调水系统，其循环泵宜采用变速调节。

### 8.2.17  除空调冷水系统和空调热水系统的设计流量、管网阻力特性及水泵工作特性相近的情况外，两管制空调水系统应分别设置冷水和热水循环泵。

【条文说明】两管制空调水系统冷热水循环泵的设置。

由于冬夏季空调水系统流量及系统阻力相差很大，两管制系统如冬夏季合用循环水泵，一般按系统的供冷运行工况选择循环泵，供热时系统和水泵工况不吻合，往往水泵不在高效区运行，且系统为小温差大流量运行，浪费电能；即使冬季改变系统的压力设定值，水泵变速运行，水泵冬季在设计负荷下也可能长期低速运行，降低效率，因此不允许合用。

如冬夏季冷热负荷大致相同，冷热水温差也相同(例如采用直燃机、水源热泵等)，流量和阻力基本吻合，或者冬夏不同的运行工况与水泵特性相吻合时，从减少投资和机房占用面积的角度出发，也可以合用循环泵。

### 8.2.18  在选配空调冷（热）水系统的循环泵时，应计算空调水系统的冷、热水耗电输冷（热）比[EC(H)R]，并标注在施工图设计说明中。EC(H)R按下式计算并满足要求：

ECHR=0.003096(G∙Hηb)/Q≤A(B+αL)/∆T   （8.2.18）

式中   G——水泵设计流量（m3/h）；

H——水泵设计扬程（m）；

ΔT——供、回水温差（℃），冷水系统取5℃（对直接提供高温冷水的机组按机组实际参数确定），热水系统按10℃，对空气源热泵、溴化锂机组、水源热泵等机组的热水供回水温差按机组实际参数确定；

ηb——水泵在设计工作点的效率（%）；

Q——设计冷热负荷（kW）；

A——按水泵流量确定的系数，G≤60m3/h，A=0.004225；60m3/h＜G≤200m3/h，A=0.003858；G＞200m3/h，A=0.003749；多台水泵并联时，流量按较大流量选取；

B——与机房及用户水阻力有关的计算系数，见表8.2.18-1；

α——与水系统管路∑L有关的系数，见表8.2.18-2和表表8.2.18-3；

∑L——从冷热机房出口至该系统最远用户供回水管道的总输送长度（m）。

表8.2.18-1  B值

| 系统组成 |  | 四管制单冷、单热管道 | 二管制热水管道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级泵 | 冷水系统 | 28 | － |
|  | 热水系统 | 22 | 21 |
| 二级泵 | 冷水系统1 | 33 | － |
|  | 热水系统2 | 27 | 25 |

注：1. 两管制冷水管道的B值应按四管制单冷管道的B值选取；

2. 多级泵冷水系统，每增加一级泵，B值可增加5；

3. 多级泵热水系统，每增加一级泵，B值可增加4。

表8.2.18-2  四管制冷、热水管道系统的α值

| 系统 | 管道长度∑L范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ∑L≤400 | 400＜∑L＜1000 | ∑L≥1000 |
| 冷水 | α=0.02 | α=0.016+1.6/∑L | α=0.013+4.6/∑L |
| 热水 | α=0.014 | α=0.0125+0.6/∑L | α=0.009+4.1/∑L |

注：1. 两管制水系统计算式与表8.2.17-2相同。

2. 当最远用户为空调机组时，∑L为从机房出口至最远端空调机组的供回水管道总长度；当最远用户为风机盘管时，∑L应减去100m。

表8.2.18-3  两管制热水管道系统的α值

| 热水系统 | 管道长度∑L范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤400 | 400＜∑L＜1000 | ∑L≥1000 |
|  | α=0.0024 | α=0.002+0.16/∑L | α=0.0016+0.56∑L |
| 热水供暖系统 |  | α=0.003833+3.067/∑L | α=0.0069 |

注：当最远用户为空调机组时，∑L为从机房出口至最远端空调机组的供回水管道总长度；当最远用户为风机盘管时，∑L应减去100m。

### 8.2.19  空气调节冷却水系统设计应符合下列要求：

1 具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能；

2 冷却塔应设置在空气流通条件好的场所；

3 开式循环冷却水系统采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出；

4 采用地源热泵、闭式冷却塔等节水冷却技术，或开式冷却塔的蒸发损失水量占冷却水补水量的比例大于80%；

5 冷却塔补水总管上设置水流量计量装置；

6 当在室内设置冷却水集水箱时，冷却塔布水器与集水箱设计水位之间的高差不应超过8m；

7 冷却塔宜选用变速风机，宜选用低压力的喷淋装置。

【条文说明】公共建筑集中空调系统的冷却水补水量占据建筑物用水量的30～50%，减少冷却水系统不必要的耗水对整个建筑物的节水意义重大。风冷空调系统的冷凝排热以显热方式排到大气，并不直接耗费水资源。水冷制冷机组的冷凝排热绝大部分以水分蒸发的形式散到大气中，开式冷却水系统的补水量大于蒸发量的部分主要由冷却塔飘水、排污和溢水等因素造成。

开式循环冷却水系统受气候、环境的影响，冷却水水质比闭式系统差，改善冷却水系统水质可以保护制冷机组和提高换热效率。通过排污和补水改善水质，耗水量大，不符合节水原则。应优先采用物理和化学手段，设置水处理装置和化学加药装置改善水质，减少排污耗水量。

开式冷却塔积水盘浮球阀至溢流口段的容积通常仅是为容纳冷却塔填料部分的水而设置的，不能容纳冷却水管在停泵时需要泄出的水量。冷却水系统设计不当，高于积水盘的冷却水管道中部分水量在停泵时需要泄出，启泵时又需要补充这部分水量。为减少上述水量损失，设计时可采取加大积水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔积水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。

采用风冷方式替代水冷方式可以节省水资源消耗。但由于风冷方式制冷机组的COP通常较水冷方式的制冷机组低，所以需要综合评价工程所在地的水资源和电力资源情况，在缺水较缺电更突出的地区，有条件时宜优先考虑风冷方式排出空调冷凝热。

水在不同的饱和温度下蒸发所吸收的蒸发潜热是不同的，或者说一定的冷凝热在不同的饱和蒸发温度下所需要蒸发的水量是不同的。而空调冷却水的蒸发温度多在20℃～30℃之间变化。水在20℃饱和温度下的蒸发潜热是2453.48kJ/kg、在30℃饱和温度下的蒸发潜热是2429.80kJ/kg，二者之差不超过1%。这样的差别我们认为在工程用水量的计算中是可以忽略的。据此计算出相应的蒸发损失水量。蒸发损失水量占冷却水补水量的比例不低于80%。

做好冷却水系统的水处理，对于保证冷却水系统尤其是冷凝器的传热，提高传热效率有重要意义。在目前的一些工程设计中，片面考虑建筑外立面美观等原因，将冷却塔安装区域用建筑外装修进行遮挡，忽视了冷却塔通风散热的基本要求，对冷却效果产生了非常不利的影响，导致了冷却能力下降，冷水机组不能达到设计的制冷能力，只能靠增加冷水机组的运行台数等非节能方式来满足建筑空调的需求，加大了空调系统的运行能耗。因此，强调冷却塔的工作环境应在空气流通条件好的场所。

冷却塔的“飘水”问题是目前一个较为普遍的现象，过多的“飘水”导致补水量的增大，增加了补水能耗。在补水总管上设置水流量计量装置的目的就是要通过对补水量的计量，让管理者主动地建立节能意识，同时为政府管理部门监督管理提供一定的依据。

### 8.2.20  设计定风量全空气空气调节系统时，应采取实现全新风运行或可调新风比运行的措施，同时应根据风量平衡计算设计相应的排风系统。

【条文说明】空调系统设计时不仅要考虑到设计工况，而且应考虑全年运行模式。在过渡季，空调系统采用全新风或增大新风比运行，都可以有效地改善空调区内空气的品质，大量节省空气处理所需消耗的能量，应该大力推广应用。但要实现全新风运行，设计时必须认真考虑新风取风口和新风管所需的截面积，妥善安排好排风出路，并应确保室内必须满足正压值的要求。

应明确的是“过渡季”指的是与室内外空气参数相关的一个空调工况分区范围，其确定的依据是通过室内外空气参数的比较而定的。由于空调系统全年运行过程中，室外参数总是不断变化，即使是夏天，在每天的早晚也有可能出现“ 过渡季”工况（ 尤其是全天24h使用的空调系统），因此，不要将“过渡季”理解为一年中自然的春、秋季节。

在条件合适的地区应充分利用全空气空调系统的优势，尽可能利用室外天然冷源，最大限度地利用新风降温，提高室内空气品质和人员的舒适度，降低能耗。利用新风免费供冷（增大新风比）工况的判别方法可采用固定温度法、温差法、固定焓法、电子焓法、焓差法等。从理论分析，采用焓差法的节能性最好，然而该方法需要同时检测温度和湿度，且湿度传感器误差大、故障率高，需要经常维护，数年来在国内、外的实施效果不够理想。而固定温度和温差法，在工程中实施最为简单方便。因此，本条对变新风比控制方法不作限定。

### 8.2.21  使用时间不同的空气调节区不应划分在同一个定风量全空气风系统中，温度、湿度等要求不同的空气调节区不宜划分在同一个空气调节风系统中。

### 8.2.22  全空气空气调节系统宜采用变风量空气调节系统，且应符合下列要求：

1 同一个空气调节风系统中，各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间较长，且需要分别控制各空调区温度；

2 建筑内区全年需要送冷风；

3 服务于人员密集场所的单台风机大于10000m3/h且管路上无变风量末端装置的全空气系统，空调机组宜采用变速风机；

4 设计变风量全空气空气调节系统时，应采用变频自动调节风机转速的方式，并应在设计文件中标明每个变风量末端装置的最小送风量。

【条文说明】风机的变风量途径和方法很多，通常变频调节通风机转速时的节能效果最好，所以推荐采用。本条中提到的风机是指空调机组内的系统送风机(也可能包括回风机)而不是变风量末端装置内设置的风机。对于末端装置所采用的风机来说，若采用变频方式应采取可靠的防止对电网造成电磁污染的技术措施。变风量空调系统在运行过程中，随着送风量的变化，送至空调区的新风量也相应改变。为了确保新风量能符合卫生标准的要求，同时为了使初调试能够顺利进行，根据满足最小新风量的原则，应在设计文件中标明每个变风量末端装置必需的最小送风量。

### 8.2.23  人员数量多，且长期停留又未设置集中新风、排风系统的空气调节区（房间），宜在各空气调节区（房间）分别安装带热回收功能的双向换气装置。

### 8.2.24  空气过滤器的设计选择应符合下列规定：

1 空气过滤器的性能参数应符合现行国家标准《空气过滤器》GB/T14295的有关规定；

2 宜设置过滤器阻力监测、报警装置，并应具备更换条件；

3 全空气空气调节系统的过滤器应能满足全新风运行的需要。

### 8.2.25  空气调节系统不宜设计土建风道作为空气调节系统的送风道和已经过冷、热处理后的新风送风道。当受条件限制利用土建风道时，应采取可靠的防漏风和绝热措施。

### 8.2.26  空气调节系统送风温差应根据焓湿（h-d）图表示的空气处理过程计算确定。空气调节系统采用上送风气流组织形式时，宜加大夏季设计送风温差，并应符合下列规定：

1 送风高度不大于5m时，送风温差不宜小于5℃；

2 送风高度大于5m时，送风温差不宜小于10℃；

3 采用置换通风方式时，不受限制。

### 8.2.27  公共建筑过渡季节通风宜采用自然通风，设置的机械通风或空气调节系统不应妨碍房间的自然通风。无外窗且有人员经常停留的房间，应设置机械通风系统。

【条文说明】无外窗、有人员经常停留的房间，是指：办公室、会议室、接待与休息间、展厅、阅览室、娱乐和健身房以及卫生间等房间，当设有空调系统时，房间有相应的新风系统，也可不另行设置通风系统。

### 8.2.28  公共建筑过渡季节自然通风设计应按下列要求进行。

1 自然通风排气口应设于建筑的负压区，尽量高置。为提高室内热压作用，宜在排风竖井屋面处采用太阳光辐射加热的措施或其它被动式通风技术；

2 自然通风进风口应尽量低，其下缘距室内地面高度不应大于1.2m；自然通风进风口应远离污染源3m以上；冬季自然通风进风口的设计，冷风不应直接吹向人体；

3 自然通风口应阻力系数小、并易于维护。通风口的操作应设置电动或手动开关装置。

### 8.2.29  地下停车库采用机械通风系统时，机械排风量应按换气次数法及停车所需的排风量综合确定。

【条文说明】1、按换气次数计算。

一般停车库汽车为单层停放，可按换气次数计算。

1）当层高小于3m时，按实际高度计算换气体积；当层高不小于3m，按3m高度计算换气体积。

2）停车库换气次数按6次/h；送风量宜为排风量的80%～85％。

2按停车所需排风量计算。

汽车全部或部分为双层停放时，宜按车库停车车辆所需总排风量计算：

（8.2.29）

式中：Q――总排风量（m3/h）；

a――系数, ＝25ppm时，a＝9.326；＝35ppm时，a＝6.487；

N――车辆同时运行数；

E――汽车尾气排放量采用每辆0.7kg/h；

θ――汽车平均运行时间采用120s。

### 8.2.30  空调风系统和通风系统的风量大于10000m3/h时，风道系统单位风量耗功率（Ws）不应超过表8.2.28的数值。风道系统单位风量耗功率（Ws）应按下式计算：

Ws = P/(3600×ηCD×ηF) （8.2.30）

式中Ws——风道系统单位风量耗功率 [W/(m3/h)]；

P ——空调机组的余压或通风系统风机的风压（Pa）；

ηCD——电机及传动效率（%），取0.855；

ηF——风机效率（%），按设计图中标注的效率选择。

表8.2.30  风道系统单位风量耗功率Ws  [W/(m3/h)]

| 系统形式 | Ws限值 |
| --- | --- |
| 机械通风系统（不适用兼做排烟系统的车库） | 0.27 |
| 新风系统 | 0.24 |
| 办公建筑定风量系统 | 0.27 |
| 办公建筑变风量系统 | 0.29 |
| 商业、酒店建筑全空气系统 | 0.30 |

### 8.2.31  设有集中排风的空调系统，经技术经济比较合理时，应设置空气—空气能量回收装置。 送风量不小于3000m3/h的直流式空气调节系统、全天运行时间长，且新风与排风的温度差不小于8℃应设置排风热回收装置。排风热回收装置（全热）的额定热回收效率不应低于60%。

【条文说明】空气-空气能量回收过去习惯称为空气热回收。空调系统中处理新风所需的冷热负荷占建筑物总冷热负荷的比例很大，为有效地减少新风冷热负荷，宜采用空气-空气能量回收装置回收空调排风中的热量和冷量，用来预热和预冷新风，可以产生显著地节能效益。

现行国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T 21087将空气热回收装置按换热类型分为全热回收型和显热回收型两类，同时规定了内部漏风率和外部漏风率指标。由于热回收原理和结构特点的不同，空气热回收装置的处理风量和排风泄漏量存在较大的差异。当排风中污染物浓度较大或污染物种类对人体有害时，在不能保证污染物不泄漏到新风送风中时，空气热回收装置不应采用转轮式空气热回收装置，同时也不宜采用板式或板翅式空气热回收装置。

在进行空气能量回收系统的技术经济比较时，应充分考虑当地的气象条件、能量回收系统的使用时间等因素。在满足节能标准的前提下，如果系统的回收期过长，则不宜采用能量回收系统。

本条文中的全天运行时间长是指酒店、医院类建筑的空调系统，该类型的空调系统全天运行时间长，新风量较稳定，采用全热回收，具有较好的节能潜力。

夏热冬冷地区，宜选用全热回收装置。空气热回收装置的空气积灰对热回收效率的影响较大，设计中应予以重视，并考虑热回收装置的过滤器设置问题。经技术经济比较合理时可采用，但额定热回收效率不应低于60%。

### 8.2.32  应根据空调负荷特征，选取适宜的除湿技术措施，使主要功能房间空气相对湿度维持在30％~70％。

【条文说明】公共建筑采用集中空调时，应充分考虑采用高效除湿技术进行除湿系统设计。应根据空调负荷特征，选取适宜的除湿技术措施，避免出现热湿比变化条件下传统冷却除湿方法带来的新风再热情况。当公共建筑有余热或太阳能作为再生热量供应时，可采用液体除湿、固体吸附式除湿、转轮除湿等除湿方式。

### 8.2.33  空调设备与管道保温厚度应按本标准附录E执行。

### III  调节控制

### 8.2.34  集中供暖通风与空气调节系统，应进行监测与控制。建筑面积大于20000m2（含）的公共建筑使用全空气调节系统时，宜采用直接数字控制系统。

【条文说明】为便于节能管理、节省运行中的能耗，减少碳排放，供暖通风与空调系统应进行智能化设计，配置相应的监测与控制手段，监测控制内容包括参数采集、监测、储存和远传、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量以及中央监控与管理等，系统功能及监测控制内容应根据建筑功能、系统类型等通过技术经济比较确定。监测与控制系统设计可参考现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节》GB 50736、《智能建筑设计标准》GB 50314等相关标准。

### 8.2.35  采用集中冷、热源的建筑群，每栋公共建筑的冷源和热源入口处均应设置冷量和热量计量装置。采用集中供暖空调系统的公共建筑，应分用户设置冷量和热量计量装置；当用户不确定时，应分楼层、分室内区域或分室设置冷量和热量计量装置。

【条文说明】量化管理是节约能源的重要手段，可以检验冷、热源系统的运行效率。按照冷量和热量的用量计收供暖和供冷费用，既公平合理，更有利于提高用户的节能意识。空调系统用能分项计量应执行《空气调节系统经济运行》GB/T 17981的有关规定。同时，为便于后期开展系统测试、分析、诊断等，应在水系统的主干管上增设温度计、流量计。

### 8.2.36  锅炉房、换热机房和制冷机房应进行能量计量，能量计量应包括下列内容：

1 燃料的消耗量；

2 制冷机（热泵）耗电量及制冷（热泵）系统总耗电量；

3 制冷系统的总供冷量；

4 供热系统的总供热量；

5 输配系统水泵耗电量；

6 系统的流量及供回水温度（温差）；

7 补水量。

【条文说明】加强建筑用能的量化管理，是建筑节能工作的需要，在冷热源处设置能量计量装置，是实现用能总量量化管理的前提和条件，同时在冷热源处设置能量计量装置利于相对集中，也便于操作。

一次能源/资源的消耗量均应计量。供热锅炉房应设燃煤或燃气、燃油计量装置。制冷机房内，制冷机组能耗是大户，同时也便于计量，因此要求对其单独计量。制冷系统总电量计量有助于分析能耗构成，寻找节能途径，选择和采取节能措施。循环水泵耗电量不仅是冷热源系统能耗的一部分，而且也反映出输送系统的用能效率，对于额定功率较大的设备宜单独设置电计量。直燃型机组应设燃气或燃油计量总表，电制冷机组总用电量应分别计量。

目前水系统“跑冒滴漏”现象普遍，系统补水造成的能源浪费现象严重，因此对冷热源站总补水量也应采用计量手段加以控制。

### 8.2.37  锅炉房和换热机房应设置供热量自动控制装置，控制设计应符合下列要求：

1 应能进行水泵与阀门等设备连锁控制；

2 供水温度应能根据室外温度、室外相对湿度进行调节；

3 供水流量应能根据末端需求进行调节；

4 宜能根据末端需求进行水泵台数和转速的控制；

5 应能根据需求供热量调节锅炉的投运台数和投入燃料量。

【条文说明】本条文针对公共建筑项目中自建的锅炉房及换热机房的节能控制提出了明确的要求。供热量控制装置的主要目的是对供热系统进行总体调节，使供水水温或流量等参数在保持室内温度的前提下，随室外空气温度的变化进行调整，始终保持锅炉房或换热机房的供热量与建筑物的需热量基本一致，实现按需供热，达到最佳的运行效率和最稳定的供热质量。

### 8.2.38  供暖与空调系统应设置自动室温调控装置，散热器及辐射供暖系统应安装自动温度控制阀。

### 8.2.39  冷热源系统的控制功能应满足下列要求：

1 应能进行冷水（热泵）机组、水泵、阀门、冷却塔等设备的顺序启停和连锁控制；

2 应能进行冷水机组的台数控制，宜采用冷量优化控制方式；

3 应能进行水泵的台数控制及流量优化控制方式，二级泵应能进行自动变速控制，宜根据管道压差控制转速，且压差宜能优化调节；

4 应能进行冷却塔风机的台数控制，宜根据室外气象参数进行变速控制；

5 应能进行冷却塔的自动排污控制；

6 宜能根据室外气象参数和末端需求进行供水温度的优化调节；

7 宜能按照累计运行时间进行设备的轮换使用；

8 对于装机容量较大、设备台数较多的冷热源机房，宜采用机组群控方式；当采用群控方式时，控制系统应与冷水机组自带控制单元建立通信连接。

【条文说明】1、设备的顺序启停和连锁控制是为了保证设备的运行安全，是控制的基本要求。从大量工程应用效果看，水系统“大流量小温差”是个普遍现象。末端空调设备不用时水阀没有关闭，为保证使用支路的正常水流量，使得运行水泵台数增加，建筑能耗增大。因此，该控制要求也是运行节能的前提条件。

2、冷水机组是暖通空调系统中能耗最大的单体设备，其台数控制的基本原则是保证系统冷负荷要求，节能目标是使设备尽可能运行在高效区域。冷水机组的最高效率点通常位于该机组的某一部分负荷区域，因此采用冷量控制方式有利于运行节能。但是，由于监测冷量的元器件和设备价格较高，因此在有条件时(如采用了 DDC 控制系统时)，优先采用此方式。对于一级泵系统冷机定流量运行时，冷量可以简化为供回水温差；当供水温度不作调节时，也可简化为总回水温度来进行控制，工程中需要注意简化方法的使用条件。冷水机组在部分负荷下运行效率更高、更节能，所以，在实际工程中应编制不同负荷率情况下“冷水机组运行状态表”，依据冷水机组运行状态表和回水温度对冷水机组运行台数进行控制。

冷水机组侧定流量末端侧变流量的一级泵系统宜采用给回水总管之间的旁通管流经的流量进行冷冻泵运行台数的控制。变频变流量一级泵系统宜采用冷冻泵的最低运行频率结合回水温度进行冷冻泵运行台数的控制。水泵的台数控制应保证系统水流量和供水压力/供回水压差的要求，节能目标是使设备尽可能运行在高效区域。水泵的最高效率点通常位于某一部分流量区域，因此采用流量控制方式有利于运行节能。对于一级泵系统冷机定流量运行时和二级泵系统，一级泵台数与冷机台数相同，根据连锁控制即可实现；而一级泵系统冷机变流量运行时的一级泵台数控制和二级泵系统中的二级泵台数控制推荐采用此方式。

当冷冻水系统采用主机侧定流量末端侧变流量系统时，供回水总管之间的旁通管上应设置压差控制装置平衡供回水总管之间流量。

3、二级泵系统水泵变速控制才能保证符合节能要求，二级泵变速调节的节能目标是减少设备耗电量。实际工程中，有压力/压差控制和温差控制等不同方式，温差控制的优点是信号源真实可靠，温差的变化直接反映了空调负荷的变化，可预知系统的变化趋势。缺点是冷冻水要经过一个循环回水温度反映出来，管道越长循环所需要的时间也越长，一般为几分钟，调节时间较长。压差控制的优点是相应时间的滞性较小，较快的随着流量的变化而变化，调节时间较短。空调负荷的变化与压差之间没有直接的关系，空调负荷的变化不能准确的通过压差来判断，无预知性，且存在各并联支路之间相互耦合以及调节阀的畸变等对差控制的影响。温差的测量时间滞后较长，压差方式的控制效果相对稳定。而压差测点的选择通常有两种:(1)取水泵出口主供、回水管道的压力信号。由于信号点的距离近，易于实施。(2)取二级泵环路中最不利末端回路支管上的压差信号。由于运行调节中最不利末端会发生变化，因此需要在有代表性的分支管道上各设置一个，其中有一个压差信号未能达到设定要求时，提高二次泵的转速，直到满足为止；反之，如所有的压差信号都超过设定值，则降低转速。显然，方法(2)所得到的供回水压差更接近空调末端设备的使用要求，因此在保证使用效果的前提下，它的运行节能效果较前一种更好，但信号传输距离远，要有可靠的技术保证。但若压差传感器设置在水泵出口并采用定压差控制，则与水泵定速运行相似，因此，推荐优先采用压差设定值优化调节方式以发挥变速水泵的节能优势。

不论是冷水机组侧定流量负荷侧变流量还是变频变流量系统，冷水泵和冷却泵的运行台数均可采用连锁控制。

4、关于冷却水的供水温度，不仅与冷却塔风机能耗相关，更会影响到冷机能耗。从节能的观点来看，较低的冷却水进水温度有利于提高冷水机组的能效比，但会使冷却塔风机能耗增加，因此对于冷却侧能耗有个最优化的冷却水温度。但为了保证冷水机组能够正常运行，提高系统运行的可靠性，通常冷却水进水温度有最低水温限制的要求。为此，必须采取一定的冷却水水温控制措施。通常有三种做法：(1)调节冷却塔风机运行台数；(2)调节冷却塔风机转速；(3)供、回水总管上设置旁通电动阀，通过调节旁通流量保证进入冷水机组的冷却水温高于最低限值。在(1)、(2)两种方式中，冷却塔风机的运行总能耗也得以降低。

5、冷却水系统在使用时，由于水分的不断蒸发，水中的离子浓度会越来越高。为了防止由于高离子浓度带来的结垢等种种弊病，必须及时排污。排污方法通常有定期排污和控制离子浓度排污。这两种方法都可以采用自动控制方法，其中控制离子浓度排污方法在使用效果与节能方面具有明显优点。

6、提高供水温度会提高冷水机组的运行能效，但会导致末端空调设备的除湿能力下降、风机运行能耗提高，因此供水温度需要根据室外气象参数、室内环境和设备运行情况，综合分析整个系统的能耗进行优化调节。

7、设备保养的要求，有利于延长设备的使用寿命，也属于广义节能范畴。

8、机房群控是冷、热源设备节能运行的一种有效方式，水温和水量等调节对于冷水机组、循环水泵和冷却塔风机等运行能效有不同的影响，因此机房总能耗是总体的优化目标。冷水机组内部的负荷调节等都由自带控制单元完成，而且其传感器设置在机组内部管路上，测量比较准确和全面。采用通信方式，可以将其内部监测数据与系统监控结合，保证第2款和第7款的实现。

### 8.2.40  采用一级泵系统的空气调节水系统，其一级泵采用自动变速控制方式时，基于制冷机组的最小冷水流量限值，应设置自力式自身压差控制阀旁通调节或设置电动压差控制旁通调节。

【条文说明】冷水机组允许冷水量发生减小变化有一个下限值，而水泵采用变频调速也有一个下限值（一般不低于70%的额定转速），因此，应设置旁通。当设置压差控制旁通调节时，流经旁通水量的取值应根据制冷机组的最小允许流量确定。采用自力式自身压差控制阀旁通调节方式可靠程度优于电动压差控制阀方式。采用该方式的旁通管路上，应设置电动蝶阀，以保证首先是水泵变频运行，到下限值后，方实现旁通运行。

### 8.2.41  全空气空调系统的控制应符合下列规定：

1 应能进行温度、湿度的监测和控制；

2 应能进行风机、风阀和水阀的启停连锁控制；

3 应能按使用时间进行定时启停控制，宜对启停时间进行优化调整；

4 采用变风量系统时，风机应采用变速控制方式；

5 过渡季宜采用加大新风比的控制方式；

6 宜根据室外气象参数优化调节室内温度设定值；

7 全新风系统送风末端宜采用设置人离延时关闭控制方式。

【条文说明】本条规定了空调风系统的节能控制要求。

- 1、空气温湿度监测和控制是空调风系统监控的一个基本要求，一般分为以下几种情况：

- (1)空调区内设置对室内空气进行冷/热循环处理的末端装置(常用的为风机盘管机组)时，室内温度由末端装置控制。独立的新风系统通常通过调节冷却器或加热器水路电动阀，控制送风温度相对恒定。当新风负担室内潜热冷负荷(即湿负荷)时，送风温度应根据室内湿度设计值确定。冬季加湿一般控制送风(或典型房间)的相对湿度。

- (2)带回风或直流式定风量空调系统中，通常通过调节冷却器或加热器水路电动阀，改变送风温度使室内(或回风)温度相对恒定，并通过冬季加湿和夏季冷却处理控制室内(或回风)的相对湿度。(3)变风量空调系统，通常通过调节冷却器或加热器水路电动阀，控制送风温度相对恒定，冬季加湿一般控制送风湿度。

- (4)在温、湿度联合控制系统中，应考虑到人体的舒适性范围，防止由于单纯追求某一项指标而发生冷、热相互抵消的情况。如不具备湿度控制条件时，舒适性空调的相对湿度可不作控制。

- 2、风阀、水阀与风机连锁启停控制，是一项基本控制要求，其目的是保证停机时水阀关闭，降低水系统输送能耗；风阀关闭，防止室外空气通过机组侵入室内。实践中发现很多工程没有实现，主要是由于冬季防冻保护需要停风机、开水阀，这样造成夏季空调机组风机停时往往水阀还开启，冷水系统“大流量，小温差”，造成冷水泵输送能耗增加、冷机效率下降等后果。应注意在需要防冻保护地区，应设置连锁控制与防冻保护逻辑的优先级。

- 3、绝大多数公共建筑中的空调系统都是间歇运行的，因此保证使用期间的运行是基本要求。推荐优化启停时间即尽量提前系统运行的停止时间和推迟系统运行的启动时间，这是节能的重要手段。

- 4、采用风机变速是变风量系统最节能的方式。风机变速可以采用的方法有定静压控制法、变静压控制法和总风量控制法，第一种方法的控制最简单，运行最稳定，但节能效果不如后两种；第二种方法是最节能的方法，但需要较强的技术和控制软件的支持；第三种介于第一、二种之间。就一般情况来说，采用第一种方法已经能够节省较大的能源。但如果为了进一步节能，在经过充分论证控制方案和技术可靠时，可采用变静压控制模式。

- 5、空调系统过渡季采用增大新风比或全新风运行，即可降低系统的运行能耗，同时也可改善室内空气品质。当系统采用可变新风比或全新风时，应同时设置相应的排风系统，以保证新风和排风之间的平衡。推荐采用自动控制方式。

- 6、室内温度设定值对空调风系统、水系统和冷热源的运行能耗均有影响。根据相关文献，夏季室内温度设定值提高1℃，空调系统总体能耗可下降 6%左右。空调温度室内与室外不能相差太大，一般在 5℃~10℃为宜，当夏季室外空气温度较高时，宜适当提高室内温度设定值，这既有利于节能，也有利于人体健康。

- 7、在全新风系统送风末端设置人离延时关闭控制，可有效降低系统运行能耗。

- 8.2.42  风机盘管应采用电动水阀和风速相结合的控制方式，宜设置常闭式电动通断阀。公共区域风机盘管的控制应符合下列规定：

- 1 应能对室内温度设定值范围进行限制；

- 2 应能按使用时间进行定时启停控制，宜对启停时间进行优化调整。

### 8.2.43  以排除房间余热为主的通风系统，宜根据房间温度控制通风设备运行台数或转速。

【条文说明】对于排除房间余热为主的通风系统，根据房间温度控制通风设备运行台数或转速，可避免在气候凉爽或房间发热量不大的情况下通风设备满负荷运行的状况发生，既可节约电能，又能延长设备的使用年限。

### 8.2.44  间歇运行的空气调节系统，应设自动启停控制装置；控制装置应具备按预定时间进行最优启停的功能。

【条文说明】对于间歇运行的空调系统，在保证使用期间满足要求的前提下，应尽量提前系统运行的停止时间和推迟系统运行的启动时间，这是节能的重要手段。在运行条件许可的建筑中，宜使用基于用户反馈的控制策略（Request-Based Control），包括最佳启动策略（Optimal Start）和分时再设及反馈策略（Trim and Respond）。

- 以下建筑的空气调节系统属于间歇运行的空气调节系统：（1）夜间基本不使用的办公楼、教学楼等建筑；（2）在夜间时允许室内温度自然降低或升高的建筑；（3）不经常使用的体育馆、展览馆等建筑。

### 8.2.45  全空气空调系统最大可调新风比不应低于75%，过渡季节通风量宜满足去除余热的需求。

【条文说明】过渡季节采用新风，有利于“免费”供冷，提升室内舒适性，节约能源，同时还需满足过渡季节通风量需满足余热去除需求。对于公共建筑，有条件时，可采取加大新风引入管，加装电动多叶调节阀的方式，调节过渡季运行的新风量。对于高层或超高层等具有核心筒的建筑，实现75%的新风比可调时，如不采取措施进行合理设计，将导致新风土建风道截面积大幅度增大，因此需采取必要的设计措施，如可考虑采用分段取新风，新风机分段设置等措施，尽可能减小新风土建风道的截面积。重庆地区消除余热的通风换气次数不应低于7次/h。当消除室内余热所需通风量不足7次/h时，按7次/h进行设计；消除室内余热所需通风量大于7次/h时，按实际所需通风量进行设计。此处换气次数为自然通风和机械通风换气次数的总和。

## 8.3  绿色设计

### 8.3.1  应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗；区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制。

【条文说明】对没有供暖需求的建筑，仅考虑空调分区。对于采用分体式以及多联式空调的，可认定为满足空调供冷分区要求。

不同朝向、不同的使用时间、不同功能需求（人员设备负荷，室内温湿度要求）的区域应考虑供暖空调的分区，否则既增加后期运行调控的难度，也带来了能源的浪费。因此，本条文要求设计应区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，应对系统进行分区控制。

### 8.3.2  合理进行通风系统设计，室外干球温度不大于28℃时，应有采用通风降温善室内热环境的条件；在夏季高温时段，应有避免室外热风大量侵入室内的措施。

【条文说明】夏季利用通风降温措施，是一种自然的的降温方式，应被视为改善室内热环境、实现节能的主要措施之一。本条提出室外空气温度不大于28℃的温度限值则是基于《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785对于夏季有关人体舒适度的要求。

### 8.3.3  在人员密度相对较大且变化较大的房间，宜根据室内CO2浓度检测值进行新风需求控制，排风量也宜适应新风量的变化以保持空调房间的正压。

【条文说明】根据CO2浓度控制新风量设计要求。CO2并不是污染物，但可以作为评价室内空气品质的指标，现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883对室内CO2的含量进行了规定。当房间内人员密度变化较大时，如果一直按照设计的较大人员密度供应新风，将浪费较多的新风处理用冷、热量。我国有的建筑已采用了新风需求控制，要注意的是，如果只变新风量、不变排风量，有可能造成部分时间室内负压，反而增加能耗，因此排风量也应适应新风量的变化以保持房间的正压。在技术允许条件下，CO2浓度检测与VAV变风量系统相结合，同时满足各个区域新风与室内温度要求。

### 8.3.4  停车库的通风宜尽量利用自然通风，层高较低的地下停车库宜采用无风管诱导通风系统。地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，并实现自动运行控制。

【条文说明】地下停车库采用无风管诱导通风系统代替常规通风系统，取消了排风管、风口和风阀，整个风系统的阻力大幅度下降，从而大大减少了风机的电机容量和平时运行的电耗。据部分工程实例统计，按服务车库面积计算，诱导风机的电机容量约为0.61W/m2～0.8W/m2。此外较常规通风系统，诱导通风系统简单，节约用材，节省空间；运行时车库内人员呼吸带的空气质量好，据实际情况的运行组合灵活、节能，噪声低。国内生产的智能型诱导风机（带CO传感器）已经推出，将使系统运行更节能，无风管诱导通风系统的投资比一些粗放设计的做法会带来初投资的明显节约，值得推广应用。根据目前的相关执行要求，每400平米车库面积应设置不少于1个一氧化碳传感器。

### 8.3.5  应合理设计控制厨房、餐厅、打印机复印室、卫生间、地下车库车库等区域与相邻区域的压差，确保气流组织合理，防止厨房、卫生间的排气倒灌。

【条文说明】厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域都是建筑室内的污染源空间，如不进行合理设计，会导致污染物串通至其他空间，影响人的健康。因此，不仅要对这些污染源空间与其他空间之间进行合理隔断，还要采取合理的排风措施保证合理的气流组织，避免污染物扩散。对不同功能房间保持一定压差，避免气味或污染物串通到室内其他空间。如设置机械排风，应保证负压，还应注意其取风口和排风口的位置，避免短路或污染。

### 8.3.6  空调系统中，各设备制冷剂应采用环保型制冷剂，严禁采用国家、重庆市淘汰或禁止使用的制冷剂。

【条文说明】全年冷、热负荷不平衡，将导致地埋管区域岩土体温度持续升高或降低，从而影响地埋管换热器的换热性能，降低运行效率。因此，地埋管换热系统设计应考虑全年冷热负荷的影响。当两者相差较大时，宜通过技术经济比较，采用辅助散热（增加冷却塔）或辅助供热的方式来解决，一方面经济性较好，另一方面也可避免因吸热与释热不平衡导致的系统运行效率降低。

带辅助冷热源的混合式系统可有效减少埋管数量或地下（表）水流量或地表水换热盘管的数量，同时也是保障地埋管系统吸释热量平衡的主要手段，已成为地源热泵系统应用的主要形式。

### 8.3.7  空调水系统的耗电输冷（热）比宜在本标准8.2.17条基础上降低20%。

【条文说明】本条对输配系统提出更高的要求，通过末端系统和输配系统的优化设计，降低末端和输配系统能耗。

### 8.3.8  重要功能区域通风或空调供暖工况下的气流组织满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736要求。

【条文说明】气流组织设计是空调系统中的重要内容，在实际空调系统运行过程中经常出现两种情况，一是气流组织不合理，空调区温度无法达到设计温度，无法满足热舒适要求，另一种是冷热气流直接吹向空调区的人员，吹风感造成不舒适。为避免上述情况出现，结合空调系统设计实际情况，对于高大空间，应进行气流组织设计，并提供气流组织设计模拟计算书，确保空调区的舒适性。重要功能区域通风或空调供暖工况下的气流组织满足要求。公共建筑主要房间的温度、湿度、风速等设计参数以及特殊空间（高大空间、剧场、体育场馆、博物馆、展览馆等）的暖通空调设计图纸应有专门的气流组织设计说明，末端风口设计应有充分的依据，必要时应提供相应的分析优化报告。

### 8.3.9  充分利用被动式技术进行通风、冷却：

1 教育、体育场馆等建筑，在过渡季及夏季应采用吊扇、风扇等辅助措施进行降温，提升室内舒适性；

2 冬季或过渡季存在供冷需求的建筑，应优先利用新风降温。经技术经济分析合理时，可利用冷却塔提供空气调节冷水或使用具有同时制冷和制热功能的空调（热泵）产品。

【条文说明】第1款，本条的教育建筑指幼儿园、小学、初中等学校建筑，体育馆建筑指一般性的、非竞赛（比赛类）且对室内风速控制要求不高甚至不作要求的体育场馆。采用吊扇、风扇，在过渡季可减少空调的使用时间，同时还可提高舒适性，具有较好的效果。

第2款，本条旨在充分利用冬季和过渡季的室外“免费”冷量。对于大型公共建筑，尤其是大型商场、购物中心，由于餐饮等业态分布在内区等原因，过渡季或冬季散热量大，仍然需要制冷，充分利用冬季室外的空气或冷却塔进行降温，具有较好的效果，但应进行技术经济分析，在确保经济合理、技术可行的前提下实施。

9  可再生能源建筑应用系统设计

9.1  一般规定

### 9.1.1  公共建筑的用能应通过对当地环境资源条件和技术经济的分析，结合国家和重庆市相关政策，优先应用可再生能源，并应符合下列规定：

1 采用集中空调系统且单体建筑面积大于2万m2（含）或总建筑面积大于50000m2（含）的公共建筑，应采用水源（或土壤源）热泵等可再生能源技术；

2 公共建筑位于重庆市可再生能源区域集中供冷供热范围内，其集中空调系统的冷热源应由区域集中供冷供热能源站提供。

【条文说明】第1款，国家碳达峰碳中和相关文件明确指出，要加快优化建筑用能结构，深化可再生能源在建筑领域的应用，并积极推进建筑用能的电气化和低碳化进程。发展建筑可再生能源，不仅是实现建筑用能低碳转型的重要途径，更是当前乃至未来较长时期内我国社会经济发展的必然趋势，设计人员对此应当给予高度重视和积极响应。近年来，为了响应气候变化应对、节能减排和低碳发展的政策要求，各类可再生能源技术如水源热泵系统、地源热泵系统、污水源热泵系统、太阳能光伏光热系统等在市场上的发展势头迅猛，其应用范围也日益广泛，逐渐成为建筑领域节能减排的重要手段。这些技术的推广和应用，不仅有助于提升建筑能效，还能有效减少碳排放，为实现国家碳达峰碳中和目标提供了有力支撑。

在进行公共建筑设计时，应根据建筑规模、用途，在对当地环境资源条件的分析与技术经济比较的基础上，优先采用可再生能源利用措施。建筑中可再生能源应用主要包括太阳能热水系统、太阳能光伏系统、地源热泵系统和空气源热泵系统等。

本条规定了采用集中空调系统的大型公共建筑或总建筑面积大于50000m2（含）的公共建筑在可再生能源应用方面的要求，应满足表9.1.1的规定。

表9.1.1  大型公共建筑可再生能源应用要求

| 可再生能源应用类型 | 应用负荷占总负荷比例 |
| --- | --- |
| 地表水（江、河水，湖、库水或污水） 热泵提供全年空调负荷的比例 | ≥50% 有卫生热水需求时，卫生热水≥80% |
| 土壤源热泵提供全年空调热负荷的比例 | ≥50% 有卫生热水需求时，卫生热水≥80% |
| 空气源热泵提供全年空调热负荷的比例【风冷热泵机组、多联式空调（热泵）机组或板管蒸发式冷凝热泵（含热源塔热泵）机组】 | ≥50% 有卫生热水需求时，卫生热水≥80% |
| 太阳能光伏系统提供建筑年用电量的 比例 | ≥3% |
| 可再生能源替代率 | ≥10% |

注：1.大型公共建筑可再生能源应用，应满足表9.1.1中任意一项要求。

2.土壤源热泵和空气源热泵系统承担负荷以冬季供暖计，其他以全年计；

3.当项目有卫生热水需求时，应采用以下一种或多种措施，提供80%及以上的全年卫生热水负荷：

1）采用地表水热泵或地埋管热泵；

2）制冷期采用冷水机组冷凝热回收型机组，其余时段采用空气源热泵热水机或太阳能热水供应设备；

3）采用热泵热水机；

4）采用太阳能热水器；

5）采用太阳能热水器+热泵热水机。

第2款，可再生能源区域集中供冷供热系统是指通过集中设立的水源热泵、土壤源热泵等可再生能源供应站及区域供冷供热管网，为区域内建筑物空调系统提供冷热源的能源供应系统。我市浅层地热能资源丰富，在发展以水源热泵技术为主的可再生能源区域集中供冷供热系统方面具有很好的条件，近年来已组织建设了江北嘴中央商务区、悦来生态城等可再生能源区域集中供冷供热项目。为推进我市可再生能源区域集中供冷供热项目建设，加快可再生能源建筑领域规模化应用，凡列入我市可再生能源建筑应用示范项目实施计划及在国家可再生能源建筑应用集中连片示范区内的可再生能源集中供冷供热示范项目，其供冷供热范围内在建和新建公共建筑，其建设单位在委托设计时应明确集中空调系统冷热源由示范项目提供，其设计单位应按照示范项目提供的空调冷热源及管网等资料、国家和我市相关工程建设强制性标准要求进行空调系统设计，在初步设计和施工图设计的节能专篇中明确空调冷热源由示范项目(区域集中能源站)提供，明确项目能耗指标及监测系统等内容。

### 9.1.2  采用可再生能源时，应根据适用条件、投资规模和使用功能需求确定该类能源可提供的用能比例或保证率，以及系统费效比，并应根据项目负荷特点和当地资源条件进行适宜性分析。

【条文说明】可再生能源的利用，其具体形式的选用，要充分依据当地资源条件和系统末端需求，进行适宜性分析，当技术可行性和经济合理性同时满足时，方可采用。

太阳能、地源热泵系统、空气源热泵系统的应用与项目所在地的资源条件密切相关，应根据资源禀赋，以可再生能源的高效利用为目标，选择经济适用的技术方式和系统形式；应对工程项目进行负荷分析、系统能效比较，明确其具有技术可行、经济合理的应用前景时，才能确保实现节能环保的运行效果。

热泵系统需要采用热能或者电能驱动，当采用化石能源燃烧获得的电能或热能作为驱动能源时，热泵系统供热量消耗的驱动化石能源量，应低于提供相同热量直接燃烧所需化石能源量。

### 9.1.3  公共建筑可再生能源利用设施应与主体工程同步进行完整系统设计。

【条文说明】新建公共建筑安装光伏系统时，光伏系统设计应纳入建筑工程设计；建筑设计应为安装光伏系统预留条件。一般情况下，建筑的设计寿命是光伏系统寿命的2～3倍，光伏组件及系统其他部件在构造、形式上应利于在建筑围护结构上安装，便于维护、修理、局部更换。为此建筑设计不仅要考虑地震、风荷载、雪荷载、冰雹等自然破坏因素，还应为光伏系统的日常维护，尤其是光伏组件的安装、维护、日常保养、更换提供必要的安全便利条件。

### 9.1.4  太阳能光伏发电系统安装应避开爆炸危险场所，并应满足国家、行业及地方的相关消防标准要求。

### 9.1.5  可再生能源建筑应用量要求应按照国家及地方相关文件执行。当采用单一可再生能源系统不满足应用量要求时，应选择其它可再生能源系统进行补充。

### 9.1.6  采用可再生能源时，应避免造成环境、景观及安全的影响。设备选型和安装应避免对建筑物和周边环境产生噪声污染。

### 9.1.7  建筑室外环境照明和景观亮化宜采用太阳能等发电并配置蓄电池的方式作为照明电源。

### 9.1.8  可再生能源建筑应用项目的设计、施工与运维管理全过程中，宜采用智能建造技术。

9.2  太阳能系统

### 9.2.1  新建公共建筑应安装太阳能系统。

### 9.2.2  在既有建筑上增设或改造太阳能系统，必须经建筑结构安全复核，满足建筑结构的安全性要求。

【条文说明】 既有建筑建成的年代参差不齐，有的建筑已使用多年，太阳能系统需安装在建筑物的外围护结构表面上，会加重安装部位的结构承载负荷。为保证建筑物的结构安全，增设或改造太阳能系统时，必须经过建筑结构复核，确定是否可以实施。复核可由原设计单位或其他有资质的设计单位根据原设计施工图、竣工图、计算书等文件进行，以及委托法定检测机构检测，确认不存在结构安全问题；否则，应进行结构加固，以确保建筑结构安全和其他相应的安全性要求。

### 9.2.3  太阳能系统应做到全年综合利用，根据使用地的气候特征、实际需求和适用条件，为建筑物供电、供生活热水、供暖或（及）供冷。具备稳定卫生热水用量的公共机构建筑宜采用光伏光热一体化技术。

【条文说明】为充分发挥太阳能系统的功能和效益，系统均应做到能够全年运行工作，特别是与用户季节性需求有密切关联的太阳能热利用系统。

太阳能热利用系统按使用功能可分为热水系统、供暖系统和空调系统。既可向建筑物全年供热水，也可根据不同气候区的需求，兼有供热水、供暖，或供热水、供暖和空调功能。作为永不枯竭的清洁能源，太阳能热利用是我国北方地区大力推广冬季清洁供暖发展战略的重要技术支持措施；而要提高太阳能热利用系统的节能收益和经济效益，系统就必须要做到能够全年工作使用。

系统功能与用户负荷、集热器倾角、安装面积和蓄热容积等因素相关，对单供热水系统，应综合考虑当地全年的太阳辐射资源，避免因设计不当而导致系统在夏季过热，产生安全隐患。

对可为清洁供暖服务的太阳能供暖系统，其具备全年使用功能就更加重要。在一般情况下，建筑物的供暖负荷远大于热水负荷，为满足建筑物的供暖需求，用于供暖的太阳能热利用系统，需设计安装较大的集热器面积，如果在设计时没有考虑全年综合利用，就会导致在非供暖季产生的热水过剩，不仅浪费投资、浪费资源，还会因系统过热而产生安全隐患。所以，必须强调系统的全年综合利用。

可采用的措施有：适当降低系统的太阳能保证率，合理匹配供暖和供热水的建筑面积（同一系统供热水的建筑面积大于供暖的建筑面积），提供夏季的制冷空调，以及进行季节蓄热等。

### 9.2.4  新建公共建筑太阳能系统应用范围应符合以下规定：

1  新建公共建筑太阳能系统应用范围应符合表9.2.4的规定；

表9.2.4  新建公共建筑的太阳能系统应用要求

| 应用类型 | 建筑类别 | 建筑层数 | 安装面积占比（光伏组件总安装面积或太阳能集热面积） |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳能光伏系统或 太阳能光热系统 | 教育类 | / | 建筑屋顶光伏覆盖率≥50% |
|  | 医疗类 |  |  |
|  | 社会民生类 |  |  |
|  | 公众活动类 |  |  |
|  | 办公科研类 | 6层及以下 | ≥屋面可安装面积的50% |
|  |  | 6层以上 | ≥屋面可安装面积的15% |
|  | 商业服务类 | 6层及以下 | ≥屋面可安装面积的50% |
|  |  | 6层以上 | ≥屋面可安装面积的15% |
|  | 交通类（除交通场站、非露天交通场库和航管楼外的交通管理类） | / | ≥屋面可安装面积的15% |
|  | 综合楼 | / | 建筑屋顶光伏覆盖率不宜低于功能场所、类别的最低要求。 |
| 注：幕墙太阳能系统设计发电容量应参照该建筑的屋顶太阳能系统设计发电容量匹配。 |  |  |  |

2  建筑群的单栋建筑太阳能安装面积不满足要求时，可按整个项目进行总体平衡；

3  新建工业厂房的建筑屋顶光伏覆盖率不低于50%（有爆炸危险性或其它特殊功能类厂房建筑除外）；

4  屋顶可安装面积按正投影方式计算，屋顶设备及其检修通道（按1.5m宽计）所占面积可不计入屋顶可安装面积。

【条文说明】公共建筑类别按照《民用建筑通用规范》GB55031-2022进行分类。

### 9.2.5  太阳能系统应与建筑一体化设计，宜采用建材型光伏构件。建筑物上安装太阳能系统不得降低相邻建筑的日照标准。

【条文说明】太阳能利用与建筑一体化是太阳能应用的发展方向，应合理选择太阳能应用一体化系统类型、色泽、矩阵形式等，在保证热 利用或光伏效率的前提下，尽可能做到与建筑物的外围护结构从建筑功能、外观形式、建筑风格、立面色调等协调一致，使之成 为建筑的有机组成部分。太阳能应用一体化系统安装在建筑屋面、建筑立面、阳台或 建筑其他部位，不得影响该部位的建筑功能。太阳能应用一体化构件作为建筑围护结构时，其传热系数、气密性、太阳得热系数 等热工性能应满足相关标准的规定；建筑热利用或光伏系统组件 安装在建筑透光部位时，应满足建筑物室内采光的最低要求，建筑物之间的距离应符合系统有效吸收太阳辐射的要求；系统组件的安装不应影响建筑通风换气的要求。

### 9.2.6  太阳能系统应对下列参数进行监测和计量：

1 太阳能热利用系统的辅助热源供热量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐照量，以及按使用功能分类的下列参数：

1）太阳能热水系统的供热水温度、供热水量；

2）太阳能供暖空调系统的供热量及供冷量、室外温度、 代表性房间室内温度。

2 太阳能光伏发电系统的发电量、光伏组件背板表面温度、 室外温度、太阳总辐照量。

【条文说明】从全球范围看，有较好效益的太阳能系统，大多设置了可对系统进行长期性能监测的仪表、设备，还可通过网络远传相关数据，以便及时发现问题，调节系统的工作状态，实现系统的安全、优化运行，从而更好发挥太阳能系统的作用，达到最优的节能目的。

本条规定了对太阳能系统进行监测时的具体检测参数，这些参数可反映系统的运行状态，以及系统工作运行而产生的实际效果和节能效益等；此外，相关参数也关系到太阳能系统的整体运行安全，可成为后续进行系统优化设计时的重要依据，并促进太阳能应用技术的可持续健康发展。

### 9.2.7  太阳能系统应用设计，应符合下列规定：

1 规划设计应根据建设地点的地理位置、气候特征及太阳能资源条件，确定建筑的布局、朝向、间距、群体组合和空间环境。安装太阳能光伏、光热系统的建筑，宜采用全年日照模拟手段完善设计布局，主要朝向宜为南向或接近南向，避免相邻建筑阴影在光伏光热组件日照主朝向形成遮挡，确保在冬至日采光面上的日照时数，太阳能集热器不应少于4h，光伏组件不宜小于3h。

2 光伏光热组件在建筑群体中的安装位置应合理规划，光伏组件周围的环境设施与绿化种植不应对投射到光伏组件上的阳光形成遮挡。

3 对光伏光热组件可能引起建筑群体间的二次辐射应进行预测，对可能造成的光污染应采取相应的措施，可见光反射比及反射光对周边环境的影响应符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091的规定。

【条文说明】第1款，光伏系统发电效果受制于所在地区日照强度、地形地貌、气候特征影响，且建筑光伏系统多设置于建筑屋面、外墙区域，建筑布局、朝向、间距、群体组合和空间环境会对光伏发电组件构成遮挡等影响，因此需要在建筑设计时，充分考虑这些因素，完善建筑设计朝向和布局，为安装光伏系统预留条件。重庆地区日照资源相对匮乏，为提高建筑光伏发电系统费效比，建议以重庆地区冬至日采用日10：00至16：00时段的太阳入射角度为参照，确保该时段光伏组件采光面上的日照时数不小于3小时，这将有利于提高光伏发电系统全年发电量，采用日照模拟手段辅助设计，有助于更好的判断建筑设计时的全年日照阴影对光伏组件的遮挡影响。

第2款，在进行建筑周围的景观设计和绿化种植时，要避免对投射到光伏组件上的阳光造成遮挡，从而保证光伏组件的正常工作。

第3款，建筑上安装的光伏组件应优先选择光反射较低的材料.要避免自身引起的太阳光二次辐射对本栋建筑或周围建筑造成光污染。

### 9.2.8  太阳能系统与构件及其安装安全，应符合下列规定：

1  应满足结构、电气、防雷及防火安全的要求；

2  并网光伏系统应符合现行国家标准《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939的规定；

3  由太阳能集热器或光伏电池板构成的围护结构构件，应满足相应围护结构构件的安全性及功能性要求；

4  安装太阳能系统的建筑，应设置安装和运行维护的安全防护措施，以及防止太阳能集热器或光伏电池板损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。

5 太阳能系统应根据不同地区气候条件、使用环境和集热系统类型采取防冻、防结露、防过热、防热水渗漏、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。

6  太阳能光伏系统设计时，应根据光伏组件额定工作环境温度，规划安装场地布局及安装方式，保证系统安全稳定运行。

7  太阳能光伏系统应进行安装场地规划，确保背板通风散热效果，避开排烟、冷凝换热热流出口，防止光伏组件过热。防止落叶、污染物附着光伏组件迎光面直接造成热斑损害。

【条文说明】第1款，太阳能热利用或太阳能光伏发电系统及其构件应满足结构安全要求，包括结构设计应为太阳能系统安装埋设预埋件或其他连接件；连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。太阳能集热器的支撑结构应满足太阳能集热器运行状态的最大荷载和作用。此外，与电气及防火安全相关的内容应满足电气和防火工程建设强制性规范的要求，比如太阳能热水、空调系统中所使用的电气设备都应装设短路保护和接地故障保护装置。

第3款，太阳能集热器和光伏电池板可用于替代围护结构构件，但必须满足其相应的安全性能和功能性要求。例如，直接构成阳台栏板时，应符合强度及高度的防护要求。根据人体重心和心理因素而定，阳台栏杆应随建筑高度而增高，如低层、多层居住建筑的阳台栏杆不应低于1.05m，中、高层及高层居住建筑的阳台栏杆不应低于1.10m。当构成的围护结构构件为幕墙时，除满足幕墙抗冲击、抗风压等要求外，还应满足气密、水密等要求。

第4款，建筑设计时应考虑在安装太阳能集热器或光伏电池板的墙面、阳台或挑檐等部位，为防止集热器或光伏电池板损坏而掉下伤人，应采取必要的技术措施，如设置挑檐、入口处设雨篷或进行绿化种植等，使人不易靠近。集热器或光伏电池板下部的杆件和顶部的高度也应满足相应的要求。

第5款，本款规定了太阳能热利用系统在安全性能和可靠性能方面的技术要求。安全性能是太阳能热利用系统各项技术性能中最重要的一项，对于太阳能热水系统，应特别强调内置加热系统必须带有保证使用安全的装置。对于太阳能供暖系统，大部分使用太阳能供暖系统的地区，冬季最低温度低于0℃，安装在室外的集热系统可能发生冻结，使系统不能运行甚至破坏管路、部件。即使考虑了系统的全年综合利用，也有可能因其他偶发因素，如住户外出度长假等造成用热负荷量大幅度减少，从而发生系统的过热现象。过热现象分为水箱过热和集热系统过热两种；水箱过热是当用户负荷突然减少，例如长期无人用水时，热水箱中热水温度会过高，甚至沸腾而有烫伤危险，产生的蒸汽会堵塞管道或将水箱和管道挤裂；集热系统过热是系统循环泵发生故障、关闭或停电时导致集热系统中的温度过高，而对集热器和管路系统造成损坏，例如集热系统中防冻液的温度高于115℃后具有强烈腐蚀性，对系统部件会造成损坏等。因此，在太阳能集热系统中应设置防过热安全防护措施和防冻措施。

可靠性能强调了太阳能热利用系统应有适应各种自然条件的能力，强风、冰雹、雷击、地震等恶劣自然条件也可能对室外安装的太阳能集热系统造成破坏；如果用电作为辅助热源，还会有电气安全问题；所有这些可能危及人身安全的因素，都必须在设计之初就认真对待，设置相应的技术措施加以防范。

### 9.2.9  太阳能光伏系统设计时，应给岀系统装机容量和年发电总量、光伏组件安装倾角、经纬度、组件间距、计算用标准日照强度和标准日照小时数，安装在建筑屋顶的光伏系统，还应提供可用屋顶面积，以及光伏组件安装投影面积。

【条文说明】为落实国家经济可持续发展的战略方针，促进太阳能光伏发电的应用推广，更多替代可导致大气环境污染的燃煤发电，国家能源局已发布实施了多项针对光伏电站和分布式光伏发电系统的优惠政策，类似方针政策在世界其他国家也多有实施。但这些优惠与光伏系统的实际发电量等性能参数相关联，也与企业产品的性能质量密切相关，单位面积发电量更大的光伏系统、实际上得到的补贴优惠更多，因此，进行系统设计时，应给出实际发电量等重要参数。

通常电站光伏系统的装机容量，是在太阳辐照度1000W/m2环境温度25℃、大气质量为AM1.5的条件下得出的，与系统实际运行条件相差甚远，对于建筑而言，采用光伏发电系统的目的是减少建筑的用电需求，光伏发电系统在实际工作条件下的年发电量更有意义，该数值可以计算得出。可利用相关的软件进行逐时计算，给出系统年发电总量，计算时相关的参数设置应与设计条件相符。

### 9.2.10  太阳能光伏发电系统中的光伏组件设计使用寿命应高于25年，光伏组件效率按光伏组件类型确定效率值最低要求，且应满足表9.2.10的要求。鼓励优先采用更高效率的的光伏组件。

表9.2.10  光伏组件效率

| 光伏组件类型 |  | 初始效率 | 首年效率衰减率 | 后续年效率衰减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多晶硅 |  | ≥19.4% | ≤2.5% | ≤0.7% |
| 单晶硅 | P型 | ≥21.2% | ≤2% | ≤0.55% |
|  | N型 | ≥22.3% | ≤1% | ≤0.4% |
| 薄膜 | 硅基 | 12% | ≤4% | ≤0.4% |
|  | 铜铟镓硒(CIGS) | 15% |  |  |
|  | 碲化镉(CdTe) | 15% |  |  |
|  | 钙钛矿 | 14% |  |  |

### 9.2.11  建筑光伏系统的直流与交流配电系统设计应符合以下规定：

1  光伏组件串联失配率应符合光伏发电站设计要求，且光伏组件平均串联失配率不应高于2%；

2  光伏组串并联失配率应符合光伏发电站设计要求，且光伏组串平均并联失配率不应高于2%；

3  光伏组串一致性以并联的光伏组串间的电流偏差率和电压偏差率来判断，电流偏差率和电压偏差率的合格参考值均不应高于5%；

4  线缆损耗包括直流线缆损耗和交流线缆损耗，分段线路平均直流线缆损耗和平均交流线缆损耗不应高于2%。

### 9.2.12  公共建筑光伏发电系统应采用三相电力并网布局，且光伏发电系统并网点宜设置在建筑公共区域电网。

### 9.2.13  光伏逆变器转换效率应符合《光伏并网逆变器技术规范》NB/T 32004的要求。

### 9.2.14  光伏发电系统效能应符合《光伏发电系统效能规范》NB/T 10394的要求。

### 9.2.15  太阳能热利用系统应根据不同地区气候条件、使用环境 和集热系统类型采取防冻、防结露、防过热、防热水渗漏、防 雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。

### 9.2.16  防止太阳能集热系统过热的安全阀应安装在泄压时排岀的高温蒸汽和水不会危及周围人员安全的位置上，并应配备相应的设施；其设定的开启压力，应与系统可耐受的最高工作温度对应的饱和蒸汽压力相一致。

### 9.2.17  太阳能热利用系统中的太阳能集热器设计使用寿命应高于15年。

### 9.2.18  太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，且应符合表9.2.18的规定。

表9.2.18  太阳能热利用系统的集热效率ƞ（%）

| 太阳能热水系统 | 太阳能供暖系统 | 太阳能空调系统 |
| --- | --- | --- |
| ƞ≥42 | ƞ≥35 | ƞ≥30 |

9.2.19 公共建筑设置太阳能热利用系统时，太阳能保证率应符合表9.2.19的规定。

表9.2.19  太阳能保证率f（%）

| 太阳能资源区划 | 太阳能热水系统 | 太阳能供暖系统 | 太阳能空气调节系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV资源贫乏区 | ≥30 | ≥25 | ≥20 |

### 9.2.20  太阳能光热利用系统设计时，应设置防止热损失的措施。

### 9.2.21  太阳能光热利用系统综合全年太阳能保证率不足50%，且无法确保冬季稳定供热时，宜作为供热系统辅助热源。

## 9.3  地源热泵系统

### 9.3.1  地源热泵系统方案设计前，应进行工程场地状况调查，并应对浅层地热能资源进行勘察，确定地源热泵系统实施的可行性与经济性。当浅层地埋管地源热泵系统的应用建筑面积大于或等于5000m2时，应进行现场岩土热响应试验。

【条文说明】地源热泵方案设计前，应对工程周边及场地状况、资源条件等进行调查，选用适合的地源热泵系统，确保技术经济合理可行且地质资源、水资源、水环境和排水系统等影响可控。

建筑用地红线与江河或湖库岸线1km以内、主要用水季节取水扬程40m以内、供热供冷运行95%时间保证率下取水量不超过取水位置江河断面流量的25%或日取水量不超过湖库水体容量的3%时，单体建筑面积大于20000㎡（含）的公共建筑宜采用地表水地源热泵系统。江河湖水水源地源热泵系统应对地表水水体资源和水体环境进行评价，防止水体温度变化对生态环境的影响。

距离集中污水处理厂（或其尾水排放口）和再生水厂5km范围内、单体建筑面积大于20000㎡（含）的公共建筑宜采用再生水源热泵系统。集中污水处理厂或再生水厂内建筑和建有污水处理或再生水厂的园区宜采用再生水源热泵系统。其他建筑在条件可行时可采用污水源热泵系统。再生水源热泵系统应用应对水源水量、水质、污水管线和污水厂等情况进行调查，并结合城市规划、服务半径等因素进行技术经济可行性分析。

采用集中空调系统且单体建筑面积≥20000㎡的各类公共建筑，工程场地可利用面积、浅层地热能资源满足其热负荷吸热量对应的地埋管换热器及管网的埋设需求时，宜采用地埋管地源热泵系统。

考虑到系统安全性，当浅层地埋管地源热泵系统应用建筑面积在5000m2以上时必须进行岩土热响应试验，取得岩土热物性参数作为地埋管地源热泵系统设计的基础参数。岩土热物性参数包括岩土体导热系数以及体积比热容等，由于钻孔单位延米换热量是在特定测试工况下得到的数据，受工况影响较大，不能用于地埋管地源热泵系统设计。工程规模大，负荷越大，所需的换热器布设场地越大，产生地层和换热能力变化的可能性就越大，因此测试孔的数量应随工程建筑规模的增大而增加，且尽量分散布置，使勘察测试结果可以代表换热孔布设区域的地质条件和换热条件。当建筑面积在1万m2～5万m2时，测试孔应大于或等于2个；当建筑面积大于或等于5万m2时，测试孔应大于或等于4个。

地源热泵系统应按照《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366、《地表水地源热泵系统应用技术标准》DBJ50/T-115、《地埋管地源热泵系统技术规程》DBJ50-199等进行可行性分析评估、设计、施工、验收、运维、检测及评价。

### 9.3.2  浅层地埋管换热系统设计应进行所负担建筑物全年动态负荷及吸、排热量计算，最小计算周期不应小于1年。建筑面积50000m2以上大规模地埋管地源热泵系统，应进行10年以上地源侧热平衡计算。

【条文说明】浅层地埋管系统计算周期内的吸热量与排热量平衡是保证系统长期高效运行的前提。

浅层地埋管地源热泵全年总吸热量与总排热量失调，会导致岩土体温度持续升高或降低，从而影响地埋管地源热泵系统的运行效率，因此，设计时需要考虑全年冷热负荷的影响，确保在一个计算周期内岩土体的吸、排热量平衡，从而保证地埋管地源热泵系统的运行能效。浅层地埋管地源热泵系统应用在建筑面积50000m2以上的大规模项目时，地源侧的冷热平衡对系统的可持续性和能效水平有决定性影响。因此，采用专业软件进行10年以上末端负荷与浅层地埋管换热系统的耦合计算，可以从设计层面为系统的节能性、安全性提供保障。对存在内热扰动和用能强度随使用时段显著变化的大规模项目，应计算内热变化情况对岩土体温度场平衡影响。在地源热泵全生命期内，可能存在功能调整的大规模系统，地源热泵系统宜预留系统冷热平衡调节装置接口，以保证建筑功能改变后的岩土体热平衡。

### 9.3.3  地源热泵系统总释热量宜与其总吸热量相平衡。当不能满足平衡要求时，应采取辅助冷却或加热措施，或与水冷机组、空气源热泵机组及其它冷热源设备组成复合式冷热源系统。

【条文说明】地源热泵系统的冷热负荷是系统设计的基础之一。重庆市民用建筑的全年空调冷、热负荷通常不平衡，实际使用时负荷变化较大，如需提供生活热水，则负荷更为复杂。因此，为应对热堆积问题，确保系统可靠性，宜根据负荷情况与其它空调冷热源组成复合冷热源系统，也可设置辅助热源或辅助冷却装置。辅助冷却或加热设备应采用高效节能设备。辅助加热不得采用直接电加热的方式。

### 9.3.4  地表水地源热泵系统的水源温度不高于18℃时，宜优先利用源水冷却室内空气和室外新风。

### 9.3.5  地表水地源热泵系统的排放水应充分考虑一水多用及能量的梯级利用。

### 9.3.6  污水源热泵系统设计工况下污水水源可利用的温降（温升）不宜小于 3℃，污水水源为原生污水时，直接式污水源热泵系统冬季流出蒸发器的污水温度应满足污水处理厂处理工艺的最低要求，最大温降 3~4℃，间接式污水源热泵系统流出换热器的污水温度应满足污水处理厂处理工艺的要求，夏季制冷流出冷凝器的污水温度不应高于40℃。经污水源热泵系统换热后的污水温度应满足污水处理工艺、污水排放、再生水用户以及生态环境主管部门的要求。

### 9.3.7  制冷运行期间，地埋管换热器出口最高温度宜低于30℃；供暖运行期间，地埋管换热器进口最低温度宜高于4℃。

### 9.3.8  地源热泵机组的能效不应低于现行国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577规定的能效等级2级要求，系统制冷能效比不应低于3.4，系统制热性能系数不应低于3.0。宜采取降低循环水泵输送能耗等节能措施，提高地源热泵系统的能效。

### 9.3.9 地表水地源热泵机组的噪声限值应满足现行国家标准《水（地）源热泵机组》GB/T19409和室内环境标准的关规定。

【条文说明】参考DBJ50/T-115-2023地表水地源热泵系统应用技术标准。

### 9.3.10  水源热泵设备的选配，管路的设计与运行控制模式应能适应水源热泵机组功能的转换与建筑空调冷（热）负荷及生活热水供热负荷的变化，取得系统的最高运行效率。

### 9.3.11  地源换热系统宜采用变流量系统，循环水泵宜采用变频调速变流量的调节方式。

### 9.3.12  闭式地表水及地埋管地源热泵系统地源侧管道宜采用同程式，并联连接。管路应均匀布置，合理划分，优化设计。

### 9.3.13  有稳定热需求的公共建筑，宜根据负荷特点，经技术及经济比较合理，采用部分或全部热回收型水源热泵机组。全年供热水时，应选用全部热回收型水源热泵机组或水源热水机组。

### 9.3.14  带热回收功能的水源热泵机组，提供的热水温度应满足用户侧最低水温要求；提供较高热水温度时应通过技术经济比较确定。

### 9.3.15  水源热泵机组应与各相关设备进行电气联锁，顺序启停；宜根据冷（热）负荷、地源侧进、出水温度等参数对地源侧换热器、辅助冷热源的切换和启停进行优化控制。

### 9.3.16  采用水源热泵热水机或水源热泵机组制备生活热水时，应设置生活热水储热水箱调节峰谷负荷，优先在夜间低谷电时段制备生活热水，应有可靠的工况切换与温度控制措施。

【条文说明】本条来源于《地表水地源热泵系统应用技术标准》DBJ50/T-115-2023。

### 9.3.17  地源热泵系统监测与控制工程应对代表性房间室内温度、系统地源侧与用户侧进出水温度和流量、热泵系统耗电量、地下环境参数进行监测。

### 9.3.18  冬季有冻结可能的地区，地埋管、闭式地表水换热系统应有防冻措施。

### 9.3.19  地源热泵系统应定期对热泵主机进行性能检测，确保其制冷/制热性能系数（COP）符合设计要求。每年应定期对热泵机组、水源侧设备、地埋管侧设备及用户侧水系统进行维护和保养。

## 9.4 空气源热泵系统

### 9.4.1  空气源热泵机组的选择应按以下原则确定：

1 具有先进可靠的融霜控制，融霜时间总和不应超过一个连续制热周期的20%。

2 设计选用时，应以热负荷选型，不足的冷量宜另选水冷（风冷）冷水机组提供。

3 冬季设计工况下，冷热水机组性能系数（COP）不应小于2.4。

4 对于同时供冷、供暖的建筑，宜选用热回收式热泵机组。

### 9.4.2  空气源热泵机组的有效制热量，应根据室外温、湿度及结、除霜工况对制热性能进行修正。采用空气源多联式热泵机组时，还需根据室内、外机组之间的连接管长和高差修正。

### 9.4.3  当室外设计温度低于空气源热泵机组平衡点温度时，应设置辅助热源。空气源热泵系统的辅助能源，应优先采用工业余热、废热、燃气、太阳能、生物质能和浅层地热能等能源形式。

### 9.4.4  对常年存在热水需求的宾馆、医院等建筑，当采用空气源热泵机组时，宜采用带冷凝热回收功能的空气源热泵机组。

### 9.4.5  空气源热泵机组的制冷（热）量应满足计算负荷的要求，并应符合下列规定：

1 当空气源热泵机组同时用作供暖、空调的冷热源时，宜优先按照冬季供暖热负荷进行选取，夏季供冷不足的部分由其他冷源形式补充。

2 当空气源热泵机组同时用作生活热水热源或太阳能热水系统的辅助热源时，机组的制冷（热）量应综合平衡合理确定。

3 当空气源热泵机组用作供暖热源或生活热水热源时，其有效制热量应根据室外气象参数，分别采用温度修正系数和融霜修正系数进行修正。

### 9.4.6  空气源热泵室外机组的安装位置，应符合下列规定：

1 确保进风与排风通畅，防止进风与排风之间气流短路；

2 避免受污浊气流对室外机组的影响；

3 避免对周围环境造成噪声污染，安装位置不宜靠近对声环境、振动要求较高的房间；

4 便于对室外机进行清扫和维修；

5 室外机组应有防积雪措施；

6 设置安装、维护及防止坠落伤人的安全防护措施；

7 设置于屋顶或楼面时，应进行减振设计。

9.4.7  空气源热泵热水系统应对进出水温度和流量、热泵系统耗电量参数进行监测。

9.4.8  空气源热泵系统应定期检查室外机换热器翅片表面清洁度，并及时清洗。对压缩机、风机、制冷剂管路及阀门等关键部件进行定期检查，确保无泄漏、无异常振动与噪声，维持系统在设计工况下的高效运行。

10  园林景观设计

## 10.1  一般规定

### 10.1.1  配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求。

【条文说明】合理设置绿地可起到改善和美化环境、调节小气候、缓解城市热岛效应等作用。为保障城市公共空间的品质、提高服务质量，每个城市对城市中不同地段或不同性质的公共设施建设项目，都制定有相应的绿地管理控制要求。

### 10.1.2  合理保护古树、名树、大树及具有地域代表性的乡土植物。

【条文说明】建筑基地内的地表形态、土壤状况以及水系、生物群落、都是自然长期演化的结果，是具有生态平衡和相对稳定的生态系统。应对基地原有绿色植被的价值进行评价，充分保护、合理利用原有古树、名树、大树及具有地域代表性的乡土植物，这不仅能极大地减少开挖能耗与运输能耗，还保留了和谐的自然秩序和不可复制、不易雷同的个性特征。利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化，既可以固定施工过程排放的CO2，又可以提升绿化投资的效益。在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的改变和破坏。

古树指树龄一百年以上的乔木，名树指具有历史价值和纪念意义的树木，大树指胸径五十厘米以上的乔木。

### 10.1.3  生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点应设置合理并与周围景观相协调，并符合下列规定：

1 主要道路及公共场所应设置垃圾分类收集箱；

2 垃圾分类收集箱应防雨、密闭、整洁、美观和分色。采用耐腐蚀材料制作，符合《环境卫生设施设置标准》CJJ 27的规定；

3 垃圾转运通道与储存空间应设置有效清洗设施，垃圾转运场地地面采用耐磨、防滑、防渗、易清洁材料。

【条文说明】本条要求根据垃圾产生量和种类合理设置垃圾分类收集设施，其中有害垃圾必须单独收集、单独清运。垃圾收集设施规格和位置应符合国家有关标准的规定，其数量、外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求。

垃圾收集设施应置于隐蔽、避风处，与周围景观相协调。垃圾收集设施应坚固耐用，防止垃圾无序倾倒和露天堆放。同时，在垃圾容器和收集点布置时，重视垃圾容器和收集点的环境卫生与景观美化问题，做到密闭并相对位置固定，保持垃圾收集容器、收集点整洁、卫生、美观。

生活垃圾一般分四类，包括有害垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾和其它垃圾。

《环境卫生设施设置标准》CJJ 27-2012第3.1、3.2、3.3、4.2条对废物箱、垃圾垃圾收集站（点）的设置有具体规定，此处不再详述。《生活垃圾收集站技术规程》CJJ 179-2012对垃圾收集站（点）的规划、设计、建设、验收、运行及维护均有要求，其设计要求包括高效、节能、环能、安全、卫生等，设备选型也应标准化、系列化。

## 10.2  绿色设计

### 10.2.1  绿化方式、植物配置应满足下列要求：

1 园林景观绿化应以植物造景为主，选用适合当地自然条件的植物，乡土植物占总植物数量的比例应不小于70%；

2 应采用乔、灌、草结合的复层绿化方式；

3 种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求；

4 凡具备屋面绿化、墙面绿化和中庭绿化条件的建筑，应合理采用垂直绿化、屋顶绿化等立体绿化方式。

【条文说明】园林绿化是城市环境建设的重要内容，合理的植物物种选择和搭配会对绿地植被的生长起到促进作用。植物配置应充分体现本地区植物资源的特点，在苗木的选择上，要保证其无毒无害、环境安全和健康。

植物选择应充分利用本地区植物资源优势，突出乡土景观特色。乡土植物是自然选择的产物，是当地植物群落的有机组成，具有个性鲜明的乡土景观特征，具有较强的环境适应性与生态平衡性，植物存活率高、病虫害少、采购与养护成本较低。同时宜优先选择适用于公共建筑园林绿化且具有较强固碳释氧能力的乡土植物，优化植物配置模式，形成景观价值与生态功能兼具的植物景观。适合于重庆种植和生长的乡土植物详见《重庆市乡土植物推荐名录》。乡土植物分别按乔、灌、草的植株/丛/簇数/面积进行用量统计。

种植区域的覆土深度应满足乔、灌、草自然生长的需要。一般来说，满足植物生长需求的覆土深度为：深根系乔木大于1.5m，大乔木大于1.2m，小乔木、大灌木大于0.6m，小灌木大于0.4m，草坪大于0.3m。

各类公共建筑进行屋面绿化和垂直绿化，既能增加绿化面积，又可以改善屋顶和墙壁的保温隔热效果，还可有效滞留雨水。

本款规定，绿色屋面的面积比例占屋顶可绿化面积比例不低于50%。其中除坡度超过15度的坡屋面、大跨度轻质屋面、局部突出屋面的楼梯间和设备用房屋面外的屋面视为具备屋面绿化条件。屋面绿化设置要求有：

（1）屋面绿化面积应不小于屋面可绿化面积的50%，面积均按正投影方式计算；屋顶设备及其检修通道（按1.5m宽计）所占面积可不计入屋面可绿化面积。

（2）屋面绿化构造及其他要求应符合《种植屋面工程技术规程》JGJ 155、《种植屋面技术规程》DBJ/T50-067等标准的规定。

具备墙面绿化条件的建筑指（建筑高度计算按现行防火设计规范的规定执行）建筑高度不大于24m的公共建筑。墙面绿化设置要求有：

（1）地栽式墙面绿化，种植带宽度不小于0.5m，土层厚不小于0.5m，种植带总长度不小于建筑地面层外墙总长的1/5。

（2）容器（种植槽）栽植式墙面绿化，容器净高不小于0.3m，净宽度不小于0.3m，容器底部应有排水孔，容器（种植槽）总长度不小于建筑地面层外墙总长的1/5。

（3）模块式或铺贴式墙面绿化，其覆盖面积应不小于外墙总面积的1/5。

具备中庭绿化条件指中庭空间可自然通风、采光、遮阳，且建筑面积不小于200㎡。中庭绿化设置要求有：

（1）中庭地面层种植面积不小于中庭面积的1/10，覆土深度不小于0.9m。

（2）中庭各楼层应有垂直绿化措施，设置要求同上述墙面绿化设置要求（1）、（2）、（3），其各层总长度不应小于该层中庭边线总长的1/5。

总之，应结合建筑自身情况，在屋面绿化、墙面绿化和中庭绿化中合理选择一种，但应优先选择屋面绿化。

### 10.2.2  绿地应向社会公众开放。

【条文说明】 当建筑绿地具有可开放属性时，如临街绿地等，应向社会公众开放。绿地包括建设项目用地中各类用作绿化的用地。

为保障城市公共空间的品质、提高服务质量，每个城市对城市中不同地段或不同性质的公共设施建设项目，都制定有相应的绿地管理控制要求，因此公共建筑项目应优化建筑布局以提供更多的绿化用地，创造更加宜人的公共空间；绿地设置休憩、娱乐等设施并向社会公众免费开放，以提供更多的公共活动空间。

### 10.2.3  合理利用场地空间实施低影响开发设施，且硬质铺装地面中透水铺装面积的比例应不小于50%。

【条文说明】场地开发应遵循低影响开发原则，合理利用场地空间设置绿色雨水基础设施。绿色雨水基础设施有雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、截污设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体等。绿色雨水基础设施有别于传统的灰色雨水设施（雨水口、雨水管道、调蓄池等），能够以自然的方式削减雨水径流、控制径流污染、保护水环境。

雨水下渗也是削减径流和径流污染的重要途径之一。“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑占地（屋面）、绿地、水面等。“透水铺装”指既能满足路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装系统，包括采用透水铺装方式或使用植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水砖等透水铺装材料。当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，或地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求时，仍可认定其为透水铺装地面，但覆土深度不得小于600mm。

### 10.2.4  采取措施降低热岛强度，并应至少满足下列1项规定：

1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例不小于10％；

2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度不小于70%；

3 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计不小于75%。

【条文说明】 “热岛”现象在夏季出现，不仅会使人们高温中暑的概率变大，同时还容易加剧光化学烟雾污染，并增加建筑的空调能耗，给人们的生活和工作带来负面影响。室外硬质地面采用遮阴措施可有效降低室外活动场地地表温度，减少热岛效应，提高场地热舒适度。

第1款，室外活动场地包括：步道、庭院、广场、游憩场和非机动车停车场。不包括机动车道和机动车停车场，本款仅对建筑阴影区的户外活动场地提出要求，建筑阴影区为夏至日8:00～16:00时段在4h日照等时线内的区域。

第3款，屋面可采用高反射率涂料等面层，本款计算绿化屋面面积、设有太阳能集热板或光电板的水平投影面积、反射率高的屋面面积之和。

设计计算时，分子为绿化屋面面积、屋面上安装的太阳能集热板或光伏板的水平投影面积、太阳光反射比不小于0.4的屋面面积三者之和，分母为屋面面积。

### 10.2.5  绿化灌溉应采用高效节水灌溉方式，并符合下列规定：

1 采用喷灌、微灌、渗灌等节水灌溉系统；

2 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施或50%以上的绿地种植无须永久灌溉的植物。

【条文说明】绿化灌溉应采用喷灌、微灌等节水灌溉方式，同时还可采用土壤湿度传感器或雨天自动关闭等节水控制方式。可参照《园林绿地灌溉工程技术规程》CECS 243中的相关条款进行设计施工。

采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式。微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌。

无须永久灌溉植物是指适应当地气候，仅依靠自然降雨即可维持良好的生长状态的植物，或在干旱时体内水分丧失，全株呈风干状态而不死亡的植物。无须永久灌溉植物仅在生根时需进行人工灌溉，因而不需设置永久的灌溉系统，且临时灌溉系统应在安装后一年之内移走。

当项目90%以上的绿化面积采用了高效节水灌溉方式或节水控制措施时，本条“采用节水灌溉系统”视为满足要求；采用移动喷灌头不能满足本条要求。

### 10.2.6  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60％，并符合下列规定：

1 非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水和地下井水；

2 对进入室外景观水体的雨水，应利用生态设施削减径流污染；

3 利用水生动、植物保障室外景观水体水质。

【条文说明】《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020第3.4.3条规定“非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水和地下井水”，《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010中强制性条文第4.1.5条规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水”。因此设有非亲水性室外景观水体的项目，水体的补水应使用中水（优先利用市政再生水）、雨水等非传统水源作为水体用水的水源和补水，或在取得当地相关主管部门的许可后，利用临近的河、湖水。

景观水体的水质应符合国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的要求。景观水体的水质保障应采用生态水处理技术，合理控制雨水面源污染，确保水质安全。重庆地区气候特点会导致景观水体水质较快下降，除利用水生动、植物净化外，也可采用雨水处理工艺对其水质进行净化，对水质要求较高的景观水及娱乐性用水，还应进行深度处理。

### 10.2.7  景观照明设计应采用节能控制措施，车道和人行道两侧不应设置动态模式显示屏，室外景观照明及室外显示屏应避免产生光污染。

【条文说明】景观照明设计应采用分区、定时、感应等节能控制措施，节约用电。同时，室外夜景照明光污染的限制应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB55016、《室外照明干扰光限制规范》GB/T35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定。

在夜景照明设计中宜采用以下措施，避免光污染产生：（1）玻璃幕墙、铝塑板墙、釉面砖墙或其他具有光滑表面的建筑物不宜采用投光照明设计；（2）绿化景观的投光照明尽量采用间接式投光减少光线直射形成的光；（3）在满足照明要求的前提下减小灯具功率。

设置室外显示屏时，应对显示屏表面平均亮度进行限制，表面平均亮度不应大于下表限值：

表1  建筑室外显示屏表面平均亮度限值

| 照明技术参数 | 环境区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低亮度环境区 E2 | 中等亮度环境区 E3 | 高亮度环境区 E4 |
| 平均亮度（cd/m2） | 200 | 400 | 600 |

### 10.2.8  步行和自行车交通系统有充足照明，其照明标准值应不低于现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45的有关规定。

【条文说明】夜间行人的不安全感和实际存在的危险与道路等行人设施的照度水平和照明质量密切相关。步行和自行车交通系统如果照明不足，往往会导致人们产生不安全感，特别是在空旷或比较空旷的公共区域。充足的照明可以消除不安全感，对降低犯罪率、防止发生交通事故、提高夜间行人的安全性有重要作用。

步行和自行车交通系统照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标，其照明标准值应不低于现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45的有关要求。

### 10.2.9  室外吸烟区位置布局合理，应布置在建筑主出入口的主导风的下风向。

【条文说明】为“烟民”设置专门的室外吸烟区，有效地引导有吸烟习惯的人群，走出室内，在规定的合理范围内吸烟，做到“疏堵结合”。室外吸烟区的选择还须避免人员密集区、有遮阴的人员聚集区，建筑出入口、雨篷等半开敞的空间、可开启窗户、建筑新风引入口、儿童年和老年人活动区域等位置，吸烟区内须配置垃圾筒和吸烟有害健康的警示标识。室外吸烟区应在建筑主出入口主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m；室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。

10.2.10  景观设计应充分保护场地生态环境，充分利用表层土，并采取合理的生态修复或生态补偿措施。

【条文说明】建设项目应对场地的地形和场地内可利用的资源进行勘察，充分利用原有地形地貌进行场地设计以及建筑、生态景观的布局，尽量减少土石方量，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有植被、水体、山体、地表行泄洪通道、滞蓄洪坑塘洼地等。在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的改变和破坏。

表层土含有丰富的有机质、矿物质和微量元素，适合植物和微生物的生长，有利于生态环境的恢复。对于场地内未受污染的净地表层土进行保护和回收利用是土壤资源保护、维持生物多样性的重要方法。

基于场地资源与生态诊断的科学规划设计，在开发建设的同时采取符合场地实际的技术措施，有效实现生态恢复或生态补偿。比如，在场地内规划设计多样化的生态体系，如湿地系统、乔灌草复合绿化体系、结合多层空间的立体绿化系统等，为本土动物提供生物通道和栖息场所。采用生态驳岸、生态浮岛等措施增加本地生物生存活动空间，充分利用水生动植物的水质自然净化功能保障水体水质。

# 附录A 围护结构热工性能可不强制执行本标准规定的建筑类型

表A  围护结构热工性能可不强制执行本标准规定的建筑类型

| 建筑类型 | 要求 |
| --- | --- |
| 公共建筑无人值守的附属设备用房 | 无供暖空调环境要求时可不强制执行本标准 |
| 地下二层以下建筑 | 可不强制执行本标准 |
| 汽车库、自行车库 | 可不强制执行本标准 |
| 无供暖空调环境要求城镇农贸市场、材料市场 | 可不强制执行本标准 |
| 寺庙、教堂等宗教建筑 | 可不强制执行本标准 |
| 无供暖空调要求的体育建筑（如自然通风的体育场馆、室外游泳池的更衣室等） | 可不强制执行本标准 |

# 附录B 围护结构热工性能的权衡计算

B.0.1  建筑围护结构热工性能权衡判断应采用符合本标准要求，自动生成参照建筑计算模型的专用计算软件，软件应具有下列功能：

1 全年8760小时逐时负荷计算；

2 能逐时设置室内人员数量、照明功率、设备功率、室内温度、供暖和空调系统运行时间；

3 能计入建筑围护结构蓄热性能的影响；

4 能计算建筑热桥对能耗的影响；

5 能计算10个以上建筑分区；

6 能直接生成建筑围护结构热工性能权衡判断计算报告。

B.0.2  建筑围护结构热工性能权衡判断应以参照建筑与设计建筑的供暖和空气调节总耗电量作为判断的依据。参照建筑与设计建筑的供暖耗煤量和耗气量应折算为耗电量。

B.0.3  参照建筑与设计建筑的空气调节和供暖能耗应采用同一软件计算，气象参数均应采用典型气象年数据。

B.0.4  计算设计建筑全年累计耗冷量和累计耗热量时，应符合以下规定：

1 建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能、建筑构造尺寸、建筑围护结构传热系数、做法、外窗（包括透光幕墙）太阳得热系数、窗墙面积比、屋面开窗面积应与建筑设计文件一致；

2 建筑空气调节和供暖应按全年运行的两管制风机盘管系统设置。建筑功能区除设计文件明确为非空调区外，均应按设置供暖和空气调节计算；

3 建筑的空气调节和供暖系统运行时间、室内温度、照明功率密度值及照明使用时间、房间人均占有的使用面积及在室率、人员新风量及新风机组运行时间表、电器设备功率密度及使用率应按表B.0.4-1~表B.0.4-10设置。

表B.0.4-1  空气调节和供暖系统的日运行时间

| 类别 | 系统工作时间 |  |
| --- | --- | --- |
| 办公建筑 | 工作日 | 7:00~18:00 |
|  | 节假日 | — |
| 旅馆建筑 | 全年 | 1:00~24:00 |
| 商业建筑 | 全年 | 8:00~21:00 |
| 医疗建筑—门诊楼 | 全年 | 8:00~21:00 |
| 医疗建筑—住院部 | 全年 | 1:00~24:00 |
| 学校建筑-教学楼 | 工作日 | 7:00~18:00 |
|  | 节假日 | — |

表B.0.4-2  供暖空调区室内温度(℃)

| 建筑 类别 | 运行 时段 | 运行 模式 | 下列计算时刻（h）供暖空调区室内设定温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 办公 建筑、 教学楼 | 工作日 | 空调 | — | — | — | — | — | — | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  |  | 供暖 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 节假日 | 空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 供暖 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 旅馆建筑、住院部 | 全年 | 空调 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  |  | 供暖 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 商业建筑、门诊楼 | 全年 | 空调 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  |  | 供暖 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 建筑 类别 | 运行 时段 | 运行 模式 | 下列计算时刻（h）供暖空调区室内设定温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 办公 建筑、 教学楼 | 工作日 | 空调 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 供暖 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 节假日 | 空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 供暖 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 旅馆建筑、住院部 | 全年 | 空调 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  |  | 供暖 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 商业建筑、门诊楼 | 全年 | 空调 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | — | — | — | — |
|  |  | 供暖 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |

表B.0.4-3  照明功率密度值(W/m2)

| 建筑类别 | 照明功率密度 |
| --- | --- |
| 办公建筑 | 8.0 |
| 宾馆建筑 | 6.0 |
| 商业建筑 | 9.0 |
| 医院建筑-门诊楼 | 8.0 |
| 医院建筑-住院部 | 6.0 |
| 学校建筑-教学楼 | 8.0 |

表B.0.4-4  照明使用时间(％)

| 建筑类别 | 运行 时段 | 下列计算时刻（h）照明使用时间（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 办公建筑、教学楼 | 工作日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 |
|  | 节假日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅馆建筑、住院部 | 全年 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 商业建筑、门诊楼 | 全年 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 建筑类别 | 运行 时段 | 下列计算时刻（h）照明使用时间（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 办公建筑、教学楼 | 工作日 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 节假日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅馆建筑、住院部 | 全年 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 商业建筑、门诊楼 | 全年 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

表B.0.4-5  不同类型房间人均占有的建筑面积（m2/人）

| 建筑类别 | 人均占有的建筑面积 |
| --- | --- |
| 办公建筑 | 10 |
| 旅馆建筑 | 25 |
| 商业建筑 | 8 |
| 医院建筑-门诊楼 | 8 |
| 医院建筑-住院部 | 25 |
| 学校建筑-教学楼 | 6 |

表B.0.4-6  房间人员逐时在室率(％)

| 建筑类别 | 运行 时段 | 下列计算时刻（h）房间人员逐时在室率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 办公建筑、教学楼 | 工作日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 |
|  | 节假日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅馆建筑 | 全年 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 住院部 | 全年 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 商业建筑 | 全年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 |
| 门诊楼 | 全年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 |
| 建筑类别 | 运行 时段 | 下列计算时刻（h）房间人员逐时在室率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 办公建筑、教学楼 | 工作日 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 节假日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅馆建筑 | 全年 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 住院部 | 全年 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 商业建筑 | 全年 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 门诊楼 | 全年 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表B.0.4-7  不同类型房间的人均新风量[m3/（h·人）]

| 建筑类别 | 新风量 |
| --- | --- |
| 办公建筑 | 30 |
| 旅馆建筑 | 30 |
| 商业建筑 | 30 |
| 医院建筑-门诊楼 | 30 |
| 医院建筑-住院部 | 30 |
| 学校建筑-教学楼 | 30 |

表B.0.4-8  新风运行情况（1表示新风开启，0表示新风关闭）

| 建筑类别 | 运行 时段 | 下列计算时刻（h）新风运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 办公建筑、教学楼 | 工作日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 节假日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅馆建筑、住院部 | 全年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 商业建筑 | 全年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 门诊楼 | 全年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 建筑类别 | 运行 时段 | 下列计算时刻（h）新风运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 办公建筑、教学楼 | 工作日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 节假日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅馆建筑、住院部 | 全年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 商业建筑 | 全年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 门诊楼 | 全年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表B.0.4-9  不同类型房间电器设备功率密度(W/m2)

| 建筑类别 | 电器设备功率 |
| --- | --- |
| 办公建筑 | 15 |
| 旅馆建筑 | 15 |
| 商业建筑 | 13 |
| 医院建筑-门诊楼 | 20 |
| 医院建筑-住院部 | 15 |
| 学校建筑-教学楼 | 5 |

表B.0.4-10  电器设备逐时使用率(％)

| 建筑类别 | 运行 时段 | 下列计算时刻（h）电气设备逐时使用率(％) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 办公建筑、教学楼 | 工作日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 |
|  | 节假日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅馆建筑 | 全年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住院部 | 全年 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 商业建筑 | 全年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 |
| 门诊楼 | 全年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 |
| 建筑类别 | 运行 时段 | 下列计算时刻（h）电气设备逐时使用率(％) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 办公建筑、教学楼 | 工作日 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 节假日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅馆建筑 | 全年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 住院部 | 全年 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 商业建筑 | 全年 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 门诊楼 | 全年 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B.0.5  计算参照建筑全年累计耗冷量和累计耗热量时，应符合下列规定：

1 建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能、建筑构造尺寸应与设计建筑一致；

2 建筑围护结构做法应与建筑设计文件一致，围护结构热工性能参数取值应符合本标准第4.2节的规定；

3 建筑空气调节和供暖系统的运行时间、室内温度、照明功率密度及照明使用时间、房间人均占有的建筑面积及在室率、人员新风量及新风机组运行时间表、电器设备功率密度及使用率应与设计建筑一致；

4 建筑空气调节和供暖应采用全年运行的两管制风机盘管系统。供暖和空气调节区的设置应与设计建筑一致。

B.0.6  计算设计建筑和参照建筑全年供暖和空调总耗电量时，空气调节系统冷源应采用电驱动冷水机组；供暖系统热源应采用燃气锅炉，并应符合下列规定：

1 全年供暖和空调总耗电量应按下式计算：

（B.0.6-1）

式中：E——全年供暖和空调总耗电量（kWh/m2）；

EC——全年空调耗电量（kWh/m2）；

EH——全年供暖耗电量（kWh/m2）。

2 全年空调耗电量应按下式计算：

EC=QCA×COPC                                    (B.0.6-2)

式中：QC——全年累计耗冷量（通过动态模拟软件计算得到）（kWh）；

A——总建筑面积（m2）；

COPC——供冷系统综合性能系数，取4.0。

3 全年供暖耗电量应按下式计算：

（B.0.6-3）

式中：QH——全年累计耗热量（通过动态模拟软件计算得到）（kWh）；

——热源为燃气锅炉的供暖系统综合效率，取0.9；

——标准天然气热值，取9.87kWh/m3；

——天然气与标煤折算系数，取1.21kgce/m3。

# 附录C 外遮阳系数的简化计算

C.0.1  外遮阳系数应按下式计算确定：

SD ＝ ax2＋bx＋1                                   (C.0.1-1)

x ＝ A/B                                       (C.0.1-2)

式中SD——外遮阳系数；

x——外遮阳特征值，x＞1时，取x ＝1；

a、b——拟合系数，按表C.0.1选取；

A，B ——外遮阳的构造定性尺寸，按图C.0.1～C.0.5确定。

图C.0.1 水平式外遮阳的特征值

图C.0.2 垂直式外遮阳的特征值

图C.0.3 挡板式外遮阳的特征值

图C.0.4 横百叶挡板式外遮阳的特征值

图C.0.5  竖百叶挡板式外遮阳的特征值

表C.0.1  外遮阳系数计算用的拟合系数a，b

| 外遮阳基本类型 |  | 拟合系数 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平式（图C.0.1） |  | a | 0.36 | 0.5 | 0.38 | 0.28 |
|  |  | b | -0.8 | -0.8 | -0.81 | -0.54 |
| 垂直式（图C.0.2） |  | a | 0.24 | 0.33 | 0.24 | 0.48 |
|  |  | b | -0.54 | -0.72 | -0.53 | -0.89 |
| 挡板式（图C.0.3） |  | a | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.13 |
|  |  | b | -0.96 | -1.00 | -0.96 | -0.93 |
| 固定横百叶挡板式 （图C.0.4） |  | a | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.37 |
|  |  | b | -1.20 | -1.20 | -1.30 | -0.92 |
| 固定竖百叶挡板式 （图C.0.5） |  | a | 0.00 | 0.16 | 0.19 | 0.56 |
|  |  | b | -0.66 | -0.92 | -0.71 | -1.16 |
| 活动横百叶挡板式 （图C.0.4） | 冬 | a | 0.23 | 0.03 | 0.23 | 0.20 |
|  |  | b | -0.66 | -0.47 | -0.69 | -0.62 |
|  | 夏 | a | 0.56 | 0.79 | 0.57 | 0.60 |
|  |  | b | -1.30 | -1.40 | -1.30 | -1.30 |
| 活动竖百叶挡板式 （图C.0.5） | 冬 | a | 0.29 | 0.14 | 0.31 | 0.20 |
|  |  | b | -0.87 | -0.64 | -0.86 | -0.62 |
|  | 夏 | a | 0.14 | 0.42 | 0.12 | 0.84 |
|  |  | b | -0.75 | -1.11 | -0.73 | -1.47 |

C.0.2  组合形式的外遮阳系数，由各种参加组合的外遮阳形式的外遮阳系数（按C.0.1计算）相乘积。

例如：水平式＋垂直式组合的外遮阳系数＝水平式遮阳系数×垂直式遮阳系数

水平式＋挡板式组合的外遮阳系数＝水平式遮阳系数×挡板式遮阳系数

C.0.3  当外遮阳的遮阳板采用有透光能力的材料制作时，应按式C.0.3修正。

SD＝1－(1－SD*)(1－η*)                           （C.0.3）

式中SD*——外遮阳的遮阳板采用非透明材料制作时的外遮阳系数，按C.0.1计算；

η*——遮阳板的透射比，按表C.0.3选取。

表C.0.3  遮阳板的透射比

| 遮阳板使用的材料 | 规格 | η* |
| --- | --- | --- |
| 织物面料、玻璃钢类板 |  | 0.4 |
| 玻璃、有机玻璃类板 | 深色：0＜Se≤0.6 | 0.6 |
|  | 浅色：0.6＜Se≤0.8 | 0.8 |
| 金属穿孔板 | 穿孔率：0.0＜φ≤0.2 | 0.1 |
|  | 穿孔率：0.2＜φ≤0.4 | 0.3 |
|  | 穿孔率：0.4＜φ≤0.6 | 0.5 |
|  | 穿孔率：0.6＜φ≤0.8 | 0.7 |
| 铝合金百叶板 | — | 0.2 |
| 木质百叶板 | — | 0.25 |
| 混凝土花格 | — | 0.5 |
| 木质花格 | — | 0.45 |

附录D 一星级绿色建筑设计要求

D.1 一般规定

D.1.1  一星级绿色建筑设计应满足本标准规定的基本级绿色建筑设计要求。

D.1.2  公共建筑的公共区域应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品应符合国家及重庆有关标准的规定。

D.1.3  设计应选较高水效等级的卫生器具，且水效等级不应低于2级。

D.1.4  设计应采用合理措施控制室内污染物浓度，且室内空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%。

D.1.5  一星级绿色建筑设计应明确建筑全寿命期建筑碳排放强度，并明确降低碳排放强度的技术措施。

D.1.6  星级绿色建筑应采用性能化设计方法优化绿色建筑技术方案。

D.1.7  一星级绿色建筑除应满足本标准规定的基本级绿色建筑设计要求外还应符合下列规定。

### D.2 规划与建筑设计

### D.2.1  建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合。

### D.2.2  分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃，室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃。

### D.2.3  对于人流量大、门窗开合频繁的建筑门厅等公共区域，采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施。

### D.2.4  建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级。

### D.2.5  建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、AW 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。

D.2.6  采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施。

D.2.7  采用耐久性好的外饰面材料或耐久性好的防水和密封材料。

D.2.8  楼板撞击声隔声比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB及以上。

### D.2.9  场地与公共交通站点联系便捷，场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m。

### D.2.10  合理设置健身场地和空间，室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5%或室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3%且不少于 60 m2。

### D.2.11  提供便利的公共服务，满足下列要求中的 3 项：

### 1）建筑内至少兼容 2 种面向社会的公共服务功能；

### 2）建筑向社会公众提供开放的公共活动空间；

### 3）电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10%；

### 4）周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库）；

### 5）场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放。

### D.3 结构设计

### D.3.1  筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种。

### D.3.2  选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材，可再循环材料和可再利用材料用量比例达到 10%。

### D.4 给排水设计

### D.4.1  直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。

### D.4.2  所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。

### D.4.3  计量水表应具备远传计量功能，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况；利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于5%。

### D.4.4  使用较高用水效率等级的卫生器具，50%以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级。

### D.4.5  规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，场地年径流总量控制率达到达到70%。

### D.5 电气设计

### D.5.1  建筑室外照明及室外显示屏避免产生光污染，在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表 D.5.1规定的最大允许值。

表D.5.1 居住空间窗户外表面的垂直照度最大允许值

| ### 照明技术参数 | ### 应用条件 | ### 环境区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### E2 | ### E3 | ### E4 |
| ### 垂直面照度EV（lx） | ### 非熄灯时段 | ### 2 | ### 5 | ### 10 |
|  | ### 熄灯时段 | ### 1 | ### 1 | ### 2 |

### D.5.2  具有智能化服务系统，具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少3种类型的服务功能。

### D.6 暖通设计

### D.6.1  供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规 范》GB 55015 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。

| # 机组类型 |  | # 能效指标 | # 参照标准 | # 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 电机驱动的蒸气压缩循 环冷水（热 泵）机组 | # 定频水冷 | # 制冷性能系数 （COP） | # 现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 | # 提高4% |
|  | # 变频水冷 | # 制冷性能系数 （COP） |  | # 提高6% |
|  | # 活塞式/ 涡旋式风 冷或蒸发 冷却 | # 制冷性能系数 （COP） |  | # 提高4% |
|  | # 螺杆式风 冷或蒸发 冷却 | # 制冷性能系数 （COP） |  | # 提高6% |
| # 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | # 制冷、供热性能 系数（COP） |  | # 提高6% |
| # 单元式空气调 节机、 风管 送风式空调 （热泵）机组 | # 风冷单冷型 | # 制冷季节能效比 （SEER） |  | # 提高8% |
|  | # 风冷热泵型 | # 全年性能系数 （APF） |  |  |
|  | # 水冷 | # 制冷综合部分负 荷性能系数 （IPLV） |  |  |
| # 多联式空调 （热 泵）机组 | # 水冷 | # 制冷综合部分负 荷性能系数 （IPLV） |  | # 提高8% |
|  | # 风冷 | # 全年性能系数 （APF） |  |  |
| # 锅炉 |  | # 热效率 |  | # 提高1个 百分点且不低于重庆市现行建筑节能设计标准要求 |
| # 房间空气调节器 |  | # 制冷季节能源消 耗效率（SEER）或全年能源消耗 效率（APF） | # 现行国家标准《房间空气调节器能 效限定值及能效等级》 GB 21455 | # 2级能效 等级限值 |
| # 燃气采暖热水炉 |  | # 热效率 | # 现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 GB 20665 |  |
| # 蒸汽型溴化锂吸 收式冷水机组 |  | # 制冷、供热性能 系数（COP） | # 现行国家标准《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》GB 29540 |  |

# 附录E 二星级绿色建筑设计要求

### E.1一般规定

### E.1.1  二星级绿色建筑设计应满足本标准规定的基本级绿色建筑设计要求。

### E.1.2  公共建筑的公共区域应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定。

### E.1.3  建筑围护结构热工性能较现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015规定提高5%，或建筑供暖空调负荷降低3%。

### E.1.4  公共建筑应采用墙体自保温技术体系。

### E.1.5  公共建筑应用高星级绿色建材的比例不低于60%。

### E.1.6  设计应选用较高用水效率等级的卫生器具，且用水效率等级不应低于2级。

### E.1.7  设计应采用合理措施控制室内污染物浓度，且室内主要空气污染物浓度（氨、甲醛、苯、总挥发性有机化合物、氡、PM2.5）应较现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低20%。

### E.2 规划与建筑设计

### Ι类绿色设计

### E.2.1  采取保障人员安全的防护措施，建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合。

### E.2.2  分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃，室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃；对于人流量大、门窗开合频繁的公共区域，采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施。

### E.2.3  室内外地面或路面的防滑措施应符合下列规定：

1 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级；

2 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。

### E.2.4  建筑平面、空间设计应兼顾建筑适变性的需求，并符合下列规定：

1 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施；

2 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式。

### E.2.5  设计应选用长寿命的五金配件、管道阀门、开关龙头等活动配件，并兼顾部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于拆换、更新和升级的构造。

### E.2.6  楼板的撞击声比国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118规定限值低5dB及以上。

### E.2.7  建设项目应设置健身场地和空间，合理配备运动设施，并应至少满足下列1项规定：

1 场地内室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%；

2 场地内室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2。

### E.2.8  建筑设计应在物业管理部门办公室和人员密集的场所预留急救医疗设施空间。

### E.2.9  玻璃幕墙透明部分可开启面积比例不低于5%，外窗可开启面积比例不低于35%。

### Ⅱ类绿色设计

### E.2.10  采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆、景观水体等安全防护水平，并符合下列规定：

1 阳台、窗户、窗台、防护栏杆等应强化防坠设计，采取阳台外窗高窗设计、限制窗扇开启角度、增加栏板宽度、窗台与绿化种植整合设计、适度减少防护栏杆垂直杆件水平净距、安装隐形防盗网等措施；

2 景观水体的水深超过0.5m时，应采取防护措施（如石栏、木栏、矮墙等）；可涉入式景观水体的水深应小于0.3m，同时水底应做防滑处理，不应种植苔藻类植物；景观水体周边宜借助灯光或音乐变化等方式，防止行人坠入水中。

### E.2.11  采取保障人员安全的防护措施，利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。

### E.2.12  设计选用耐久性好、易维护的建筑装饰装修材料，并符合下列规定：

1 采用耐久性好的外饰面材料；

2 采用耐久性好的防水和密封材料；

3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。

### E.2.13  选用绿色、环保、安全的室内装饰装修材料，其中满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量要求的种类达到5类及以上。

### E.2.14  建筑设计应充分利用天然采光，并符合下列规定：

1 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%；

2 室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d。

### E.2.15  地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上。

### E.2.17  首层地下车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%。

### E.2.18  设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例不低于25%。

### E.2.19  设有可容纳担架的无障碍电梯。

### E.2.20  场地内设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m。

### E.2.21  建筑内应至少设置一处具有天然采光、良好视野、充足照明和人体感应装置的楼梯间，方便人员行走和锻炼，且距主入口的距离不大于15m。

### E.2.22  地下车库停车效率指标应满足表E.2.22的要求：

表E.2.22  地下车库停车效率指标要求

| 类型 |  | 面积指标（m2/辆） | 层高指标（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 不结合人防设计 | 非顶层 | ≤38 | ≤3.9 |
|  | 有绿化覆土或消防车道顶层 |  | ≤4.2 |
| 结合人防设计 | 人防区域总建筑面积＜1/2车库总建筑面积 | ≤40 | ≤4.2 |
|  | 人防区域总建筑面积≥1/2车库总建筑面积 | ≤42 |  |

注：1. 不结合人防设计的车库顶层，无绿化覆土或消防车道的采用非顶层指标。

2. 不适用于机械式停车库。

### E.2.23  采用机械式停车设施，且其停车数量占总体停车数量的比例大于50%。

### E.2.24  室外景观水体采用生态水处理措施保障水体水质，并符合下列规定：

1 对进入景观水体的雨水，利用绿色雨水基础设施消减径流污染；

2 合理利用水生动、植物进行水体净化。

### E.2.25  建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。

### E.2.26  建筑装饰装修选用工业化内装部品，且占同类部品用量比例达到50%以上的种类不低于3种。

### E.2.27  设计应至少选用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%。

### E.2.28  绿地率达到规划指标105%及以上。

### E.2.29  利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗，并符合下列规定：

1 衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入设施；

2 衔接和引导不少于80%的道路雨水进入设施。

### E.2.30  设计应采取措施降低热岛强度，并符合下列规定：

1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例不小于10%；

2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度不小于70%。

### E.2.31  屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计不小于75%。

### E.2.32  东、南、西向墙面合理设置垂直绿化，绿化面积比例不低于10%。

### E.2.33  建筑底层的通风架空率不低于10%。

### E.2.34  室外休憩场所合理采用人工雾化蒸发降温措施。

### E.2.35  场地绿容率计算值不低于3.0。

### E.2.36  施工建造阶段利用建筑信息模型（BIM）技术进行分析和优化，并建立多专业协调设计管理平台。

### E.2.37  采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、外墙保温和其他土建工程的质量问题。

### E.2.38  采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题。

### E.3 结构设计

### Ⅱ类绿色设计

### E.3.1  合理提高建筑的抗震性能，应对关键部位、关键构件及节点按“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计。

### E.3.2  建筑结构与建筑设备管线分离。

### E.3.3  采用高周转率、免抹灰的新型模架体系。

### E.4 给排水设计

### Ι类绿色设计

### E.4.1  设置直饮水系统，且水质满足国家现行相关标准的要求。

### E.4.2  设置用水远传计量系统，并符合下列规定：

1 设置具有信号采集、数据处理、存储及数据上传功能的远传水表；

2 按照水平衡测试的要求分级安装远传水表，分级计量水表安装率应达100%。

### E.4.3  绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。

### E.4.4  合理规划场地地表和屋面雨水径流，场地年径流总量控制率不低于70%，场地年径流污染去除率（SS计）不低于50%。

### Ⅱ类绿色设计

### E.4.5  使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件、阀门。

### E.4.6  设计应选用较高用水效率等级的卫生器具，且用水效率等级达到1级的使用比例不低于50%。

### E.4.7  冲厕采用非传统水源，其用水量占冲厕总用水量的比例不低于50%。

### E.5 电气设计

### Ι类绿色设计

### E.5.1  设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。

### E.5.2  设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，实时显示室内、外空气质量状况。

### E.5.3  设置智能化服务系统，并符合下列规定：

1 具有照明智能控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、智能化停车管理及物业管理平台等至少4种类型的服务功能；

2 设置智能化系统集成动态管理平台；

3 预留接入智慧城市（城区、社区）的通讯接口。

### Ⅱ类绿色设计

### E.5.4  消防水泵房采用物联型消防供水泵房。

### E.5.5  应设置建筑智慧运维系统，支持移动端物业管理，实现移动式巡检、报警管理、故障报修、能耗查询、物料管理、事件管理、班次管理、信息发布、缴费管理等功能。

### E.6 供暖通风与空气调节设计

### Ι类绿色设计

### E.6.1  供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，其值不应小于表E.6.1中规定的限值。

表E.6.1  冷、热源机组能效提升幅度要求

| 机组类型 |  | 能效指标 | 参照标准 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 | 定频水冷 | 制冷性能系数（COP） | 现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 | 提高4% |
|  | 变频水冷 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高6% |
|  | 活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高4% |
|  | 螺杆式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高6% |
| 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） |  | 提高6% |
| 单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组 | 风冷单冷型 | 制冷季节能效比（SEER） |  | 提高8% |
|  | 风冷热泵型 | 全年性能系数（APF） |  |  |
|  | 水冷 | 制冷综合部分负荷性能系数（IPLV） |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 | 水冷 | 制冷综合部分负荷性能系数（IPLV） |  | 提高8% |
|  | 风冷 | 全年性能系数（APF） |  |  |
| 锅炉 |  | 热效率 |  | 提高1个百分点且不低于重庆市现行建筑节能设计标准要求 |
| 房间空气调节器 |  | 制冷季节能源消耗效率（SEER）或全年能源消耗效率（APF） | 现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455 | 2级能效等级限值 |
| 燃气采暖热水炉 |  | 热效率 | 现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665 |  |
| 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 现行国家标准《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》GB 29540 |  |

### E.6.2  供暖空调系统根据室内外环境变化，结合房间负荷变化，实现系统风量、水量、设备运行状态的控制调节。

### Ⅱ类绿色设计

### E.6.3  通过设置新风系统及过滤措施，控制室内主要空气污染物的浓度，室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m³。

### E.6.4  具有良好的室内热湿环境，并满足下列要求：

1 建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例不低于90%；

2 建筑主要功能房间供暖、空调工况下室内热环境参数达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例不低于90%。

### E.6.5  结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，可再生能源利用率不低于4%。

### E.6.6  采用可再生能源区域集中供暖供冷系统。

### E.6.7  采用燃气冷热电联供技术，系统年平均能源综合利用率应大于70%。

附表E  Ⅰ类、Ⅱ类绿色设计条文划分表

| 类别 | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  | 生活便利 |  | 资源节约 |  | 环境宜居 |  | 提高 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 绿色设计 | E.2.1 E.2.2 E.2.3 E.2.4 E.2.5 |  | E.2.6 E.4.1 |  | E.2.7 E.2.8 E.4.2 E.5.1 E.5.2 E.5.3 |  | E.2.9 E.4.3 E.6.1 E.6.2 |  | E.4.4 |  | —— |  |
| Ⅱ类 绿色设计 | 条文号 | 分数 | 条文号 | 分数 | 条文号 | 分数 | 条文号 | 分数 | 条文号 | 分数 | 条文号 | 分数 |
|  | E.2.10 | 5 | E.2.13 | 8 | E.2.19 | 2 | E.2.22 | 2 | E.2.28 | 7 | E.2.35 | 3 |
|  | E.2.11 | 5 | E.2.14 | 6 | E.2.20 | 2 | E.2.23 | 2 | E.2.29 | 7 | E.2.36 | 5 |
|  | E.2.12 | 9 | E.2.15 | 3 | E.2.21 | 2 | E.2.24 | 8 | E.2.30 | 3 | E.2.37 | 10 |
|  | E.3.1 | 5 | E.2.17 | 2 |  |  | E.2.25 | 7 | E.2.31 | 3 | E.2.38 | 10 |
|  | E.3.2 | 7 | E.2.18 | 3 |  |  | E.2.26 | 5 | E.2.32 | 2 | E.3.3 | 4 |
|  | E.4.5 | 5 | E.6.3 | 6 |  |  | E.2.27 | 3 | E.2.33 | 2 | E.5.4 | 5 |
|  |  |  | E.6.4 | 8 |  |  | E.4.6 | 10 | E.2.34 | 2 | E.5.5 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | E.4.7 | 5 |  |  | E.6.6 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | E.6.5 | 6 |  |  | E.6.7 | 5 |

注：

1 附录E中一般规定和上表中Ⅰ类绿色设计是二星级绿色建筑设计必须执行的条文；

2 上表中Ⅱ类绿色设计是保证二星级绿色建筑设计多样性而设置的选择性条文，Ⅱ类绿色设计选取总分值不应低于60分；

3 未设置地下空间的建筑，上表中“资源节约”应至少选取2分，且Ⅱ类绿色设计选取总分值不应低于60分；

4 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等容积率低于1.5，教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等容积率低于0.8的建筑，上表中“资源节约”应至少选取6分，且Ⅱ类绿色设计选取总分值不应低于70分；

5 未设置地下空间，且容积率低于上述第4款指标的建筑，上表中“资源节约”应至少选取13分，且Ⅱ类绿色设计选取总分值不应低于75分；

6 对于个别项目因实际情况不能满足本附录E要求时，可参照重庆市工程建设标准《绿色建筑评价标准》DBJ50/T-066-2020组织相关论证。

# 附录F  超低能耗公共建筑设计要求

F.1 一般规定

F.1.1  公共建筑设计应结合气候特征及场地微环境，通过被动式设计降低建筑用能需求，提升主动式能源系统的能效，并合理利用可再生能源，实现建筑的超低能耗要求。

F.1.2  公共建筑设计应以室内环境参数及能效指标为约束性指标，通过性能化设计方法合理确定技术策略。

F.1.3  超低能耗公共建筑应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品应符合国家及重庆有关标准的规定。室内装修不应损坏围护结构气密层和影响气流组织。

F.1.3  超低能耗公共建筑应达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378一星级及以上要求。

F.1.4  建筑主要房间室内热湿环境参数应符合表F.1.4规定。

表F.1.4  建筑主要房间室内热湿环境参数

| 室内热湿环境参数 | 夏季 | 冬季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 24~26 | 20~22 |
| 相对湿度（%） | 40~60 | ≥30 |

注：冬季室内相对湿度不参与设备选型和能耗指标的计算。

F.1.5  公共建筑室内新风量应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。

F.1.6  公共建筑自然通风与天然采光设计指标应符合下列要求：

1  过渡季典型工况下，至少90%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不少于2次；

2  室内主要空间至少60%面积比例区域，其室内天然光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d。

F.1.7  超低能耗公共建筑的能效指标应符合表F.1.7的规定。

表F.1.7  超低能耗公共建筑能效指标

| 建筑综合节能率 |  | ≥50% |
| --- | --- | --- |
| 建筑本体性能指标 | 建筑本体节能率 | ≥20% |

注：本表也适用于非住宅类居住建筑。

F.1.8  超低能耗公共建筑应采用装配式建筑技术或装配式建造方式，装饰装修宜采用装配化装修技术和工业化内装部品。

F.1.9  超低能耗公共建筑应在项目前期策划、设计等阶段采用建筑信息模型（BIM）技术，宜使用同一模型实现建筑工程全过程建筑BIM信息的传递和应用。

F.2 规划与建筑设计

F.2.1 公共建筑设计宜采用简洁的建筑造型，合理控制功能空间体积、建筑总体积、建筑体形系数及窗墙比。体形系数宜控制在0.20~0.40，窗墙比宜控制在0.30~0.50。

F.2.2 公共建筑应采用高性能的建筑保温隔热系统及门窗系统，并通过性能化设计方法确定最优的热工参数。

F.2.3 超低能耗公共建筑外门窗、透光幕墙气密性应符合下列规定：

1 外窗气密性不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433规定的8级；

2 外门、分隔供暖空间与非供暖空间的户门气密性不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433规定的6级；

3 透光幕墙气密性不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433规定的4级。

F.2.4 围护结构设计应进行气密性专项设计，宜采用简洁的造型和节点设计，减少或避免出现气密性难以处理的节点，并符合下列规定：

1 建筑围护结构气密层应连续并包围整个外围护结构，施工图中应明确标注气密层的位置；

2 应依托密闭的围护结构层，并选用适宜的气密性材料，且外门窗（幕墙）与墙体之间的缝隙应做气密性处理；

3 装配式结构构件拼缝部位、钢结构体系中构件之间以及钢构件与墙板、楼板的拼缝部位，应采取气密性保障措施；

4 围护结构门洞、窗洞、电线盒、管线贯穿处，不同围护结构的交界处以及排风等设备与围护结构交界处等易发生气密性问题的部位，应进行节点设计并详细说明气密性处理措施；

5 穿外墙管道与外墙或套管之间的洞口应采用耐久性良好的密封材料密封；

6 穿透气密层的机电系统管线等宜采用预埋穿线管的方式，不应采用桥架敷设方式，交接部位应采用耐久性良好的密封材料密封。

F.2.5 建筑围护结构设计时，应进行削弱或消除热桥的专项设计，应保证围护结构保温层的连续性，并符合下列规定：

1 保温层采用锚栓时应采用断热桥锚栓固定，墙角处宜采用成型保温构件；

2 应避免在外墙上固定导轨、龙骨、支架等可能导致热桥的部件，确需固定时，应在外墙上预埋断热桥的锚固件，并采取降低传热损失的措施；

3 穿墙管预留孔洞直径宜大于管径100mm以上，管道与洞口之间的缝隙应填充保温材料；

4 屋面保温层应与外墙保温层连续，不得出现结构性热桥；屋面保温层靠近室外一侧应设置防水层，屋面结构层上、保温层下应设置隔汽层；

5 凸出屋面的设备基础、女儿墙等结构体应设保温层，并应与屋面保温层连续；女儿墙、土建风道出风口等薄弱环节宜设置金属盖板，金属盖板与结构连接部位应采取避免热桥的措施；

6 穿屋面管道的预留洞口宜大于管道外径100mm以上，伸出屋面外的管道应设置套管进行保护，套管与管道间应填充保温材料，保温材料厚度不小于50mm；

7 外门窗与基层墙体的连接件应采用阻断热桥的处理措施，外门窗洞口与基层墙体的连接处应采用气密性材料密封；

8 凸窗的顶板、底板以及侧向不透明部分保温层应与主墙体连续；

9 外遮阳构件应与建筑主体结构可靠连接，连接件与基层墙体之间应采取阻断热桥的措施；

10 地面保温、架空楼板保温与外墙保温应连续。

F.3 机电系统设计

F.3.1  应根据当地资源与使用条件选择可再生能源利用方案，并应符合下列要求：

1 根据项目所在地的区域能源规划，充分利用当地的地表水资源；

2 根据建筑用途、场地及水文地质特点，合理设置地源热泵系统；

3 合理利用空气源热泵为建筑提供供热、空调热水或生活热水；

4 应设置太阳能建筑一体化系统；

5 充分利用场地太阳能，合理设置太阳能景观灯；

6 宜采用多种能源耦合互补利用技术。

F.3.2  水泵、风机等设备应采用变频调速控制方式。

F.3.3 供暖空调冷热源的能效应符合下列规定：

1 当采用空气源热泵作为供暖热源时，设计工况下制热性能系数COP不应低于2.5；

2 当采用多联式空调（热泵）机组时，能效等级不宜低于1级指标值；

3 当采用房间空气空调器作为冷热源时，其全年性能系数（APF）和制冷季节能效比（SEER）不宜低于现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455中的1级能效水平。

4 当采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数（COP）和综合部分负荷性能系数(IPLV)宜达到现行国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB19577中的1级能效要求。

F.3.4 应考虑全年运行的合理性及可靠性合理设置新风热回收系统，并应符合下列规定：

1 当设置集中供暖时，应采用新风热回收系统；

2 设置集中排风的空调系统经技术经济比较合理时，应采用新风热回收系统；

3 显热回收装置的温度交换效率不应低于75%，全热热回收装置的焓交换效率不应低于70%。

F.3.4 应根据建筑不同场所需求采用智能照明控制系统，电梯系统应采用节能控制及联动智能控制系统。

F.3.5 应设置室内外环境质量和建筑能耗监测系统，并应符合下列规定：

1 应按用能核算单位和用能系统以及用冷、用热、用电等不同用能形式，进行分类分项计量；

2 应对冷热源、输配系统、照明系统等关键用能设备或系统进行重点计量，并应对数据中心、食堂、开水间等特殊用能单位进行独立计量；

3 应监测电、自来水、蒸汽、热水、热/冷量、燃气、油或其他燃料等的消耗量；当采用可再生能源时，应对其单独进行监测；

4 应对建筑室外环境进行监测，宜分层、分朝向、分类型进行室内环境监测，且宜对使用人数进行统计；

5 超低能耗建筑与非超低能耗建筑的用能应分别计量。

# 附录G 管道与设备保温及保冷厚度

G.0.1 热管道经济绝热厚度可按表G.0.1-1~表~G.0.1-3选用。热设备绝热厚度可按最大口径管道的绝热层厚度再增加5mm选用。

表G.0.1-1  室内热管道柔性泡沫橡塑经济绝热厚度（热价85元/GJ）

| 最高介质温度 （℃） | 绝热层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| 60 | ≤DN20 | DN25～ DN40 | DN50～ DN125 | DN150～DN400 | ≥DN450 | —— | —— |
| 80 | —— | —— | ≤DN32 | DN40～DN70 | DN80～DN125 | DN150～DN450 | ≥DN500 |

表G.0.1-2  热管道离心玻璃棉经济绝热厚度（热价35元/GJ）

| 最高介质温度 （℃） |  | 绝热层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 室内 | 60 | ≤DN40 | DN50～ DN125 | DN150～ DN1000 | ≥DN1100 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 80 | —— | ≤DN32 | DN40～ DN80 | DN100～DN250 | ≥DN300 | —— | —— | —— | —— |
|  | 95 | —— | —— | ≤DN40 | DN50～DN100 | DN125～DN1000 | ≥DN1100 | —— | —— | —— |
|  | 140 | —— | —— | —— | ≤DN25 | DN32～DN80 | DN100～DN300 | ≥DN350 | —— | —— |
|  | 190 | —— | —— | —— | —— | ≤DN32 | DN40～ DN80 | DN100～DN200 | DN250～DN900 | ≥DN1000 |
| 室外 | 60 | —— | ≤DN40 | DN50～ DN100 | DN125～ DN450 | ≥DN500 | —— | —— | —— | —— |
|  | 80 | —— | —— | ≤DN40 | DN50～ DN100 | DN125～DN1700 | ≥DN 1800 | —— | —— | —— |
|  | 95 | —— | —— | ≤DN25 | DN32～ DN50 | DN70～DN250 | ≥DN300 | —— | —— | —— |
|  | 140 | —— | —— | —— | ≤DN20 | DN25～DN70 | DN80～ DN200 | DN250～ DN1000 | ≥DN1100 | —— |
|  | 190 | —— | —— | —— | —— | ≤DN25 | DN32～DN70 | DN80～DN150 | DN200～DN500 | ≥DN600 |

表G.0.1-3  热管道离心玻璃棉经济绝热厚度（热价85 元/GJ）

| 最高介质温度 （℃） |  | 绝热层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
| 室内 | 60 | ≤DN50 | DN70～ DN300 | ≥DN350 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | ≤DN20 | DN25～ DN70 | DN80～DN200 | ≥DN250 |  |  |  |  |  |
|  | 95 |  | ≤DN40 | DN50～DN100 | DN125～DN300 | DN350～DN2500 | ≥DN3000 |  |  |  |
|  | 140 |  |  | ≤DN32 | DN40～ DN70 | DN80～DN150 | DN200～DN300 | DN350～DN900 | ≥DN1000 |  |
|  | 190 |  |  |  | ≤DN32 | DN40～ DN50 | DN70～ DN100 | DN125～DN150 | DN200～DN700 | ≥DN800 |
| 室外 | 60 |  | ≤DN80 | DN100～ DN250 | ≥DN300 |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | ≤DN40 | DN50～ DN100 | DN125～DN250 | DN300～DN1500 | ≥DN2000 |  |  |  |
|  | 95 |  | ≤DN25 | DN32～DN70 | DN50～ DN150 | DN150～DN400 | DN500～DN2000 | ≥DN2500 |  |  |
|  | 140 |  |  | ≤DN25 | DN32～ DN50 | DN70～DN100 | DN125～DN200 | DN250～DN450 | ≥DN500 |  |
|  | 190 |  |  |  | ≤DN25 | DN32～DN50 | DN70～DN80 | DN100～DN150 | DN200～DN450 | ≥DN500 |

G.0.2 室内空调冷水管道最小绝热层厚度可按表G.0.2-1、表G.0.2-2选用；蓄冷设备保冷厚度可按对应介质温度最大口径管道的保冷厚度再增加5mm～10mm选用。

表 G.0.2-1  室内空调冷水管道最小绝热层厚度（介质温度≥5℃）(mm)

| 地区 | 柔性泡沫橡塑 |  | 玻璃棉管壳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管径 | 厚度 | 管径 | 厚度 |
| 较干燥地区 | ≤DN40 | 19 | ≤DN32 | 25 |
|  | DN50~DN150 | 22 | DN40~DN100 | 30 |
|  | ≥DN200 | 25 | DN125~DN900 | 35 |
| 较潮湿地区 | ≤DN25 | 25 | ≤DN25 | 25 |
|  | DN32~DN50 | 28 | DN32~DN80 | 30 |
|  | DN70~DN150 | 32 | DN100~DN400 | 35 |
|  | ≥DN200 | 36 | ≥DN450 | 40 |

表 G.0.2-2  室内空调冷水管道最小绝热层厚度（介质温度≥-10℃）(mm)

| 地区 | 柔性泡沫橡塑 |  | 聚氨酯发泡 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管径 | 厚度 | 管径 | 厚度 |
| 较干燥地区 | ≤DN 32 | 28 | ≤DN32 | 25 |
|  | DN 40~DN80 | 32 | DN40~DN150 | 30 |
|  | DN 100~DN200 | 36 | ≥DN 200 | 35 |
|  | ≥DN 250 | 40 | —— | —— |
| 较潮湿地区 | ≤DN50 | 40 | ≤DN 50 | 35 |
|  | DN70~DN100 | 45 | DN70~DN125 | 40 |
|  | DN 125~DN250 | 50 | DN150~DN500 | 45 |
|  | DN 300~DN2000 | 55 | ≥DN 600 | 50 |
|  | ≥DN 2100 | 60 | —— | —— |

G.0.3 室内生活热水管经济绝热厚度可按表G.0.3-1、表G.0.3-2选用。

热

绝

表G.0.3-1  室内生活热水管道经济绝热厚度（使用期 105 天）

| 度 温 质 介 料 材料 | 离心玻璃棉 |  | 柔性泡沫橡塑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称管径(mm) | 厚度(mm) | 公称管径(mm) | 厚度(mm |
| ≤70℃ | ≤DN25 | 40 | ≤DN40 | 32 |
|  | DN32～DN80 | 50 | DN70～DN80 | 36 |
|  | DN100～DN350 | 60 | DN100～DN150 | 40 |
|  | ≥DN400 | 70 | ≥DN200 | 45 |

绝

热

表G.0.3 -2  室内生活热水管道经济绝热厚度（使用期 150天）

| 度 温 质 介 料 材料 | 离心玻璃棉 |  | 柔性泡沫橡塑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称管径(mm) | 厚度(mm) | 公称管径(mm) | 厚度(mm |
| ≤70℃ | ≤DN40 | 50 | ≤DN50 | 40 |
|  | DN50～DN100 | 60 | DN70～DN125 | 45 |
|  | DN125～DN300 | 70 | DN150～DN300 | 50 |
|  | ≥DN350 | 80 | ≥DN350 | 55 |

G.0.4室内空调风管绝热层最小热阻可按表G.0.4选用。

表G.0.4  室内空调风管绝热层最小热阻

| 风管类型 | 适用介质温度（℃） |  | 最小热阻 K[(m2·K)/W] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 冷介质最低温度 | 热介质最高温度 |  |
| 一般空调风管 | 15 | 30 | 0.81 |
| 低温风管 | 6 | 39 | 1.14 |

# 附录H 常用建筑材料热物理性能计算参数取值

表H  常用建筑材料热物理性能计算参数取值

| 分类 | 材料名称 |  |  |  |  |  | 干密度 (kg/m3) | 计算参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数λ [W/(m·K)] | 蓄热系数S（周期24h）[W/(m2·K)] | 比热容C [kJ/(kg·K)] |
| 混凝土 | 钢筋混凝土 |  |  |  |  |  | 2500 | 1.74 | 17.20 | 0.92 |
|  | 碎石、卵石混凝土 |  |  |  |  |  | 2300 | 1.51 | 15.36 | 0.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2100 | 1.28 | 13.57 | 0.92 |
|  | 粉煤灰陶粒混凝土 |  |  |  |  |  | 1700 | 0.95 | 11.4 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 0.70 | 9.16 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 0.57 | 7.78 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 0.44 | 6.30 | 1.05 |
|  | 页岩陶粒混凝土 |  |  |  |  |  | 1500 | 0.77 | 9.65 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 0.63 | 8.16 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 0.50 | 6.70 | 1.05 |
|  | 页岩渣、石灰、水泥混凝土 |  |  |  |  |  | 1300 | 0.52 | 7.39 | 0.98 |
|  | 预拌全轻混凝土 |  |  |  |  |  | 1151~1250 | 0.31 | 5.31 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1251~1350 | 0.36 | 5.96 | 1.05 |
|  | 泡沫混凝土 |  |  |  |  |  | 300 | 0.08 | 1.42 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 | 0.10 | 1.81 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0.12 | 2.20 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0.14 | 2.59 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 700 | 0.18 | 3.16 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0.21 | 3.64 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 900 | 0.24 | 4.12 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0.27 | 4.59 | 1.05 |
| 砂浆 | 水泥砂浆 |  |  |  |  |  | 1800 | 0.93 | 11.37 | 1.05 |
|  | 混合砂浆 |  |  |  |  |  | 1700 | 0.87 | 10.75 | 1.05 |
|  | 轻质抹灰石膏 |  |  |  |  |  | ≤1000 | 0.20 | 2.50 | —— |
|  | 普通抹灰石膏 |  |  |  |  |  | 1001~1500 | 0.30 | 3.00 | —— |
|  | 节能型轻质抹灰砂浆 |  |  |  |  |  | 851～950 | 0.175 | 3.00 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 951～1050 | 0.195 | 3.34 | 1.05 |
| 砌块及砌体 | 普通烧结页岩空心砖砌体 |  |  |  |  |  | 800~900 | 0.54 | 5.74 | 1.05 |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | 墙体灰缝≤3mm |  |  |  |  | 326～425 | 0.13 | 2.06 | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 426～525 | 0.16 | 2.61 | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 526～625 | 0.19 | 3.01 | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 626～725 | 0.22 | 3.49 | —— |
|  |  | 墙体灰缝 ＞3mm |  |  |  |  | 326～425 | 0.16 | 2.58 | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 426～525 | 0.20 | 3.26 | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 526～625 | 0.24 | 3.76 | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 626～725 | 0.28 | 4.36 | —— |
|  |  | 屋面及地面 |  |  |  |  | 326～425 | 0.20 | 3.09 | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 426～525 | 0.24 | 3.92 | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 526～625 | 0.29 | 4.52 | —— |
|  | 烧结页岩多孔砖砌体 |  |  |  |  |  | 1400 | 0.58 | 7.85 | 1.05 |
|  | 节能型烧结页岩空心砌块砌体（孔排数≥9排，孔洞率≥50%） |  |  |  |  |  | ≤800 | 0.25 | 3.90 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801～900 |  | 4.13 |  |
|  | 厚壁型烧结页岩空心砌块砌体（外壁厚≥25mm孔排数≥7排，孔洞率≥45%） |  |  |  |  |  | 801～900 | 0.30 | 4.53 | 1.05 |
|  | 无机复合烧结页岩空心砖（规格：长≥200mm，宽190mm，厚115mm，外壁厚≥25mm，填充厚度为40mm、密度等级为B03级及以下的泡沫混凝土）砌体 |  |  |  |  |  | ≤800 | 0.26 | 4.23 | 1.05 |
|  | 烧结陶粒混凝土小型空心砌块砌体（孔排数≥3排） |  |  |  |  |  | 801～900 | 0.28 | 4.37 |  |
|  | 无机复合烧结页岩空心砖（规格：长190mm，宽≥220mm，厚115mm，外壁厚≥25mm，填充厚度为40mm、密度等级为B03级及以下的泡沫混凝土） |  |  |  |  |  | 801～900 | 0.26 | 4.23 | 1.05 |
|  | 节能型混凝土复合小型空心砌块（长390mm，宽≥200mm，厚190mm，外壁厚≥25mm，3排孔，内嵌不小于30mm厚、密度不小于9kg/m3的难燃型EPS板，EPS保温板燃烧性能为B1级） |  |  |  |  |  | 801～900 | 0.26 | 4.23 | 1.05 |
| 砌块及砌体 | Z型轻集料混凝土小型空腔填充砌块（砌块主规格为Z型长380，宽≥230，厚190 mm，外壁厚≥25mm，热流方向为3排矩形孔，填充孔沿热流方向厚度为60mm，辅助规格为L型的轻集料混凝土小型空腔填充砌块；填充孔应满填EPS保温板，且EPS板容重≥9kg/m3，EPS保温板燃烧性能为B1级） |  |  |  |  |  | 801～900 | 0.19 | 3.22 | 0.84 |
|  | 烧结页岩复合挤塑板保温砌块（砌块主规格为长240，宽≥240，厚200 mm，外壁厚≥25mm，热流方向为7排矩形孔，孔洞数不小于28孔，填充保温材料的尺寸为200*240*40mm（热流方向）填充孔应满填保温材料，填充的XPS保温材料容重≥25kg/m3，XPS保温材料燃烧性能为B1级） |  |  |  |  |  | ≤800 | 0.185 | 3.8 | 1.05 |
|  | 混凝土复合保温小型空心砌块（规格：长390mm，宽250mm，高180mm，外壁厚≥25mm；宽度方向≥3排孔；密度等级801~900 kg/m3；中排通孔填充厚度≥60mmEPS保温板，EPS保温板燃烧性能等级为B1级） |  |  |  |  |  | 801～900 | 0.22 | 3.8 | —— |
|  | 混凝土复合保温小型空心砌块（规格：长395mm，宽250mm，高195mm，外壁厚≥25mm；宽度方向≥3排孔；密度等级801~900 kg/m3；双侧排通孔内均填充厚度≥30mmXPS保温板，XPS保温板两侧复合铝膜，XPS保温板燃烧性能等级为B1级） |  |  |  |  |  | 801～900 | 0.18 | 3.4 | —— |
|  | 烧结页岩复合保温空心砌块（规格：长240mm，宽250mm，高240mm，外壁厚≥25mm；宽度方向≥10排孔；密度等级801~900 kg/m3；中排通孔填充厚度≥40mmEPS保温板，EPS保温板两侧复合铝膜，EPS保温板燃烧性能等级为B1级） |  |  |  |  |  | 801～900 | 0.19 | 3.5 | —— |
|  | 胶合板 |  |  |  |  |  | 600 | 0.17 | 4.57 | —— |
|  | 软木板 |  |  |  |  |  | 300 | 0.093 | 1.95 | 1.89 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0.058 | 1.09 | 1.89 |
|  | 纤维板 |  |  |  |  |  | 1000 | 0.34 | 8.13 | 1.89 |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0.23 | 5.28 | 2.51 |
|  | 石膏板 |  |  |  |  |  | 1050 | 0.33 | 5.28 | 1.05 |
|  | 纸面石膏板 |  |  |  |  |  | 1100 | 0.31 | 4.73 | 1.16 |
|  | 纤维石膏板 |  |  |  |  |  | 1150 | 0.30 | 5.20 | 1.23 |
|  | 水泥刨花板 |  |  |  |  |  | 1000 | 0.34 | 7.27 | 2.01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 700 | 0.19 | 4.56 | 2.01 |
|  | 木屑板 |  |  |  |  |  | 200 | 0.065 | 1.54 | 2.10 |
|  | 硬质PVC板 |  |  |  |  |  | 1400 | 0.160 | —— | —— |
|  | 铝塑复合板 |  |  |  |  |  | 1380 | 0.450 | —— | —— |
|  | 轻质硅酸钙板 |  |  |  |  |  | 500 | 0.116 | —— | —— |
|  | 纤维增强硅酸钙板 |  |  |  |  |  | ≤950 | 0.20 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 951~1200 | 0.25 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 1201~1400 | 0.30 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | ＞1400 | 0.35 | —— | —— |
| 保温材料 | 岩棉板 | 平行纤维 |  |  |  |  | ≥140 | 0.040 | 0.70 | 1.22 |
|  |  | 垂直纤维 |  |  |  |  | ≥100 | 0.048 | 0.75 | 1.22 |
|  | 硅酸铝棉板 |  |  |  |  |  | 250～300 | 0.045 | 0.70 |  |
|  | 复合酚醛泡沫板 |  |  |  |  |  | ≥60 | 0.040 | —— | —— |
|  | 二氧化硅微粉真空隔热保温板 |  |  |  |  |  | 350～450 | 0.008 | 0.45 | —— |
|  | 难燃型膨胀聚苯板 |  |  |  |  |  | 18～22 | 0.041 | 0.27 | 1.38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25～35 |  | 0.32 |  |
|  | 难燃型挤塑聚苯板 |  |  |  |  |  | 25～35 | 0.030 | 0.27 | 1.38 |
|  | 复合硬泡聚氨酯板 |  |  |  |  |  | ≥35 | 0.024 | 0.29 | 1.38 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≥45 |  | 0.29 |  |
|  | 泡沫玻璃板 |  |  |  |  |  | ≤160 | 0.052 | —— | —— |
|  | 玻化微珠无机保温板（以玻化微珠为主要原材料，胶凝材料为水泥基非发泡） |  |  |  | I型 |  | ≤250 | 0.072 | 1.07 | —— |
|  |  |  |  |  | II型 |  | ≤300 | 0.078 | 1.07 | —— |
|  |  |  |  |  | III型 |  | ≤350 | 0.087 | 1.07 | —— |
|  | 玻化微珠真空绝热芯材复合无机板 |  |  |  |  |  | ≤350 | 0.014 | 0.86 |  |
|  | 增强型改性发泡水泥保温板（板材正反两面复合耐碱玻纤网格布） |  |  |  |  | A型 | 180 | 0.055 | 0.90 | —— |
|  |  |  |  |  |  | B型 | 250 | 0.070 | 1.07 | —— |
|  | 不燃型聚苯颗粒保温板 |  |  |  |  |  | 250～350 | 0.08 | 0.90 | 1.28 |
|  | 无釉面泡沫陶瓷保温板 |  |  |  |  |  | ≤180 | 0.065 | 0.80 | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 181～230 | 0.080 | 1.20 | —— |
|  | 有釉面泡沫陶瓷保温装饰板 |  |  |  |  |  | ≤280 | 0.085 | 1.30 | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | 281~330 | 0.100 | 1.30 | —— |
|  | 泡沫陶瓷保温块材 |  |  |  |  |  | 350~400 | 0.15 | 2.9 | —— |
|  | 难燃型改性聚乙烯 |  |  |  |  |  | 28～38 | 0.039 | 0.35 | —— |
|  | 聚酯纤维棉 |  |  |  |  |  | 30～40 | 0.046 | 0.45 | —— |
|  | 增强型水泥基泡沫保温隔声板（板材正反两面复合耐碱玻纤网格布） |  |  |  |  |  | ≤250 | 0.070 | 1.07 | —— |
|  | 硅酸铝石墨聚苯颗粒复合保温板 |  |  |  |  |  | ≤250 | 0.068 | 1.10 | —— |
|  | XPS复合砂浆三维桥架保温隔声板（砂浆固定层边框宽度≤10mm，砂浆面层不参与热工计算）芯材 |  |  |  |  |  |  | 0.03 | —— | —— |
| 无机纤维材料 | 玻璃棉板、毡 |  |  |  |  |  | 40 | 0.037 | 0.52 | 1.06 |
| 膨胀珍珠岩制品 | 水泥膨胀珍珠岩 |  |  |  |  |  | 400 | 0.16 | 2.49 | 1.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0.21 | 3.44 | 1.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0.26 | 4.37 | 1.17 |
|  | 沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩 |  |  |  |  |  | 300 | 0.093 | 1.77 | 1.55 |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 | 0.12 | 2.28 | 1.55 |
| 木材 | 橡木、枫树 |  | 热流方向垂直木纹 |  |  |  | 700 | 0.17 | 4.90 | 2.51 |
|  |  |  | 热流方向顺木纹 |  |  |  | 700 | 0.35 | 6.93 | 2.51 |
|  | 松、木、云杉 |  | 热流方向垂直木纹 |  |  |  | 500 | 0.14 | 3.85 | 2.51 |
|  |  |  | 热流方向顺木纹 |  |  |  | 500 | 0.29 | 5.55 | 2.51 |
| 其他材料 | 夯实粘土 |  |  |  |  |  | 2000 | 1.16 | 12.99 | 1.01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 0.93 | 11.03 | 1.01 |
|  | 加草粘土 |  |  |  |  |  | 1600 | 0.76 | 9.37 | 1.01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0.58 | 7.69 | 1.01 |
|  | 轻质粘土 |  |  |  |  |  | 1200 | 0.47 | 6.36 | 1.01 |
|  | 花岗石、玄武岩 |  |  |  |  |  | 2800 | 3.49 | 25.49 | 0.92 |
|  | 大理石 |  |  |  |  |  | 2800 | 2.91 | 23.27 | 0.92 |
|  | 砾石、石灰岩、砂岩 |  |  |  |  |  | 2400 | 2.04 | 18.03 | 0.92 |
|  | SBS改性沥青防水卷材 |  |  |  |  |  | 900 | 0.23 | 9.37 | 1.62 |
|  | APP改性沥青防水卷材 |  |  |  |  |  | 1050 | 0.23 | 9.37 | 1.62 |
|  | 合成高分子防水卷材 |  |  |  |  |  | 580 | 0.15 | 6.07 | 1.14 |
|  | 油毡纸 |  |  |  |  |  | 600 | 0.17 | 3.33 | 1.47 |
|  | 石油沥青 |  |  |  |  |  | 1400 | 0.27 | 6.73 | 1.68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1050 | 0.17 | 4.71 | 1.68 |
|  | 紫铜 |  |  |  |  |  | 8500 | 407 | 324 | 0.42 |
|  | 青铜 |  |  |  |  |  | 8000 | 64.0 | 118 | 0.38 |
|  | 建筑钢材 |  |  |  |  |  | 7850 | 58.2 | 126 | 0.48 |
|  | 铝 |  |  |  |  |  | 2700 | 203 | 191 | 0.92 |
|  | 铸铁 |  |  |  |  |  | 7250 | 49.9 | 112 | 0.48 |
|  | 玻璃钢 |  |  |  |  |  | 1800 | 0.52 | 9.25 | 1.26 |
|  | 水泥钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板 |  |  | 板厚100mm，其中膨胀珍珠岩内芯50mm厚，两外表面各25mm厚水泥砂浆 |  |  | ≤110 | 0.136 | 2.02 | —— |
|  |  |  |  | 板厚160mm，其中膨胀珍珠岩内芯100mm厚，两外表面各30mm厚水泥砂浆 |  |  | ≤138 | 0.134 | 2.25 | —— |
|  | 改性石膏轻质隔墙空心条板（规格：宽600mm，厚120mm；长度方向5个贯穿孔洞，中部三个贯穿孔洞直径80mm，端部两个贯穿孔洞直径73mm） |  |  |  |  |  | 面密度(kg/m2) | 0.32 | 4.5 | —— —— |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤110 |  |  |  |
|  | 建筑隔墙用轻质条板 （板厚≥120mm） |  |  |  |  |  | 面密度(kg/m2) | 传热系数（W/㎡·K） | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤110 | ≤2.0 | —— | —— |
|  | 组合式烧结页岩空心条板（宽600mm，厚100mm，由长500mm、宽300mm、厚100mm、3排16矩形孔的烧结砌块粘结而成，粘结缝≤5mm） |  |  |  |  |  | 面密度(kg/m2) | 0.43 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤110 |  | —— | —— |
|  | 烧结页岩空心条板（长>2200mm，宽600mm，厚100mm，2排18矩形孔） |  |  |  |  |  | 面密度(kg/m2) | 传热系数（W/㎡·K） | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤100 | 2.84 | —— | —— |
|  | 烧结页岩空心条板（长>2200mm，宽450mm，厚120mm，2排12矩形孔） |  |  |  |  |  | 面密度(kg/m2) | 传热系数（W/㎡·K） | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤110 | 2.51 | —— | —— |
|  | 烧结页岩空心条板（长>2200mm，宽450mm，厚200mm，2排12矩形孔） |  |  |  |  |  | 面密度(kg/m2) | 传热系数（W/㎡·K） | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤180 | 2.37 | —— | —— |
|  | 普通型烧结空心条板（长>2200mm，宽600mm，厚200mm，3排27矩形孔） |  |  |  |  |  | 面密度(kg/m2) | 传热系数（W/㎡·K） | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤140 | 0.31 | —— | —— |
|  | 复合型烧结空心条板（长>2200mm，宽600mm，厚200mm，满填XPS，3排27矩形孔） |  |  |  |  |  | 面密度(kg/m2) | 传热系数（W/㎡·K） | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤140 | 0.18 | —— | —— |

# 附录J 常用建筑材料导热系数的修正系数取值

表J  常用建筑材料导热系数的修正系数取值

| 序号 | 材料名称 | 使用范围 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 难燃型膨胀聚苯板 | 用于外墙、架空楼板 | 1.20 |
|  |  | 用于屋面、地面、地下室外墙 | 1.25 |
| 2 | 复合硬泡聚氨酯板 | 用于外墙、架空楼板 | 1.10 |
|  |  | 用于屋面、地面、地下室外墙 | 1.15 |
| 3 | 蒸压加气混凝土砌块 | 用于墙体 | 1.00 |
|  |  | 用于屋面、地面 | 1.00 |
| 4 | 复合酚醛泡沫板 | 用于外墙、架空楼板 | 1.15 |
|  |  | 用于地面、地下室外墙 | 1.20 |
| 5 | 难燃型挤塑聚苯板 | 用于外墙、架空楼板 | 1.15 |
|  |  | 用于屋面、地面、地下室外墙 | 1.20 |
| 6 | 现浇泡沫混凝土 | 用于分户楼板 | 1.20 |
|  |  | 用于屋面、地面 | 1.50 |
| 7 | 烧结陶粒混凝土 | 用于屋面 | 1.50 |
| 8 | 预拌全轻混凝土 | 用于分户楼板、地面 | 1.20 |
| 9 | 二氧化硅微粉真空隔热保温板 | 用于外墙、架空楼地面 | 1.40 |
|  |  | 用于屋面 | 1.60 |
| 10 | 硅酸铝棉板 | 用于外墙、架空楼板 | 1.30 |
|  |  | 用于屋面 | 1.50 |
| 11 | 岩棉板 | 用于外墙、架空楼板 | 1.20 |
| 12 | 泡沫玻璃板 | 用于外墙 | 1.20 |
| 13 | 不燃型聚苯颗粒保温板 | 用于外墙 | 1.25 |
| 14 | 无机复合烧结页岩空心砖 | 用于墙体 | 1.00 |
| 15 | 节能型混凝土复合小型空心砌块 | 用于墙体 | 1.00 |
| 16 | 增强型改性发泡水泥保温板 | 用于外墙、架空楼地面 | 1.25 |
|  |  | 用于底层地面、屋面 | 1.50 |
|  |  | 用于分户楼板 | 1.20 |
| 17 | 节能型轻质抹灰砂浆 | 用于外墙 | 1.20 |
| 18 | 抹灰石膏 | 用于外墙 | 1.20 |
| 19 | Z型轻集料混凝土小型空腔填充砌块 | 用于墙体 | 1.00 |
| 20 | 玻化微珠无机保温板 | 用于外墙、架空楼板、坡屋面 | 1.25 |
|  |  | 用于平屋面、底层地面 | 1.50 |
|  |  | 用于楼层地面 | 1.20 |
| 21 | 玻化微珠真空绝热芯材复合无机板 | 用于外墙 | 1.40 |
| 22 | 水泥钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板 | 用于内隔墙 | 1.00 |
| 23 | 改性石膏轻质隔墙空心条板 | 用于内隔墙 | 1.00 |
| 24 | 组合式烧结页岩空心条板 | 用于内隔墙 | 1.00 |
| 25 | 烧结页岩空心条板 | 用于墙体 | 1.00 |
| 26 | 普通型烧结空心条板 | 用于墙体 | 1.00 |
| 27 | 复合型烧结空心条板 | 用于墙体 | 1.00 |
| 28 | 泡沫陶瓷保温板 | 用于外墙、底层地面、楼板 | 1.15 |
|  |  | 用于屋面 | 1.20 |
| 29 | 泡沫陶瓷保温块材 | 用于外墙 | 1.15 |
| 30 | 难燃型改性聚乙烯 | 用于楼地面、屋面 | 1.25 |
| 31 | 聚酯纤维棉 | 用于楼地面、屋面 | 1.80 |
| 32 | 烧结页岩复合挤塑板保温砌块 | 用于墙体 | 1.00 |
| 33 | 增强型水泥基泡沫保温隔声板 | 用于架空楼层地面 | 1.25 |
|  |  | 底层地面 | 1.50 |
|  |  | 楼层地面 | 1.20 |
| 34 | 混凝土复合保温小型空心砌块 | 用于墙体 | 1.00 |
| 35 | 烧结页岩复合保温空心砌块 | 用于墙体 | 1.00 |

# 附录K 典型门窗幕墙热工参数目录

| 序号 | 玻璃类型 |  |  | 玻璃传热系Ug[W/（m2·K）] | 典型门窗幕墙传热系数Uf[W/（m2·K）] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.0级 | 2.0级 | 3.0级 | 4.0级 | 5.0级 |
| 1 | 两玻一腔中空玻璃 | 普通 | 6透明+12A+6透明 | 2.59 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 |
| 2 |  |  | 6透明+15A+6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 6透明+20A+6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 6透明+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 6透明+15Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 6透明+20Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 6吸热+12A+6透明 | 2.60 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 |
| 8 |  |  | 6吸热+15A+6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 6吸热+20A+6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 6吸热+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 6吸热+15Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 6热反射+12A+6透明 | 2.58 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 |
| 13 |  |  | 6热反射+15A+6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 6热反射+20A+6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 6热反射+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 6热反射+15Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 6热反射+20Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 单银 | 6单银Low-E+12A+6透明 | 1.72 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| 19 |  |  | 6高隔热本体着色玻璃+12A+6单银Low-E | 1.63 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| 20 |  |  | 6单银Low-E+12A+6高隔热本体着色玻璃 | 1.63 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| 21 |  |  | 6单银Low-E+15A+6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 6单银Low-E+20A+6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 6单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | 1.44 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| 24 |  |  | 6高隔热本体着色玻璃+12Ar+6单银Low-E（全自动化封装暖边条） | 1.33 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 25 |  |  | 6单银Low-E+12Ar+6高隔热本体着色玻璃（全自动化封装暖边条） | 1.33 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 26 |  |  | 6单银Low-E+15Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 双银 | 6双银Low-E+12A +6透明 | 1.66 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| 28 |  |  | 6双银Low-E+12Ar +6透明（全自动化封装暖边条） | 1.40 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| 29 |  | 三银 | 6三银Low-E+12A +6透明 | 1.64 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| 30 |  |  | 6三银Low-E+12Ar +6透明（全自动化封装暖边条） | 1.33 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 31 |  |  | 6三银Low-E+12Ar+6低辐射陶瓷膜（全自动化封装暖边条） | 1.20 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| 32 | 三玻两腔中空玻璃 | 普通 | 6透明+9A+6透明+9A+6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 6透明+12A+6透明+12A+6透明 | 1.71 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| 34 |  |  | 6透明+9Ar+6透明+9A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 6透明+12Ar+6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 单银 | 6单银Low-E+9A +6透明+9A+ 6透明 | 1.41 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| 37 |  |  | 6单银Low-E+12A +6透明+12A+ 6透明 | 1.32 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 38 |  |  | 6高隔热本体着色玻璃+12A+6单银Low-E+12A+6透明 | 1.23 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| 39 |  |  | 6单银Low-E+12A+6高隔热本体着色玻璃+12A+6透明 | 1.23 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| 40 |  |  | 6单银Low-E+9Ar +6透明+9A+ 6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 6单银Low-E+12Ar +6透明+12A+ 6透明（全自动化封装暖边条） | 1.07 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| 42 |  |  | 6高隔热本体着色玻璃+12Ar+ 6单银Low-E+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | 1.01 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| 43 |  |  | 6单银Low-E+12Ar+6高隔热本体着色玻璃+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | 1.01 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| 44 |  | 双银 | 6双银Low-E+9A +6透明+9A+6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 6双银Low-E+12A +6透明+12A+ 6透明 | 1.28 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 46 |  |  | 6双银Low-E+9Ar +6透明+9A+ 6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 6双银Low-E+12Ar +6透明+12A+ 6透明（全自动化封装暖边条） | 1.10 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
| 48 |  | 三银 | 6三银Low-E+9A +6透明+9A+ 6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 6三银Low-E+12A +6透明+12A+ 6透明 | 1.23 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| 50 |  |  | 6三银Low-E+9Ar +6透明+9A+ 6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 6三银Low-E+12Ar +6透明+12A+ 6透明（全自动化封装暖边条） | 1.05 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| 52 |  |  | 6三银Low-E+12Ar+6低辐射陶瓷膜+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |
| 53 | 热致调光单腔中空玻璃 | 普通 | 6透明+2M+6透明+12A+6透明 | 2.50 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 |
| 54 |  | 单银 | 6透明+2M+6Low-E+12A+6透明 | 1.60 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| 55 |  |  | 6透明+2M+6Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | 1.30 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 56 | 热致调光两腔中空玻璃 | 双单银 | 6透明+2M+6Low-E+12A+6Low-E +12A+6透明 | * |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 6透明+2M+6Low-E+12Ar+6Low-E +12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | 1.00 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 |
| 58 |  |  | 6透明+2M+6Low-E+16Ar+6Low-E +16Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.80 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |

注：

1  单体建筑工程外窗采用标准化窗比例达到100%，在进行建筑节能设计时，其传热系数计算取值可在参数目录规定取值上降低5%。

2  门窗（幕墙）设置展开或关闭时能完全遮住门窗（幕墙）正面的活动外遮阳，在进行建筑节能设计时，其传热系数计算取值按活动外遮阳的类型（卷帘、中空百叶玻璃、百叶窗）可分别在参数目录规定取值上降低15%、10%、5%。

3  门窗型号名称设计表达示例：

①2.3穿条式隔热铝合金多腔型材中空玻璃窗（型材为穿条式隔热铝合金多腔型材Uf=3.0[W/(m2·K)]（隔热条高度≥30mm），玻璃为6单银高透光Low-E+12A +6透明，整窗传热系数2.3W/(m2·K)，玻璃太阳得热系数0.46，玻璃可见光透射比0.68）；

②1.8穿条式隔热铝合金多腔型材中空玻璃幕墙（型材为穿条式隔热铝合金多腔型材Uf=3.0[W/(m2·K)]（隔热条高度≥30mm），玻璃为6高透光单银Low-E+12Ar +6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条），幕墙传热系数1.8W/(m2·K)，玻璃太阳得热系数0.42，玻璃可见光透射比0.62）。

# 附录L 典型玻璃的光学、热工性能参数

| 序号 | 类型 |  |  | 可见光透射比τv | 太阳得热系数SHGC |  | 传热系数Ug[W/（m2•K）] | 玻璃校正辐射率ε | 外活动 百叶窗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 透明 | 雾化 |  |  | 中间色 | 浅色 |
| 1 | 透明 | 6透明玻璃 |  | 0.90 | 0.85 | — | 5.15 | — | 0.15 | 0.12 |
| 2 |  | 12透明玻璃 |  | 0.87 | 0.78 | — | 5.00 | — | 0.15 | 0.12 |
| 3 | 热致调光玻璃 | 6透明+2M+6透明 |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 吸热玻璃 | 6绿色吸热玻璃 |  | 0.75 | 0.59 | — | 5.15 | — | — | — |
| 5 |  | 6蓝色吸热玻璃 |  | 0.65 | 0.63 | — | 5.18 | — | — | — |
| 6 |  | 6浅灰色吸热玻璃 |  | 0.66 | 0.67 | — | 5.15 | — | — | — |
| 7 |  | 6深灰色吸热玻璃 |  | 0.44 | 0.58 | — | 5.15 | — | — | — |
| 8 | 热反射 玻璃 | 6高透光热反射玻璃 |  | 0.66 | 0.69 | — | 5.13 | 0.818 | — | — |
| 9 |  | 6中透光热反射玻璃 |  | 0.47 | 0.51 | — | 4.79 | 0.660 | — | — |
| 10 |  | 6低透光热反射玻璃 |  | 0.32 | 0.42 | — | 4.74 | 0.641 | — | — |
| 11 |  | 6特低透光热反射玻璃 |  | 0.07 | 0.18 | — | 4.08 | 0.371 | — | — |
| 12 | 隔热玻璃 | 6高隔热本体着色玻璃 |  | 0.71 | 0.51 | — | 5.15 | — | — | — |
| 13 | 单银Low-E单片玻璃 | 6在线型Low-E玻璃1 |  | 0.80 | 0.69 | — | 3.54 | 0.180 | — | — |
| 14 |  | 6在线型Low-E玻璃2 |  | 0.73 | 0.63 | — | 3.72 | 0.250 | — | — |
| 15 | 两玻一腔中空玻璃 | 普通 | 6透明+12A+6透明 | 0.81 | 0.75 | — | 2.59 | — | — | — |
| 16 |  |  | 6透明+15A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 6透明+20A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 6透明+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 6透明+15Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 6透明+20Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 6绿色吸热+12A+6透明 | 0.68 | 0.49 | — | 2.60 | — | — | — |
| 22 |  |  | 6绿色吸热+15A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 6绿色吸热+20A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 6绿色吸热+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 6绿色吸热+15Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 6浅灰色吸热+12A+6透明 | 0.39 | 0.48 | — | 2.59 | — | — | — |
| 27 |  |  | 6高透光热反射+12A+6透明 | 0.61 | 0.61 | — | 2.58 | 0.818 | — | — |
| 28 |  |  | 6高透光热反射+15A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 6高透光热反射+20A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 6高透光热反射+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 6高透光热反射+15Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 6高透光热反射+20Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 6中透光热反射+12A+6透明 | 0.43 | 0.42 | — | 2.45 | 0.660 | — | — |
| 34 |  |  | 6中透光热反射+15A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 6中透光热反射+20A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 6中透光热反射+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 6中透光热反射+15Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 6中透光热反射+20Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 单银 | 6高透光单银Low-E+12A+6 透明 | 0.68 | 0.46 | — | 1.72 | 0.030 | — | — |
| 40 |  |  | 6高隔热本体着色玻璃+12A+ 6高透光单银Low-E | 0.52 | 0.38 | — | 1.63 | — | — |  |
| 41 |  |  | 6高透光单银Low-E+12A+ 6高隔热本体着色玻璃 | 0.50 | 0.46 | — | 1.63 | — |  |  |
| 42 |  |  | 6高透光单银Low-E+15A+ 6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 6高透光单银Low-E+20A+ 6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 6中透光单银Low-E+12A+ 6透明 | 0.62 | 0.46 | — | 1.72 | 0.080 | — | — |
| 45 |  |  | 6中透光单银Low-E+15A+ 6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 6中透光单银Low-E+20A+ 6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 6低透光单银Low-E+12A+ 6透明 | 0.57 | 0.43 | — | 1.72 | 0.120 | — | — |
| 48 |  |  | 6低透光单银Low-E+15A+ 6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 6低透光单银Low-E+20A+ 6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 6高透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.68 | 0.45 | — | 1.44 | 0.030 | — | — |
| 51 |  |  | 6高透光单银Low-E+15Ar+ 6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 6高隔热本体着色玻璃+12Ar+6高透光单银Low-E（全自动化封装暖边条） | 0.52 | 0.38 | — | 1.33 | — | — | — |
| 53 |  |  | 6高透光单银Low-E+12Ar+ 6高隔热本体着色玻璃（全自动化封装暖边条） | 0.50 | 0.46 | — | 1.33 | — | — | — |
| 54 |  |  | 6中透光单银Low-E+12Ar+ 6透明（全自动化封装暖边条） | 0.62 | 0.45 | — | 1.44 | 0.080 | — | — |
| 55 |  |  | 6中透光单银Low-E+15Ar+ 6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 6低透光单银Low-E+12Ar+ 6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 6低透光单银Low-E+15Ar+ 6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 双银 | 6高透光双银Low-E+12A+ 6透明 | 0.60 | 0.37 | — | 1.66 | 0.050 | — | — |
| 59 |  |  | 6中透光双银Low-E+12A+ 6透明 | 0.49 | 0.35 | — |  | 0.060 | — | — |
| 60 |  |  | 6低透光双银Low-E+12A + 6透明 | 0.35 | 0.24 | — |  | 0.030 | — | — |
| 61 |  |  | 6高透光双银Low-E+12Ar+ 6透明（全自动化封装暖边条） | 0.60 | 0.36 | — | 1.40 | 0.050 | — | — |
| 62 |  |  | 6中透光双银Low-E+12Ar+ 6透明（全自动化封装暖边条） | 0.48 | 0.34 | — |  | 0.060 | — | — |
| 63 |  |  | 6低透光双银Low-E+12Ar+ 6透明（全自动化封装暖边条） | 0.35 | 0.23 | — |  | 0.030 | — | — |
| 64 |  | 三银 | 6高透光三银Low-E+12A+ 6透明 | 0.64 | 0.30 | — | 1.64 | 0.020 | — | — |
| 65 |  |  | 6中透光三银Low-E+12A+ 6透明 | 0.47 | 0.23 | — |  | 0.020 | — | — |
| 66 |  |  | 6低透光三银Low-E+12A + 6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 6高透光三银Low-E+12Ar+ 6透明（全自动化封装暖边条） | 0.64 | 0.29 | — | 1.33 | 0.020 | — | — |
| 68 |  |  | 6中透光三银Low-E+12Ar + 6透明（全自动化封装暖边条） | 0.47 | 0.22 | — |  | 0.020 | — | — |
| 69 |  |  | 6低透光三银Low-E+12Ar+ 6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 三银+低辐射陶瓷膜 | 6高透光三银Low-E+12Ar+ 6低辐射陶瓷膜（全自动化封装暖边条） | * |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 71 |  |  | 6中透光三银Low-E+12Ar+ 6低辐射陶瓷膜（全自动化封装暖边条） | 0.46 | 0.24 | — |  | — | — | — |
| 72 |  |  | 6低透光三银Low-E+12Ar+ 6低辐射陶瓷膜（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 三玻两腔中空玻璃 | 普通 | 6透明+9A+6透明+9A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | 6透明+12A+6透明+12A+ 6透明 | 0.74 | 0.67 | — | 1.71 | — | — | — |
| 75 |  |  | 6透明+9Ar+6透明+9A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 6透明+12Ar+6透明+12A+ 6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 单银 | 6高透光单银Low-E+9A + 6透明+9A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 6高透光单银Low-E+12A + 6透明+12A+6透明 | 0.62 | 0.42 | — | 1.32 | 0.030 | — | — |
| 79 |  |  | 6高隔热本体着色玻璃+12A+ 6高透光单银Low-E+12A+ 6透明 | 0.47 | 0.30 | — | 1.23 | — | — | — |
| 80 |  |  | 6高透光单银Low-E+12A+ 6高隔热本体着色玻璃+12A+ 6透明 | 0.46 | 0.37 | — | 1.23 | — | — | — |
| 81 |  |  | 6中透光单银Low-E+9A + 6透明+9A+6透明 | 0.43 | 0.35 |  | 1.41 | 0.110 | — | — |
| 82 |  |  | 6中透光单银Low-E+12A + 6透明+12A+6透明 | 0.56 | 0.42 | — | 1.32 | 0.080 | — | — |
| 83 |  |  | 6低透光单银Low-E+9A + 6透明+9A+6透明 | 0.36 | 0.28 |  | 1.41 | 0.110 | — | — |
| 84 |  |  | 6低透光单银Low-E+12A + 6透明+12A+6透明 | 0.51 | 0.39 | — | 1.32 | 0.120 | — | — |
| 85 |  |  | 6高透光单银Low-E+9Ar + 6透明+9A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | 6高透光单银Low-E+12Ar + 6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.62 | 0.42 | — | 1.07 | 0.030 | — | — |
| 87 |  |  | 6高隔热本体着色玻璃+12Ar+6高透光单银Low-E+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.47 | 0.30 | — | 1.01 | — | — | — |
| 88 |  |  | 6高透光单银Low-E+12Ar+ 6高隔热本体着色玻璃+12A+ 6透明（全自动化封装暖边条） | 0.46 | 0.37 | — | 1.01 | — | — | — |
| 89 |  |  | 6中透光单银Low-E+9Ar + 6透明+9A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 6中透光单银Low-E+12Ar + 6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.56 | 0.42 | — | 1.07 | 0.080 | — | — |
| 91 |  |  | 6低透光单银Low-E+9Ar+ 6透明+9A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | 6低透光单银Low-E+12Ar + 6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 双银 | 6高透光双银Low-E+9A + 6透明+9A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | 6高透光双银Low-E+12A + 6透明+12A+6透明 | 0.53 | 0.33 |  | 1.28 | 0.050 | — | — |
| 95 |  |  | 6中透光双银Low-E+9A + 6透明+9A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | 6中透光双银Low-E+12A + 6透明+12A+6透明 | 0.43 | 0.31 |  | 1.28 | 0.070 | — | — |
| 97 |  |  | 6低透光双银Low-E+9A + 6透明+9A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | 6低透光双银Low-E+12A + 6透明+12A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 6高透光双银Low-E+9Ar + 6透明+9A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 6高透光双银Low-E+12Ar + 6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.53 | 0.33 |  | 1.10 | 0.050 | — | — |
| 101 |  |  | 6中透光双银Low-E+9Ar + 6透明+9A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | 6中透光双银Low-E+12Ar + 6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.43 | 0.31 |  | 1.10 | 0.070 | — | — |
| 103 |  |  | 6低透光双银Low-E+9Ar+ 6透明+9A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | 6低透光双银Low-E+12Ar + 6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 三银 | 6高透光三银Low-E+9A + 6透明+9A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | 6高透光三银Low-E+12A + 6透明+12A+6透明 | 0.56 | 0.27 | — | 1.23 | 0.020 | — | — |
| 107 |  |  | 6中透光三银Low-E+9A + 6透明+9A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | 6中透光三银Low-E+12A + 6透明+12A+6透明 | 0.41 | 0.20 | — | 1.23 | 0.020 | — | — |
| 109 |  |  | 6低透光三银Low-E+9A + 6透明+9A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | 6低透光三银Low-E+12A + 6透明+12A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | 6高透光三银Low-E+9Ar + 6透明+9A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | 6高透光三银Low-E+12Ar + 6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.56 | 0.26 | — | 1.05 | 0.02 | — | — |
| 113 |  |  | 6中透光三银Low-E+9Ar + 6透明+9A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | 6中透光三银Low-E+12Ar + 6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.41 | 0.20 | — | 1.05 | 0.020 | — | — |
| 115 |  |  | 6低透光三银Low-E+9Ar+ 6透明+9A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | 6低透光三银Low-E+12Ar + 6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 三银+低辐射陶瓷膜 | 6高透光三银Low-E+12Ar+ 6低辐射陶瓷膜+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | 6中透光三银Low-E+12Ar+ 6低辐射陶瓷膜+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | 6低透光三银Low-E+12Ar+ 6低辐射陶瓷膜+12A+6透明（全自动化封装暖边条） | * |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 热致调光单腔中空玻璃 | 普通 | 6透明+2M+6透明+12A+ 6透明 | 0.71 | 0.75 | 0.18 | 2.50 | — | — | — |
| 121 |  | 单银 | 6透明+2M+6高透光Low-E+12A+6透明 | 0.72 | 0.54 | 0.18 | 1.60 | — | — | — |
| 122 |  |  | 6透明+2M+6中透光Low-E+12A+6透明 | 0.62 | 0.44 | 0.18 | 1.60 | — | — | — |
| 123 |  |  | 6透明+2M+6较低透光Low-E+12A+6透明 | 0.48 | 0.33 | 0.18 | 1.60 | — | — | — |
| 124 |  |  | 6透明+2M+6高透光Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.72 | 0.54 | 0.18 | 1.30 | — | — | — |
| 125 |  |  | 6透明+2M+6中透光Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.62 | 0.44 | 0.18 | 1.30 | — | — | — |
| 126 | 热致调光两腔中空玻璃 | 双单银 | 6透明+2M+6Low-E+12A+ 6Low-E+12A+6透明 | * |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | 6透明+2M+6Low-E+12Ar+ 6Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.47 | 0.36 | 0.18 | 1.00 | — | — | — |
| 128 |  |  | 6透明+2M+6Low-E+16Ar+ 6Low-E+16Ar+6透明（全自动化封装暖边条） | 0.47 | 0.36 | 0.18 | 0.80 | — | — | — |
| 129 | 内置百叶中空玻璃 | 百叶垂直状态 百叶水平或收起状态 |  | — | 0.16 0.72 |  | — | — | — | — |
| 130 | 塑料（聚丙烯、聚碳酸酯） | 灰色 9 有反射膜 6 |  | — | 0.65 0.18 |  | — | — | — | — |

注：1 A代表空气 、Ar代表氩气、M代表热致变调光材料；

2 当中空玻璃中采用超白玻璃、夹胶玻璃或厚度6mm以上的单片玻璃（发电玻璃除外）时，中空玻璃传热系数按照“不利原则”取参数目录中相近玻璃配置的参数，如：“8超白/2.28PVB/6高透光单银Low-E+12A+8超白钢化”按“6高透光单银Low-E+12A+6透明”取值；

3 玻璃配置从室外侧到室内侧表述，中空玻璃Low—E膜层一般位于第2面；

4 充氩气的中空玻璃应搭配全自动化封装暖边条使用（保障氩气填充质量）；

5 玻璃设计选型应兼顾保温、隔声、采光、安全等性能要求；

6 表中带*的玻璃类型尚无热工取值，鼓励相关单位按重庆市建筑材料热物理性能指标取值管理的规定取值后使用。

# 附录M 建筑门窗幕墙常用型材热工参数目录

| 类型 | 型号 |  | 传热系数Uf[W/（m2·K）] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.0级 | 2.0级 | 3.0级 | 4.0级 | 5.0级 |
| 穿条式隔热铝合金多腔型材 | 14.8mm≤隔热条截面高度<24mm |  | — | — | — | — | √ |
|  | 24mm≤隔热条截面高度<30mm |  | — | — | — | √ | — |
|  | 隔热条截面高度≥30mm |  | — | — | √ | — | — |
| 彩钢复合型材 | 灌注式型材 |  | — | — | — | √ | — |
|  | 组合式型材 | 60系列以下 | — | — | √ | — | — |
|  |  | 60系列及以上* |  |  |  |  |  |
| 塑料型材 | 非多腔 |  | — | — | √ | — | — |
|  | 多腔 |  | — | — | √ | — | — |
| 玻纤增强聚氨酯型材 | 75系列以下 |  | — | √ | — | — | — |
|  | 75系列及以上 |  | √ | — | — | — | — |

注：

1 穿条式隔热铝合金多腔型材的隔热材料应为聚酰胺隔热条；

2 隔热铝合金多腔型材是指在热流方向由铝合金型材和隔热材料组成的具有独立封闭的腔室数不少于3层的隔热铝合金门窗框、扇型材；

3 多腔塑料型材是指在热流方向具有独立封闭的腔室数不少于3层的塑料门窗框、扇型材；

4 表中带*的型材尚无热工取值，鼓励相关单位按重庆市建筑材料热物理性能指标取值管理的规定取值后使用。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准制定的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

2  《建筑环境通用规范》GB 55016

3  《民用建筑热工设计规范》GB 50176

4  《民用建筑设计统一标准》GB 50352

5  《公共建筑节能设计标准》GB 50189

6  《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

7  《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019

8  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

9  《声环境质量标准》GB 3096

10  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

11  《建筑给水排水设计标准》GB 50015

12  《民用建筑节水设计标准》GB 50555

13  《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400

14  《建筑中水设计标准》GB 50336

15  《城镇污水再生利用工程设计规范》GB 50335

16  《综合医院建筑设计规范》GB 51039

17  《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

18  《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350

19  《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

20  《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 71016

21  《建筑幕墙》GB/T 21086

22  《建筑照明设计标准》GB/T 50034

23  《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175

24  《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920

25  《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870

26  《节水型卫生洁具》GB/T 31436

27  《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229

28  《体育建筑设计规范》JGJ 31

29  《种植屋面工程技术规程》JGJ 155

30  《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331

31  《绿色建筑评价标准》DBJ50/T-066

32  《大型公共建筑自然通风应用技术标准》DBJ50/T-372

33  《民用建筑立体绿化应用技术标准》DBJ50/T-313

34  《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ 50-218