虚拟电厂接入要求（试行）

- 总则

为进一步规范虚拟电厂接入管理，提升虚拟电厂运行效率与可靠性，依据《上海电网虚拟电厂接入技术要求（试行）》，结合新型电力负荷管理系统建设需求，制定本方案。本方案适用于接入上海市新型电力负荷管理系统的虚拟电厂运营商平台，旨在明确接入技术要求、材料提交标准及佐证资料规范，推动虚拟电厂安全、高效参与电网调控与市场交易。

- 运营商平台接入要求

- 平台功能要求

虚拟电厂运营商平台须满足《上海电网虚拟电厂接入技术要求（试行）》第四章规定，具备用户管理、资源管理、运行控制、市场交易四大核心功能。其中，用户管理涵盖用户注册、协议管理及档案管理等；资源管理需对聚合资源的容量、类型、拓扑结构等信息进行实时监控与管理；运行控制应实现功率预测、调节能力评估、指令分解下发及运行状态监测；市场交易功能需支持策略制定、交易执行及收益分配等业务流程。

- 数据接入与交互要求

- 数据接入内容：需包含模型类数据（虚拟电厂基本信息、下属资源信息、分路资源信息）及运行类数据（总有功功率、预测负荷、可调容量等遥测信息），具体数据项需符合第三章第六条要求。

- 交互频度：模型数据变化时交互周期不大于 24 小时；接入运营管理平台的实时数据上送周期不超过 15 分钟；参与调频的实时数据上送周期不大于 5 秒。

- 性能与可靠性要求

- 运营商平台每月运行可靠率不低于 99%，参与调频的月可用率不低于 99%，运行数据存储期限不少于 3 年。

- 当出现异常导致无法监视运行状态时，需在 12 小时内消除缺陷并恢复通信。

- 安排入网检测的材料审查

入网检测前需完成“潜在虚拟电厂运营商送审材料”提交，并通过上海市虚拟电厂管理中心运营组的会审后，由运营组向第三方检测机构开具工作任务单安排检测。

材料形式：PDF

材料提交渠道：dr@ihehuang.com

邮件主体：【潜在运营商送审材料】-XXX公司名称

- 潜在虚拟电厂运营商送审材料

- 平台架构相关材料

- 系统简介：系统建设背景、必要性、系统简介等内容。

- 业务架构：描述虚拟电厂参与需求响应、辅助服务交易等业务的流程与模式，明确与电网公司、用户的业务交互关系。

- 功能架构：详细说明用户管理、资源管理、运行控制、市场交易等功能模块的具体实现方式及交互逻辑。

- 系统架构：阐述平台的软件部署架构、硬件设备配置及网络拓扑结构，包括服务器、存储设备、网络设备等的规格与部署方式。

- 数据架构：明确数据采集、存储、处理、传输的全流程架构，包括数据库选型、数据模型设计、数据流转路径等。

- 技术架构：说明平台采用的技术框架、开发语言、中间件等技术组件，以及关键技术实现方案（如分布式计算、大数据分析等）。

- 安全架构：描述平台的信息安全防护体系，包括网络安全、系统安全、数据安全、应用安全等方面的措施，如防火墙部署、数据加密、身份认证等。

- 功能介绍文档

详细说明运营商平台各功能模块的操作流程、输入输出要求及预期效果，结合具体业务场景举例说明平台的实际应用方式。

- 第三方测评报告

需提交具备由CNAS或CMA资质的第三方软件测评机构出具的功能测评报告。

- 首批资源档案模板

| 类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 虚拟电厂信息 | 虚拟电厂标识、名称、运营商全称、统一社会信用代码、售电资质、所在区域、联系人及联系方式等。 |
| 下属资源信息 | 资源标识、名称、类型、用电户号、所属供电公司、最大上下调容量、额定功率、所属虚拟电厂、并网变电站及馈线、所属行政地区、配电台区、地理位置等。 |
| 分路资源信息 | 分路资源标识、名称、所属用户营销户号、电压等级、类型等。 |

- 签约协议

- 需求响应合作协议：应包含响应时段、响应容量、响应方式、补偿标准、双方权利义务及违约责任等条款。

- 需求响应聚合协议：明确聚合资源的范围、聚合方式、收益分配机制、调度指令执行要求等内容。

- 协议合规要求：协议文本填写完整（如订立时间、有效期等）、签章完整清晰。合作协议的签约能力以中长期至不通知等各类场景递减方式填写。

- 附件

详见附件-模板目录：

- 虚拟电厂运营商档案模板

- 资源档案模板

- 协议提交文件样例