中华人民共和国国家标准

GB/T  XXXXX—202X

温室气体 产品碳足迹量化要求与方法 暖通空调及净化设备

Green gases—Quantification requirement and method of product carbon footprint— HVAC and air cleaning equipment

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

ICS  91.140.30

CCS  P48

202×-××-××发布

202×-××-××实施

- 目次

目次	I

前言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4 量化目的	3

5 量化范围	4

6 生命周期清单分析	6

7 产品碳足迹影响评价	9

8 产品碳足迹结果解释	12

9 产品碳足迹报告	13

附录A （资料性） 暖通空调及净化设备产品碳足迹量化数据收集表	15

附录B  （资料性） 暖通空调及净化设备产品碳足迹量化数据收集表	16

附录C （资料性） 数据质量评价	18

附录D （资料性） 产品碳足迹报告（模板）	19

附录E （资料性） 非终端消费产品——热回收新风机组碳足迹计算示例	23

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本文件由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会（SAC/TC143）归口。

本文件起草单位：中国建筑科学研究院有限公司、建科环能科技有限公司、……。

本文件主要起草人：…….。

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求

暖通空调及净化设备

1范围

- 本文件规定了暖通空调及净化设备碳足迹量化的目的、范围、生命周期清单分析、产品碳足迹影响评价、产品碳足迹结果解释及产品碳足迹报告。

- 本文件适用于暖通空调及净化设备的产品碳足迹量化。本文件可用于暖通空调及净化设备全生命周期碳排放核算，也可用于部分生命周期碳排放的核算。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24067 温室气体 产品碳足迹量化要求和指南

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32886 电子电气产品可回收利用材料选择导则

GB/T 50155 供暖通风与空气调节术语标准

3术语和定义

GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 24067、GB/T 32150、GB/T 50155界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

暖通空调及净化设备 heating, ventilation, and air conditioning（HVAC） and air cleaning equipment

通过技术手段控制建筑内部温度、湿度、空气流动及洁净度的设备或装置，包括供暖设备、通风设备、空气调节设备和空气净化设备。

3.2

终端消费产品terminal consumer products

能够独立运行、直接向使用场景提供暖通空调及净化服务的设备，其功能实现不依赖于其他设备的协同运行，运行能耗由自身性能决定。

3.3

非终端消费产品non-terminal consumer products

需要与其他设备共同构成完整系统才能实现暖通空调及净化服务的设备，其运行能耗受系统内其他设备性能及系统协同效率的影响。

3.4

温室气体 greenhouse gas

GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：本文件中的温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)与三氟化氮(NF3)，均以二氧化碳当量表示。

[来源：GB/T 24067—2024，3.2.1]

3.5

产品碳足迹 carbon footprint of a product

CFP

产品系统中的温室气体排放量和温室气体清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

[来源：GB/T24067—2024，3.1.1]

3.6

产品部分碳足迹  partial carbon footprint of a product

partial CFP

在产品系统生命周期内的一个或多个选定阶段或过程中的GHG 排放量和GHG 清除量之和，并以二氧化碳当量表示。

[来源：GB/T24067—2024，3.1.2]

3.7

功能单位 functional unit

用来量化产品系统功能的基准单位。

[来源：GB/T24040—2008，3.20]

3.8

系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源：GB/T24067—2024，3.3.4]

3.9

生命周期 life cycle

产品相关的连续且相互连接的阶段，包括原材料获取或从自然资源中生成原材料至生命末期处理。

注：与产品相关的生命周期阶段包括原材料获取、生产、分销、使用和生命末期处理。

[来源：GB/T24067—2024，3.4.2]

3.10

初级数据  primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

[来源：GB/T24067—2024，3.6.1]

3.11

次级数据  secondary data

不符合初级数据要求的数据。

注1：次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

注2：次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源：GB/T24067—2024，3.6.3]

3.12

温室气体排放因子  greenhouse gas emission factor

GHG emission factor

活动数据与温室气体排放相关的系数。

[来源：GB/T24067—2024，3.2.7]

4 量化目的

通过量化暖通空调及净化设备在生命周期对全球变暖的潜在贡献[以二氧化碳当量（CO2e）表示]，披露暖通空调及净化设备碳足迹信息；明确生命周期相关阶段对暖通空调及净化设备碳足迹的影响程度；为暖通空调及净化设备碳足迹标识以及研发和选用提供依据。

5 量化范围

5.1 产品描述

应清晰描述暖通空调及净化设备的功能和技术参数，描述内容包括但不限于：

- 产品名称；

- 规格型号；

- 出厂编号；

- 生产日期；

- 生产厂家；

- 依据的产品标准；

- 技术性能参数。

5.2 功能单位

5.2.1 功能单位的选取应便于同类产品的比较，并兼顾声明的直观性。

5.2.2一个产品可以有多个功能单位，在系统边界内的不同的阶段可采用不同的功能单位。当无明确要求时，暖通空调及净化设备的功能单位选取可按下列规定：

a）供暖设备采用单位散热量（kW）为功能单位；

b）通风设备可采用单位风量（m3/h）为功能单位；

c）空调设备可采用单位供冷（热）量（kW）为功能单位；

d）净化设备可采用单位洁净空气量（m3/h）为功能单位；

e）采用1台（套、件）为功能单位。

5.3 系统边界

5.3.1 边界设定

暖通空调及净化设备可分为终端消费产品和非终端消费产品两类（见附录A）。终端消费产品碳足迹量化的系统边界应为“从摇篮到坟墓”，包括原材料获取阶段、生产阶段、分销阶段、使用阶段和生命末期处理阶段五个过程的全生命周期温室气体量化。非终端消费产品碳足迹量化的系统边界应为“从摇篮到大门”，包括原材料获取阶段和生产阶段两个过程部分生命周期的温室气体量化。量化系统边界示意图见图1。

图1暖通空调及净化设备系统边界示意图

5.3.2 原材料获取阶段

原材料获取阶段包括原材料的生产、加工，外购零部件的加工以及运输过程。

5.3.3 生产阶段

从原材料、零部件进入生产场所开始，到暖通空调及净化设备离开生产场所终止，包括但不限于以下过程：

a）零部件的加工过程；

b）整机组装过程；

c）产品检验过程；

d）产品包装过程；

e）生产场所的环境控制设施运行。

5.3.4 分销阶段

分销阶段包括从生产场所到最终用户的运输及仓储过程。

5.3.5使用阶段

从暖通空调及净化设备到达用户开始，到暖通空调及净化设备寿命终止，包括但不限于以下过程：

a）产品的安装；

b）产品的运行使用；

c）产品的维护保养；

d）产品零部件的更换。

5.3.6 生命末期阶段

生命末期阶段包括但不限于以下过程：

a）生命末期暖通空调及净化设备的收集和运输；

b）回收和再利用预处理；

c）生命末期组件的拆解；

d）破碎和分选；

e）废弃物处置。

6 生命周期清单分析

6.1数据收集

6.1.1数据收集内容

6.1.1.1原材料获取阶段应收集的数据包括：

a）原材料的种类及其数量、重量或容量等；

b）运输原材料的数量、重量、运输距离和运输方式；

c）各类原材料及运输过程的温室气体排放因子。

6.1.1.2生产阶段应收集的数据包括：

a） 生产周期的产品生产数量；

b）零部件加工过程的电力等能源消耗量；

c） 整机组装过程的电力等能源消耗量；

d）产品检验过程的电力等能源消耗量；

e） 包装过程消耗的电力等能源消耗量；

f） 生产场所供暖空调、照明等环境控制设施的能源消耗量；

g） 电力等能源的温室气体排放因子。

6.1.1.3 分销阶段应收集的数据包括：

a）运输的设备数量、重量；

b） 生产场所到最终用户的距离；

c） 运输车辆类型、载重量与承载量；

d） 使用的能源种类；

e） 储存产品的能源消耗量；

f） 运输过程及储存产品消耗能源的温室气体排放因子。

6.1.1.4 使用阶段应收集的初级数据包括：

a）产品安装的能源消耗量；

b）产品使用寿命（年）、每年的使用天数、每天的使用小时数；终端消费产品的使用寿命可取产品使用说明中的安全使用年限、设备供应商提供或者国家的相关规定。无明确数值时，可按表1取值。

表1 终端消费产品暖通空调及净化设备参考使用年限       单位：年

| 设备名称 |  | 参考使用寿命 |
| --- | --- | --- |
| 供暖产品 | 建筑用电供暖散热器 | 10 |
|  | 发热电缆或电热膜 | 25 |
| 通风产品 | 墙式通风器、窗式通风器 | 10 |
| 空调产品 | 工业或商用加湿器、除湿机 | 8 |
| 净化产品 | 洁净工作台 | 8 |
|  | 生物安全柜 | 15 |
|  | 风机过滤单元 | 10 |

c）暖通空调及净化设备的功率；

d） 维护保养时物料消耗数量和能源消耗数量；

e） 能源的温室气体排放因子。

6.1.1.5  生命末期阶段应收集的数据包括：

a） 可回收材料的重量、回收率；

b） 可回收零部件的数量；

c） 废弃处理材料的重量、处理过程温室气体直接排放等数据；

d） 回收材料和处理废弃材料的温室气体排放因子。

6.1.2数据收集要求

6.1.2.1 应收集暖通空调及净化设备系统边界范围内每一个单元的数据，包括初级数据和次级数据。数据收集表可参照附录B。

6.1.2.2进行数据收集时，应优先采用初级数据。当无法获取初级数据或对于重要性较低的过程，可采用次级数据，并应注明来源。次级数据的选用应与研究对象的地理范围、时间范围和技术条件相匹配。

6.1.2.3 生命周期种各阶段初级数据的来源包括各种记录、台帐、统计报表、结算单、发票等，使用阶段的初级数据来源还包括产品铭牌标识参数和实验室检测报告等。

6.1.2.4 生命周期各阶段的次级数据包括原材料、电力、燃料燃烧、运输、废弃处理和回收处理的温室气体排放因子及其他技术参数。

6.1.2.5 温室气体排放因子应按下列顺序选择，并应注明其来源：

a）企业通过生命周期评价方法且经第三方专业机构验证获得的温室气体排放因子；

b）国家正式公布的产品温室气体排放因子；

c）上游供应商提供的符合产品碳足迹计算要求的产品碳足迹数值；

d）经评估的数据库数据；

e）行业经验值、科技文献和论文公布数据等。

6.2 数据质量

6.2.1 产品碳足迹宜通过使用现有最高质量数据，尽可能地减少偏差和不确定性。数据质量的特征应包括定量和定性两个方面，相关特性描述宜涉及以下方面：

a）时间覆盖范围：数据的年份和所收集数据的最小时间长度；

b）地理覆盖范围：为实现产品碳足迹研究目的，所收集的单元过程数据的地理位置；

c）技术覆盖范围：具体的技术或技术组合；

d）精度：对每个数据值的可变性的度量（例如方差）；

e）完整性：测量或测算的流所占的比例；

f）代表性：反映实际关注人群对数据集（即时间覆盖范围、地理覆盖范围和技术覆盖范围等）关注程度的真实情况进行定性评价。

g）一致性：对研究方法学是否能在敏感性分析的不同组成部分中统一应用而进行的定性评价；

h）再现性：对其他独立从业人员采用同一方法学和数值信息重现相同研究结果的定性评价；

i）数据来源；

j）信息的不确定性。

6.2.2 开展产品碳足迹研究的组织宜建立数据管理系统，保留相关文件和记录，进行数据质量评价，并持续提高数据质量。数据质量评价可参照附录C。

6.3 数据审定

在数据收集过程中应对数据的有效性进行检查，以确认并提供证据证明其符合6.2的规定。数据有效性检查可采用物料平衡、能量平衡、与历史数据和相近工艺数据对比等方式，确认数据合理性。

6.4 数据分配

6.4.1在边界设置或数据收集时，避免进行数据分配。当发现一个过程的输入和输出包含多个产品，总排放量应在产品生命周期内进行分配。

6.4.2数据分配时，应符合以下原则：

a）优先使用生产量、生产工时等物理关系参数进行分配；

b）无法找到物理关系时，则依经济价值进行分配；

c）使用其他分配方法时，需提供使用参数的基础及计算说明。

6.5 数据取舍原则

在暖通空调及净化设备碳足迹量化过程中，可舍弃影响小于1%的环节，但系统边界内舍弃环节总的影响不应超过碳足迹总量的5%，且应在产品碳足迹报告中予以说明。

7 产品碳足迹影响评价

7.1 通则

7.1.1 以1台（套、件）件为功能单位时，暖通空调及净化设备的终端消费产品和非终端消费产品的碳足迹为系统边界内各阶段温室气体排放量之和，应按公式（1）和公式（2）计算：

CFPGHG=CFMatl+CFManuf+CFS+CFOp+CFFnl                           （1）

CFPGHG=CFMatl+CFManuf                                           （2）

式中：

CFPGHG——以1台（套、件）为功能单位时暖通空调及净化设备的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每单位（kgCO2e/单位）；

CFMatl——原材料获取阶段的温室气体排放，单位为千克二氧化碳当量每单位（kgCO2e/单位）；

CFManuf——生产阶段的温室气体排放，单位为千克二氧化碳当量每单位（kgCO2e/单位）；

CFS——分销阶段的温室气体排放，单位为千克二氧化碳当量每单位（kgCO2e/单位）；

CFOp——使用阶段的温室气体排放，单位为千克二氧化碳当量每单位（kgCO2e/单位）；

CFFnl——生命末期阶段的温室气体排放，单位为千克二氧化碳当量每单位（kgCO2e/单位）。

注：单位为台（套、件）。

7.1.2 以单位风量、供冷（热）量等为功能单位时，暖通空调及净化设备的终端消费产品和非终端消费产品的碳足迹应按式（3）计算：

CFPf=CFPGHGFU                                                         （3）

式中：

CFPf——以单位风量、供冷（热）量等为功能单位时暖通空调及净化设备的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每功能单位（kgCO2e/功能单位）；

FU——暖通空调及净化设备的风量、供冷（热）量等功能参数。

7.2 原材料获取阶段的温室气体排放

原材料获取阶段的碳足迹应按式（4）计算：

CFMatl=(Mi×EFmi+Mtrans,i×Dtrans,i×EFtrans,i )                    （4）

式中：

Mi——单位暖通空调及净化设备第i种原材料消耗量，单位为千克每单位（kg/单位）；

EFmi——第i种原材料的温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳当量每千克（kgCO2e/kg）；

Mtrans,i——单位暖通空调及净化设备第i种原材料的运输重量，单位为吨（t）；

Dtrans,i——单位暖通空调及净化设备第i种原材料的运输距离，单位为千米（km）；

EFtrans,i——单位暖通空调及净化设备第i种原材料的运输环节温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳当量每吨每千米（kgCO2e/（t·km））。

7.3 生产阶段的温室气体排放

7.3.1生产阶段的碳足迹应按式（5）计算：

CFManuf=CFp+CEp                                                  （5）

式中：

CFp——生产单位暖通空调及净化设备化石燃料燃烧产生的碳排放量，单位为千克二氧化碳当量每单位（kgCO2e/单位）；

CEp——生产单位暖通空调及净化设备使用电力的碳排放量，单位为千克二氧化碳当量每单位（kgCO2e/单位）。

7.3.2 化石燃料燃烧的温室气体排放量应按式（6）计算：

CFp=Fi×CVi×EFfi                                               （6）

式中：

Fi——生产单位暖通空调及净化设备第i种化石燃料的净消耗量，对固体和液体化石燃料，单位为kg/单位，对于气体化石燃料，单位为立方米每单位（m3/单位）；

CVi——生产单位暖通空调及净化设备第i种化石燃料的平均低位发热量，对固体和液体化石燃料，单位为kJ/kg，对于气体化石燃料，单位为千焦每标准立方米（kJ/Nm3）；

EFfi——第i种化石燃料的温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳当量每千焦（kgCO2e /kJ）。

7.3.3 使用电力产生的碳排放量应采用排放因子法，按式（7）进行计算：

CEp=Ep×EFe                                                                （7）

式中：

Ep——生产单位暖通空调及净化设备需要消耗电力的电量，单位为千瓦时每单位（kWh/单位）；

EFe——电力温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时（kgCO2e /kWh）。

7.4 分销阶段的温室气体排放

分销阶段的碳足迹应按式（8）计算：

CFS=Gi,j×Di,j×Fj/1000                                         （8）

式中：

Gi,j——第 j 种运输方式的第i种暖通空调及净化设备的单位重量，单位为吨每单位（t/单位）；

Di,j——第 i 种暖通空调及净化设备第 j 种运输方式的运输距离，单位为千米（km）；

Fj——不同运输模式的温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳当量每吨每千米（kgCO2e/（t·km））。

7.5使用阶段的温室气体排放

7.5.1 使用阶段安装过程的碳足迹应根据安装过程消耗的电量和电力排放因子计算得到。

7.5.2 使用阶段使用过程的碳足迹应按式（9）计算：

CFOp=En×EFe×n                                                        （9）

式中：

CFOp——暖通空调及净化设备在使用年限内使用阶段使用过程的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每单位（kgCO2e/单位）；

En——单位暖通空调及净化设备在标准使用情景下每年消耗电力的电量，可由设备功率及年运行时间计算得到，单位为千瓦时每单位（kWh/单位）；

EFe——电力温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时（kgCO2e/kWh）；

n——暖通空调及净化设备的使用寿命。

7.5.3 使用阶段维护保养过程的碳足迹应按式（10）计算：

CFm=ni×Ci,m                                                        （10）

式中：

CFm——暖通空调及净化设备在使用阶段维护保养的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每单位（kgCO2e/单位）；

ni——暖通空调及净化设备在安全使用年限内的每年维护次数；终端消费产品每年维护次数可取产品使用说明中的规定、相关标准规定或者相关国家规定。

Ci,m——每次维护保养的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每单位（ kgCO2e/单位）。

7.6生命末期阶段的温室气体排放

7.6.1生命末期阶段碳足迹计算不计算回收材料本身的碳排放量，应计算材料回收方式产生的碳排放量以及废弃材料处理产生的碳排放量。

7.6.2 生命末期阶段的碳足迹应按式（11）计算：

Cmr=Mir×EFir                                                       （11）

式中：

Mir——单位暖通空调及净化设备回收的第i种材料量或废弃第i种材料量，单位为千克每单位（kg/单位）；可回收材料的回收利用率可参照GB/T 32886-2016选取。

EFir——回收处理或废弃处理第i种材料的碳排放因子，单位为千克二氧化碳当量每千克（kgCO2e/kg），可按具体的处理方式确定。

8 产品碳足迹结果解释

8.1暖通空调及净化设备产品碳足迹研究的生命周期结果解释阶段应包括以下步骤：

a） 根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的暖通空调及净化设备碳足迹的量化结果，识别显著环节（可包括生命周期阶段、单元过程或流程）；

b） 完整性、一致性和敏感性分析的评估；

c） 结论、局限性和建议的编制。

8.2 按照暖通空调及净化设备产品碳足迹研究的目的和范围，对产品碳足迹影响评价的量化结果进行解释，解释应包括以下内容：

a）说明暖通空调及净化设备产品碳足迹和各阶段碳足迹；

b）非终端消费产品类暖通空调及净化设备应明确关键性能参数，如冷（热）量、风量、水量、阻力等。

c）分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；

d）详细记录选定的分配程序；

e）说明暖通空调及净化设备产品碳足迹研究的局限性。

9 产品碳足迹报告

暖通空调及净化设备碳足迹报告应包括但不限于下列内容（报告参考格式见附录D）。

a）基本情况：

1）委托方与评价方信息；

2）报告信息；

3）依据的标准。

b）量化目的：

1）开展研究的目的；

2）预期用途。

c）量化范围：

1）产品名称、规格、型号和功能描述；

2）功能单位；

3）系统边界；

4）生命周期各阶段描述。

d）清单分析：

1）数据收集信息，包括数据来源；

2）重要的单元过程清单；

3）纳入范围的温室气体清单；

4）温室气体排放和清除时间；

5）代表性的时间边界和地理边界；

6）分配原则与程序；

7）数据说明，包括有关数据的决定和数据质量评价。

e）影响评价：

1）影响评价方法；

2）特征化因子；

3）产品碳足迹计算。

f）结果解释：

结论和局限性。

- 附录A
（资料性）
暖通空调及净化设备产品碳足迹量化数据收集表

暖通空调及净化设备产品分类框架如表A.1所示。

表A.1  暖通空调及净化设备产品分类框架

| 暖通空调及净化设备产品 | 分类 |  | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 终端消费产品 | 供暖产品 | 建筑用电供暖散热器、发热电缆或电热膜、其他 |
|  |  | 通风产品 | 墙式通风器、窗式通风器、其他 |
|  |  | 空调产品 | 工业或商用加湿器、除湿机、其他 |
|  |  | 净化产品 | 洁净工作台、生物安全柜、风机过滤单元、其他 |
|  | 非终端消费产品 | 供暖产品 | 暖气片、辐射板、换热器、其他 |
|  |  | 通风产品 | 吊顶式通风器、风阀、风口、消声器、其他 |
|  |  | 空调产品 | 新风机组、组合式空调机组、风机盘管机组、蒸发冷却空调机组、冷梁、空调设备用加湿器、其他 |
|  |  | 净化产品 | 空气过滤器、静电过滤器、化学过滤器、其他 |

- 附录B 
（资料性）
暖通空调及净化设备产品碳足迹量化数据收集表

暖通空调及净化设备产品碳足迹量化数据收集见表B.1～B.5。其并不代表全部收集范围，报告主体可根据实际情况补充或调整。

表B.1 原材料获取阶段的数据收集表

| 原材料名称 | 消耗量 | 单位 | 运输方式 |  | 运输距离(km) | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运输工具 | 载重（t） |  |  |
|  |  | kg | 汽油货车 |  |  |  |
|  |  | kg |  |  |  |  |
|  |  | kg |  |  |  |  |
|  |  | kg |  |  |  |  |
|  |  | kg |  |  |  |  |

表B.2 生产阶段的数据收集表

| 能源类型 | 能源消耗量 | 生产产品数量 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | kWh |  |  |
| 天然气 | m3 |  |  |
| 燃油 | t |  |  |
| 燃煤 | t |  |  |
| 热力 | GJ |  |  |

表B.3 分销阶段的数据收集表

| 运输数量 |  | 运输方式 |  | 运输距离(km) | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 重量 | 运输工具 | 载重（t） |  |  |
|  |  | 汽油货车 |  |  |  |

表B.4 使用阶段的数据收集表

| 安装 | 能源类型 |  |  | 能源消耗量 |  | 数据来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用 | 功率 | 风量/水量 | 阻力 | 每天使用小时数 | 每年使用天数 | 产品寿命 | 数据来源 |
| 维护保养 | 耗材名称 |  | 每年使用数量 |  | 每年维护能耗 | 产品寿命 | 数据来源 |

表B.5 生命末期处理阶段的数据收集表

| 废弃 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg |  |
|  |  |  | kg |  |
| 回收 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 数据来源 |
|  |  |  | kg |  |
|  |  |  | kg |  |

- 附录C
（资料性）
数据质量评价

暖通空调及净化设备碳足迹量化时的初级数据和次级数据应分别进行质量评价。初级数据质量从数据可靠性和时间代表性两个方面进行评估，次级数据质量从技术代表性、地理和时间代表性三个方面进行评价。各维度的数据质量评分见表C.1，用5级分制来定义数据质量，最终得分高表示数据质量好。数据质量得分应按式（C.1）计算：

I=12×U1+U22+12×U3+U4+U53                                    （C.1）

式中：

I——数据质量得分；

U1——初级数据的数据可靠性评分；

U2——初级数据的时间代表性评分；

U3——次级数据的技术代表性评分；

U4——次级数据的地理代表性评分；

U5——次级数据的时间代表性评分。

表C.1 数据质量评价表

| 评分 |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初级数据 | 数据可靠性 （U1） | 实际测量值 | 基于部分测量数据 | 计算值 | 估计值 | 非合理估计或未知 |
|  | 时间代表性 （U2） | 原始数据为报告年 份1年内数据 | 原始数据为报告年 份2年内数据 | 原始数据为报告评价年份4年内数据 | 原始数据为报告评价年份6年内数据 | 原始数据为报告评价年份6年以上数据，或未指定时间有效期 |
| 次级数据 | 技术代表性 （U3） | 使用的技术与数据集范围内的技术完全相同 | 使用的技术包括在数据集范围内的技术组合中 | 使用的技术仅部分包含在数据集范围内 | 使用的技术与数据集范围中包含的技术类似 | 使用的技术不同于数据集范围中包含的技术 |
|  | 地理代表性 （U4） | 企业数据 | 国内数据 | 亚洲数据 | 全球数据，但根据专家判断，估计有足够的相似性 | 其他数据 |
|  | 时间代表性 （U5） | 碳足迹因子数据为报告年份1年内数据 | 碳足迹因子数据为报告年份2年内数据 | 碳足迹因子数据为报告评价年份4年内数据 | 碳足迹因子数据为报告评价年份6年内数据 | 碳足迹因子数据为报告评价年份6年以上数据，或未指定时间有效期 |

- 附录D
（资料性）
产品碳足迹报告（模板）

产品碳足迹报告格式模板如下。

产品碳足迹报告（模板）

产品名称 ：

产品规格型号：

生产者名称 ：

报告编号 ：

出具报告机构：(若有)                ( 盖章)

日 期 ：          年          月         日

一、概况

1.生产者信息

生产者名称 ：

地      址 ：

法定代表人 ：

授权人(联系人):

联系电话 ：

企业概况 ：

2.产品信息

产品名称：

产品功能 ：

产品介绍 ：

产品图片 ：

3.量化方法

依据标准 ：

二、量化目的

三、量化范围

1.功能单位

以                 为功能单位。

2.系统边界

□原材料获取阶段 □生产阶段 □分销阶段 □使用阶段 □生命末期阶段

系统边界见图D.1：

图D.1 XX 产品碳足迹量化系统边界图

3.取舍准则

采用的取舍准则以                        为依据，具体规则如下：

4.时间范围

年度。

四、清单分析

1.数据来源说明

初级数据：                 ；

次级数据：                 。

2.分配原则与程序

分配依据：                 ；

分配程序：                。

具体分配情况如下：

3.清单结果及计算

生命周期各个阶段碳排放计算说明见表D.1。

表 D.1             生命周期碳排放清单说明

| 生命周期阶段 | 活动数据 | 排放因子 | 温室气体量kg/功能单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |  |
| 生产 |  |  |  |
| 分销 |  |  |  |
| 使用 |  |  |  |
| 生命末期 |  |  |  |

4.数据质量评价(可选项)

数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括数据来源、完整性、数据代表性(时间、地理、技术)和准确性。

五、影响评价

1.影响类型和特征化因子选择

一般选择IPCC 给出的100年GWP。

2.产品碳足迹结果计算

六 、结果解释 1.结果说明

公司(填写产品生产者的全名)生产的         (填写所评价的产品名称，每功能单位的 产品),从        (填写某生命周期阶段)到         (填写某生命周期阶段)生命周期碳足迹为        kgCO₂e 。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表D.2和图D.2所示。

表D.2            生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳足迹（kgCO₂e/功能单位） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |
| 生产 |  |  |
| 分销 |  |  |
| 使用 |  |  |
| 生命末期 |  |  |
| 总计 |  |  |

图D.2 ××各生命周期阶段碳排放分布图

注：具体产品生命周期阶段碳排放分布图一般以饼状图或柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。

2.假设和局限性说明(可选项)

结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

3.改进建议

- 附录E
（资料性）
非终端消费产品——热回收新风机组碳足迹计算示例

E.1 热回收新风机组产品描述

XX公司生产的热回收新风机组，产品型号为XXXXXX，是以显热或全热回收装置为核心，通过风机驱动空气流动实现新风对排风能量的回收和新风过滤的设备。产品主要性能参数如下：

额定风量：350m3/h

额定静压：80Pa

额定焓效率：60%（制冷）/65%（制热）

E.2功能单位选取

热回收新风机组的功能单位取单位风量（m3/h）。

E.3 系统边界

热回收新风机组的系统边界为“从摇篮到大门”，包括生命周期内原材料获取阶段和生产阶段的温室气体排放。

E.3.1 原材料获取阶段

热回收新风机组在原材料获取阶段的原材料和零部件包括：全热芯体、电机、风扇、钣金、保温垫、PM2.5高效滤网、粗效滤网和包装箱，等。

E.3.2 生产阶段

热回收新风机组在生产阶段包含的生产过程：电器盒组件、风机组件预装，框体组件上线、法兰安装，风机组件、内循环组件安装，电器盒组件安装，整体内部理线，风阀检测，三合一传感器安装，芯体安装，安检、商检，外观检查，整机包装。具体生产工艺流程如图E.1所示。

框体组件上线，法兰安装

电气盒组件

安装

风机组件、内循环组件安装

电气盒组件、

风机组件预装

整机内部理线

整机包装

风阀检测

安检、商检

芯体安装

外观检查

三合一传感

安装

图E.1 热回收新风机组生产工艺流程图

E.4 数据收集

E.4.1 原材料获取阶段的数据收集

如表E.1和表E.2所示，原材料获取阶段收集的数据包括单台热回收新风机组所用主要原材料或零部件的重量、零部件的各类原材料占比（由于原材料供应商难以提供零部件的碳足迹且在国家相关碳足迹数据库中无法获得零部件的碳足迹，因此由零部件供应商提供了零部件的各类原材料占比）、原材料或零部件的运输数据、原材料的温室气体排放因子、运输方式的温室气体排放因子等数据。

表E.1 原材料获取阶段数据收集

| 原材料名称 | 重量 | 单位 | 零部件拆分的各类原材料占比 | 运输过程信息 |  | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 运输工具 | 运输距离（km） |  |
| 全热芯体 | 5.2 | kg | ABS: 95% 钢：5% | 公路运输：柴油货车，载重量15吨 | 200 | 企业提供 |
| 电机 | 2.5 | kg | 铜：40% 钢：40% 塑料：20% | 公路运输：柴油货车，载重量30吨 | 800 | 企业提供 |
| 风扇 | 0.98 | kg | PP：100% | 公路运输：汽油货车，载重量8吨 | 50 | 企业提供 |
| 钣金 | 35 | kg | 钢：100% | 公路运输：汽油货车，载重量8吨 | 6 | 企业提供 |
| 保温垫 | 2 | kg | PE：100% | 公路运输：柴油货车，载重量15吨 | 200 | 企业提供 |
| PM2.5高效滤网 | 0.5 | kg | PET: 55% 无纺布：45% | 公路运输：柴油货车，载重量15吨 | 190 | 企业提供 |
| 粗效滤网 | 0.4 | kg | PP:95% 聚丙烯纤：5% | 公路运输：柴油货车，载重量30吨 | 1320 | 企业提供 |
| 包装箱 | 2.75 | kg | 泡沫：7% 纸：93% | 公路运输：汽油货车，载重量8吨 | 5 | 企业提供 |

表E.2 原材料及运输方式温室气体排放因子数据收集

| 名称 | 温室气体排放因子 |  | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数值 | 单位 |  |
| ABS | 2.879 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-ABS树脂-2022 |
| 钢 | 2.38 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-钢铁-2021 |
| 铜 | 4.23 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-铜及铜制品-2021 |
| 塑料 | 3.102 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-塑料（平均）-2023 |
| PE | 4.72 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-塑料（PE）-2022 |
| PET | 4.03 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-聚对苯二甲酸乙二醇酯-PET-2021 |
| 无纺布 | 3.82 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-无纺布-2020 |
| PP | 3.43 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-塑料-PP-2022 |
| 聚丙烯纤 | 0.868 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-聚丙烯-2023 |
| 泡沫 | 8.43 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-聚苯乙烯泡沫-2010 |
| 纸 | 1226.79 | kgCO2e/t | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-瓦楞原纸-2019 |
| 柴油货车，载重量15吨 | 0.103 | kgCO2e/(t·km) | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-重型柴油货车运输 [16000kg,20000kg] -2024年 |
| 柴油货车，载重量30吨 | 0.094 | kgCO2e/(t·km) | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-重型柴油货车运输 [25000kg,31000kg] -2024年 |
| 汽油货车，载重量8吨 | 0.115 | kgCO2e/(t·km) | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库-中型汽油货车运输(载重8t) -2019年 |

E.4.2 生产阶段的数据收集

生产过程的用能设备主要有商检、线体转动、翻转机、提升机、打包机等，消耗的主要是电力。生产阶段收集的数据包括设备的生产数量、生产过程的能源消耗量以及电力的温室气体排放因子，如表E.3和E.4所示。

表E.3 生产阶段的数据收集

| 能源类型 | 能源消耗量 | 生产产品数量 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 245 kWh | 190台 | 企业生产台帐 |

表E.4 电力温室气体排放因子数据收集

| 名称 | 温室气体排放因子 |  | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数值 | 单位 |  |
| 电力 | 0.5366 | kgCO2e/kWh | 国家温室气体排放因子数据库-全国电力平均二氧化碳排放-2022 |

E.5 碳足迹计算

根据收集的数据，依据本标准第7.2和7.3碳足迹的计算方法进行原材料获取阶段和生产阶段的碳足迹计算，计算结果如表E.5所示。

原材料获取阶段碳足迹的计算，由于原材料供应商难以提供零部件的碳足迹且在国家相关碳足迹数据库中无法获得零部件的碳足迹，因此由零部件供应商提供了零部件的各类原材料占比，由此获得各类原材料的重量，再根据原材料的温室气体排放因子，计算得到零部件的碳足迹。此计算没有考虑零部件生产过程的碳足迹。

生产阶段碳足迹的计算，因无法获取生产场所供暖空调、照明等环境控制设施的能源消耗量，因此计算只包含了产品生产各个过程的碳足迹。

表E.5 碳足迹计算结果

| 生命周期阶段 | 名称 | 碳足迹kgCO2e/台 |  | 碳足迹kgCO2e/(m3/h) | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原材料 | 运输过程 |  |  |
| 原材料获取 | 全热芯体 | 14.8 | 0.13 | 0.364 | 99.45 |
|  | 电机 | 8.2 | 0.15 |  |  |
|  | 风扇 | 3.4 | 0.001 |  |  |
|  | 钣金 | 83.3 | 0.02 |  |  |
|  | 保温垫 | 9.4 | 0.03 |  |  |
|  | PM2.5高效滤网 | 2.0 | 0.001 |  |  |
|  | 粗效滤网 | 1.3 | 0.07 |  |  |
|  | 包装箱 | 4.8 | 0.002 |  |  |
| 生产 | 电力 | 0.72 |  | 0.002 | 0.55 |
| 合计 |  |  |  | 0.366 | 100 |

E.6 结果解释

XX公司生产的1m3/h热回收式新风机组，从原材料获取阶段到生产阶段生命周期碳足迹为0.366kg CO2e，各生命周期阶段的温室气体排放情况如表E.5和图E.2所示。

原材料获取阶段的零部件碳足迹仅包括零部件各类原材料的碳足迹，不包括零部件生产阶段的碳足迹。生产阶段不包括生产场所供暖空调、照明等环境控制设施能源消耗产生的碳足迹。

图E.2 热回收新风机组各生命周期阶段温室气体排放分布图

_________________________________